## Περιεχόμενα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΕΔ- 47 Για την ανάδειξη του έργου :
(Πίνακες Συμμόρφωσης προς συμπλήρωση από τους Διαγωνιζόμενους)
ΤΠΕ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Νο (Α/Α) |  | TITLE (ΤΙΤΛΟΣ) | CODΕ - LAST REVISION (ΚΩΔΙΚΟΣ - TEΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)
1 |  | 150 kV EQUIPMENT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 150 kV
| 1.1 | 170 kV SF6 GAS INSULATED METAL-ENCLOSED SWITCHGEAR (GIS) | TD-29/18 | 11/2022
| 1.2 | 170 kV GIS EQUIPMENT FOR THE CONNECTION WITH POWER TRANSFORMERS (GIL) ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 170 kV GIS ΜΕ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ (GIL)
| 1.3 | THREE-PHASE TRANSFORMERS 150/21kV, 40/50MVA AND 20/25MVA, Dyn1 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 150/21kV, 40/50 MVA ΚΑΙ 20/25MVA, Dyn1 | ΔΔ-387-2 +ΦΑ | 04/2021
| 1.4 | 150 kV METAL OXIDE SURGE ARRESTERS WITHOUT GAPS ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kV ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ | SS-135/7 | 06/2017
2 |  | 20 kV EQUIPMENT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 20 kV
| 2.1 | 20 kV METAL OXIDE SURGE ARRESTERS WITHOUT GAPS ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 20kV ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ | SS-134/5 | 11/2020
| 2.2 | OUTDOOR METALLIC RESISTORS FOR GROUNDING (EARTHING) THE NEUTRAL OF 15O/20 kV TRANSFORMERS ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 150/20 kV | SS-40/7 | 11/2020
| 2.3 | MEDIUM VOLTAGE METALCLAD SWITCHGEAR PANELS WITH VACUUM POWER CIRCUIT BREAKERS ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 20KV ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΔIAKOΠTEΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΕΝΟΥ | ΔΕΕΔ-5/2 | 08/2023
| 2.4 | XLPE INSULATED UNIPOLAR COPPER OR ALUMINUM CABLES (20 OR 22 kV) ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΧΑΛΚΟΥ Ή ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΤ (20 Ή 22 kV) ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ XLPE | ΔΚΣΔ - 143 + ΦΑ(08.2021) | 10/2001
| 2.5 | XLPE INSULATED UNDERGROUND AND OVERHEAD 12/20kV CABLE ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΟ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 12/20 kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΠΌ XLPE | ΔΜΚΛΔ- 182 | 11/1994
| 2.6 | SHUNT CAPACITOR BANK 21 kV ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 21 kV | TD-01/8 | 12/2016
| 2.7 | 20 kV VACUUM CAPACITOR SWITCHES ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20 kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ | TD-03/4 | 10/2015
| 2.8 | 20 kV, 150 A DRY TYPE DAMPING REACTORS ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ, 20 kV, 150 A | TD-07/2 | 10/2015
| 2.9 | CORE BALANCE CURRENT TRANSFORMER SUITABLE FOR SENSITIVE EARTH FAULT DETECTION IN OLM FEEDERS ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ | ΔΔ-ΔΕΕΔ-418 | 10/2021
3 |  | EQUIPMENT'S PROTECTΙON/ MEASURING/ CONTROL SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ/ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
| 3.1 | NUMERICAL BUSBAR DIFFERENTIAL PROTECTION SYSTEM ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δ/Φ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΥΓΩΝ | SS-55/9 | 03/2019
| 3.2 | DIGITAL LINE DIFFERENTIAL PROTECTION RELAYS FOR 150kV TRANSMISSION NETWORK | TD-103/4 | 06/2022
| 3.3 | PHASE AND EARTH DEFINITE AND INVERSE TIME OVERCURRENT RELAYS WITH DIRECTIONAL CAPABILITY FOR BOTH PHASE AND EARTH FOR 150 kV TRANSMISSION LINE & TRANSFORMERS BAYS PROTECTION ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ ΦΑΣΕΩΝ & ΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ & ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΗΣ | SS-131 / 9 | 01/2022
| 3.4 | 150/20-20 kV 100 MVA, 150/20 kV 40/50 MVA AND 150/22 kV 66 MVA POWER TRANSFORMER PROTECTION MODULE ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ 150/20-20 kV 100MVA, 150/20 kV 40/50MVA ΚΑΙ 150/22 kV 66MVA | ΔΔ-151 | 02/2008
| 3.5 | CONTROL & PROTECTION DIGITAL UNITS – MULTIFUNCTION RELAYS FOR MV SWITCHGEAR PANELS ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΠΥΛΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΤ | ΔΔ - ΔΕΕΔ-417 | 10/2021
| 3.6 | CURRENT UNBALANCE RELAYS TO BE USED IN CONJUNCTION WITH 20 kV SHUNT CAPACITOR BANKS ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 20 kV | TD-40/4 | 06/2016
4 |  | AUXILIARY EQUIPMENT ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
| 4.1 | THREE-PHASE DISTRIBUTION TRANSFORMERS ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ Μ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ | ΔΔ-01.48 + Σ 1,2,3,4 | 10/2017
| 4.2 | 110 V NICKEL-CADMIUM RECHARGEABLE LOW MAINTENANCE BATTERY FOR 150/20 kV SUBSTATIONS, HAVING THE 20 kV PRIMARY EQUIPMENT INSTALLED INSIDE THE CONTROL BUILDING (20 kV METAL CLAD PANELS) AND FOR 400/150 kV OUTDOOR EHV SUBSTATIONS ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ – ΚΑΔΜΙΟΥ 110 V ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 150/20 kV, ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 20 kV ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 20 kV) ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΥΤ 400/150 kV ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | TD-86L/2 | 07/2022
| 4.3 | BATTERY CHARGER FOR 110 V NICKEL-CADMIUM RECHARGEABLE BATTERIES, FOR 150/20 KV SUBSTATIONS, HAVING THE 20KV PRIMARY EQUIPMENT INSTALLED INSIDE THE CONTROL BUILDING (20 KV METALCLAD PANELS) ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ 110 V Σ.Ρ. ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 150/20 KV, ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 20 KV ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 20 KV) | TD-87L/1 | 11/2020
| 4.4 | MODULAR AND COMPACT PANELS WITH METALLIC EXTERNAL ENCLOSURE FOR DISTRIBUTION SUBSTATIONS & Suppl. 1,2 ΚΥΨΕΛΩΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΓΙΑ Υ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & Συμπλ. 1,2 | ΔΚΣΔ – 179 & Συμπλ. 1,2 | ΔΚΣΔ 179 - 1/5/2006 Συμπλ Νο1 - 04/09/2006 Συμπλ Νο2 - 26/02/2008
5 |  | DIGITAL CONTROL SYSTEM ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
| 5.1 | ΨΣΕ ΑΔΜΗΕ
| 5.2 | ΨΣΕ ΔΕΔΔΗΕ
6 |  | MV MAKING PREMISES MODULES ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΖΕΥΞΗΣ ΜΤ
| 6.1 | MODULAR AND COMPACT PANELS WITH METALLIC EXTERNAL ENCLOSURE FOR DISTRIBUTION SUBSTATIONS & Suppl. 1,2 ΚΥΨΕΛΩΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΓΙΑ Υ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ &Συμπλ. 1,2 | ΔΚΣΔ – 179 & Συμπλ. 1,2 | ΔΚΣΔ 179 - 1/5/2006 Συμπλ Νο1 - 04/09/2006 Συμπλ Νο2 - 26/02/2008
| 6.2 | MODULAR PANELS WITH METALLIC EXTERNAL ENCLOSURE FOR M.V. SUBSTATIONS & Suppl. 1,2,3 ΚΥΨΕΛΩΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΤ & Συμπλ. 1,2,3 | ΔΔ-180 & Συμπ. 1,2,3 | ΔΔ 180 - 4/9/2006 Συμπλ Νο1 - 26/02/2008 Συμπλ Νο2 - 04/08/2008 Συμπλ Νο3 - 19/11/2008
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΝΕΜ – ΥΣ6
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ
(ΣΥΡΟΥ, ΠΑΡΟΥ, ΝΑΞΟΥ, ΜΥΚΟΝΟΥ, ΤΗΝΟΥ)
ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kV (ΛΑΥΡΙΟ)»
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΝΕΜ – ΥΣ6
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ
(ΣΥΡΟΥ, ΠΑΡΟΥ, ΝΑΞΟΥ, ΜΥΚΟΝΟΥ, ΤΗΝΟΥ)
ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kV (ΛΑΥΡΙΟ)»
ΕΡΓΟ «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ “ΜΕ ΤΟ
ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ” ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (Κ/Δ) ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΤΥΠΟΥ GIS ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΖΕΥΞΗΣ ΜΤ»
ΤΕΥΧΟΣ Ζ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ

## 1.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 150 kV
α/α index |  | Τεχνικά Xαρακτηριστικά | Technical Data | Προδιαγραφόμενα Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Τεχνικό Χαρακτηριστικό Προσφερόμενου Υλικού ή Προσκομιζόμενου Στοιχείου | Τεχνική απόκλιση/ αιτιολόγηση/ παρατηρήσεις.
|  |  |  | Specified Technical Data | (Τechnical data of the offered equipment) | (Techical deviation/ justification/ remarks)
1.1 |  |  | 170 kV SF6 GAS INSULATED SWITCHGEAR (GIS)
TD-29/18/11.2022
1 |  |  | 170 kV GIS EQUIPMENT
| 1.1 |  | Applied standards
| 1.2 |  | Manufacturer
| 1.3 |  | Type
| 1.4 |  | Material of the enclosure
| 1.5 |  | Number of phases inside the enclosure
| 1.5.1 |  | -for Busbars
| 1.5.2 |  | -for Bays
| 1.6 |  | Operating conditions
| 1.6.1 |  | Permissible ambient temperature range | °C
| 1.6.2 |  | Maximum altitude | m
| 1.6.3 |  | Permissible humidity range | %
| 1.6.4 |  | Permissible induced electromagnetic disturbances in secondary systems | kV
| 1.6.5 |  | Corrosivity category as per ISO 9223
| 1.7 |  | Equipment electrical rated data
| 1.7.1 |  | Rated voltage | kV
| 1.7.2 |  | Operating voltage | kV
| 1.7.3 |  | Rated frequency | Hz
| 1.7.4 |  | Rated power frequency withstand voltage (1 min) | kV
| 1.7.5 |  | Rated lightning impulse (1,2/50 μs) withstand voltage | kV
| 1.7.6 |  | Permissible partial discharge intensity for cast resin at 1,2 x UR kV/√3 | kV
| 1.7.7 |  | Busbars rated current | A
| 1.7.8 |  | Underground line feeder bays rated current | Α
| 1.7.9 |  | Bus coupler rated current | A
| 1.7.10 |  | Transformer bays rated current | Α
| 1.7.11 |  | Rated short-time current | kA
| 1.7.12 |  | Rated peak withstand current | kA
| 1.7.13 |  | Rated duration of the short circuit | s
| 1.8 |  | Auxiliary supply sources
| 1.8.1 |  | Rated voltage of DC auxiliary source | V
| 1.8.2 |  | Rated voltage of AC auxiliary source | V
| 1.9 |  | Seismic requirements
| 1.9.1 |  | Seismic qualification level
| 1.9.2 |  | Direction factor (D) of vertical severity
| 1.10 |  | Gas information
| 1.10.1 |  | Applied standards
| 1.10.2 |  | Maximum guaranteed gas losses from any compartment | % / yr
| 1.10.3 |  | Interval for gas replenishment based upon guaranteed leakage rate | yr
| 1.10.4 |  | Rated gas pressure (gauge) at 20oC | bar-g
| 1.10.5 |  | Gas alarm level (gauge) at 20oC
| 1.10.5.1 |  | -Loss of SF6 (St1) | bar-g
| 1.10.5.2 |  | -Minimum SF6 density (St2) | bar-g
| 1.10.6 |  | Minimum dew point temperature at the working pressure | °C
| 1.10.7 |  | Is an SF6 gas level detection device / system offered?
| 1.10.8 |  | Is it fitted with 4-20 mA channels?
| 1.11 |  | Gas Monitoring
| 1.11.1 |  | Is an SF6 sensor for gas density and temperature in each gas compartment offered?
| 1.11.2 |  | Are the indications analogue or digital ?
| 1.11.3 |  | Measuring range of density | kgSF6/m3
| 1.11.4 |  | Measuring range of temperature | °C
| 1.11.5 |  | Accuracy of density sensor
| 1.11.6 |  | Accuracy of temperature sensor
| 1.11.7 |  | Is an SF6 sensor for dew point offered or a calculated value?
| 1.11.8 |  | Measuring range of dew point | °C
| 1.11.9 |  | Accuracy of dew point sensor if applicable
| 1.11.10 |  | Are the above mentioned outputs integrated in the DCS?
| 1.12 |  | Does the manufacturer comply with the labelling and equipment information needed as per par. 6.13 of TD-29?
2 |  |  | 170 kV GIS CIRCUIT BREAKERS
| 2.1 |  | Type of interrupter technology
| 2.2 |  | Number of interrupter chambers per pole
| 2.3 |  | Number of operating mechanisms
| 2.4 |  | Type of operating mechanism
| 2.5 |  | Does the C.B. consist of 3 separate single­phase units with a common operating device?
| 2.6 |  | If yes, then
| 2.6.1 |  | -Are the units coupled so that their accurate alignment is not necessary and so that any unit can readily be replaced by a spare unit?
| 2.6.2 |  | -Is it possible to make independent adjustment on each unit?
| 2.6.3 |  | -Is the operation of the 3 single-phase units simultaneous?
| 2.7 |  | Is each CB equipped with an operating mechanism containing all the equipment described in par. 7.1.1.10 of TD-29?
| 2.8 |  | Rated current
| 2.8.1 |  | -for UnderGround Cable Line Feeder bays | A
| 2.8.2 |  | -for Bus Coupler bays | A
| 2.8.3 |  | -for Transformer Feeder bays | A
| 2.9 |  | Rated short-circuit breaking current (at 170 kV)
| 2.9.1 |  | -rms value of A.C. component | kA
| 2.9.2 |  | -percentage of D.C. component
| 2.10 |  | Rated transient recovery characteristics for terminal faults corresponding to 100% of rated short-circuit breaking current
| 2.10.1 |  | -First-pole-to-clear factor
| 2.10.2 |  | -Rated transient recovery voltage | kV
| 2.10.3 |  | -Rate of rise of recovery voltage (RRRV) | kV/μs
| 2.11 |  | Rated short-circuit making current | kA
| 2.12 |  | Rated short circuit duration | s
| 2.13 |  | Rated operation cycle
| 2.14 |  | Interruption duty
| 2.14.1 |  | -Has the C.B. shunt reactor load switching capability according to IEC 62270-110?
| 2.14.2 |  | -Is the C.B. able to interrupt overhead line charging currents of 63 A, with class C2, according to IEC 62271-100?
| 2.14.3 |  | -Is the C.B. able to interrupt capacitive cable charging currents up to 160 A, with class C2, according to IEC 62271-100?
| 2.15 |  | Rated transient recovery characteristics for short-line faults
| 2.15.1 |  | -Rated transient recovery voltage | kV
| 2.15.2 |  | -First-pole-to-clear factor
| 2.15.3 |  | -Rate of rise of recovery voltage (RRRV) | kV/μs
| 2.16 |  | Mechanical endurance class
| 2.17 |  | Interrupting time (maximum interval between energisation of the tripping coil and interrution of the main circuit in all poles of the breaker)
| 2.17.1 |  | -at 100% of the rated breaking capacity | ms
| 2.17.2 |  | -at 10%, 30%, 60% of the rated breaking capacity | ms
| 2.18 |  | Fault clearance time (overall fault clearance time including relay operating time) | ms
| 2.19 |  | Operating time diversion between breaker poles and between breaks of each pole, on closing or tripping | ms
| 2.20 |  | Make time (interval between the energisation of the closing coil and the instant when the current begins to flow in the main) | ms
| 2.21 |  | Dead time between opening and closing | s
| 2.22 |  | Number of tripping coils
| 2.23 |  | Number of closing coils
| 2.24 |  | Supply voltage of tripping and closing coils | V
| 2.25 |  | Tolerances of the supply voltage of the tripping coils
| 2.26 |  | Tolerances of the supply voltage of the closing coils
| 2.27 |  | Power consumption
| 2.17.1 |  | Closing coil (DC) | VA
| 2.27.2 |  | Trip coil (DC) | VA
| 2.28 |  | Can the breaker be operated in case of DC auxiliary supply voltage loss or charging motor failure?
| 2.29 |  | Arc quenching medium ( SF6)
| 2.29.1 |  | Rated pressure of SF6 | bar
| 2.29.2 |  | SF6 alarm pressure | bar
| 2.29.3 |  | SF6 lockout pressure | bar
| 2.29.4 |  | SF6 loss | %/year
| 2.29.5 |  | Mass of SF6 for the entire breaker | kg
| 2.29.6 |  | Minimum SF6 operating pressure | bar
3 |  |  | 170 kV GIS Busbars
| 3.1 |  | Number of SF6 compartments containing the three phases of each busbar
| 3.2 |  | Is each busbar earthed through high speed earthing switch?
4 |  |  | 170 kV GIS Disconnectors
| 4.1 |  | Bay Disconnectors
| 4.1.1 |  | Rated current | A
| 4.1.2 |  | Rated short-time withstand current | kA
| 4.1.3 |  | Rated peak withstand current | kA
| 4.1.4 |  | Rated duration of short-circuit | s
| 4.1.5 |  | Mechanical endurance class
| 4.1.6 |  | Is the disconnector equipped with a manual emergency operation mechanism?
| 4.1.7 |  | Number of NO (and NC) auxiliary contacts
| 4.2 |  | Busbar Disconnectors
| 4.2.1 |  | Rated current | A
| 4.2.2 |  | Rated short-time withstand current | kA
| 4.2.3 |  | Rated peak withstand current | kA
| 4.2.4 |  | Rated duration of short-circuit | s
| 4.2.5 |  | Mechanical endurance class
| 4.2.6 |  | Rated bus-transfer current | A
| 4.2.7 |  | Number of NO (and NC) auxiliary contacts
5 |  |  | 170 kV GIS Earthing Switches
| 5.1 |  | Maintenance earthing switches
| 5.1.1 |  | Rated current | A
| 5.1.2 |  | Rated short-time withstand current | kA
| 5.1.3 |  | Rated duration of short-circuit | s
| 5.1.4 |  | Number of NO (and NC) auxiliary contacts
| 5.2 |  | High Speed Earthing Switches
| 5.2.1 |  | Rated current | A
| 5.2.2 |  | Rated short-time withstand current | kA
| 5.2.3 |  | Rated duration of short-circuit | s
| 5.2.4 |  | Number of NO (and NC) auxiliary contacts
6 |  |  | 170 kV GIS Current Transformers
| 6.1 |  | CTs of bay for UnderGround Cable Feeders
| 6.1.1 |  | Ratio | A
| 6.1.2 |  | Rated short-time withstand current (primary winding) | kA
| 6.1.3 |  | Rated peak withstand current (primary winding) | kA
| 6.1.4 |  | Winding No 1
| 6.1.4.1 |  | -Rated Burden | VA
| 6.1.4.2 |  | -Class
| 6.1.4.3 |  | -Overcurrent Factor
| 6.1.5 |  | Winding No 2
| 6.1.5.1 |  | -Rated Burden | VA
| 6.1.5.2 |  | -Class
| 6.1.5.3 |  | -Overcurrent Factor
| 6.1.6 |  | Winding No 3
| 6.1.6.1 |  | -Rated Burden | VA
| 6.1.6.2 |  | -Class
| 6.1.6.3 |  | -Overcurrent Factor
| 6.1.7 |  | Winding No 4
| 6.1.7.1 |  | -Rated Burden | VA
| 6.1.7.2 |  | -Class
| 6.1.7.3 |  | -Overcurrent Factor
| 6.2 |  | CTs of bay for connection with a power T/F
| 6.2.1 |  | Ratio | A
| 6.2.2 |  | Rated short-time withstand current (primary winding) | kA
| 6.2.3 |  | Rated peak withstand current (primary winding) | kA
| 6.2.4 |  | Winding No 1
| 6.2.4.1 |  | -Rated Burden | VA
| 6.2.4.2 |  | -Class
| 6.2.4.3 |  | -Overcurrent Factor
| 6.2.5 |  | Winding No 2
| 6.2.5.1 |  | -Rated Burden | VA
| 6.2.5.2 |  | -Class
| 6.2.5.3 |  | -Overcurrent Factor
| 6.2.6 |  | Winding No 3
| 6.2.6.1 |  | -Rated Burden | VA
| 6.2.6.2 |  | -Class
| 6.2.6.3 |  | -Overcurrent Factor
| 6.2.7 |  | Winding No 4
| 6.2.7.1 |  | -Rated Burden | VA
| 6.2.7.2 |  | -Class
| 6.2.7.3 |  | -Overcurrent Factor
| 6.2.8 |  | Winding No 5
| 6.2.8.1 |  | -Rated Burden | VA
| 6.2.8.2 |  | -Class
| 6.2.8.3 |  | -Overcurrent Factor
| 6.3 |  | CTs of Bus Coupler Bay
| 6.3(a) |  | One side of the 170 kV CB
| 6.3(a).1 |  | Ratio | A
| 6.3(a).2 |  | Rated short-time withstand current (primary winding) | kA
| 6.3(a).3 |  | Rated peak withstand current (primary winding) | kA
| 6.3(a).4 |  | Winding No 1 for busbar differential protection
| 6.3(a).4.1 |  | -Rated Burden | VA
| 6.3(a).4.2 |  | -Class
| 6.3(a).4.3 |  | -Overcurrent Factor
| 6.3(b) |  | Other side of the 170 kV CB
| 6.3(b).1 |  | Ratio | A
| 6.3(b).2 |  | Rated short-time withstand current | kA
| 6.3(b).3 |  | Rated peak withstand current | kA
| 6.3(b).4 |  | Winding No 1 for busbar differential protection
| 6.3(b).4.1 |  | -Rated Burden | VA
| 6.3(b).4.2 |  | -Class
| 6.3(b).4.3 |  | -Overcurrent Factor
| 6.3(b).5 |  | Winding No 2 for measurements
| 6.3(b).5.1 |  | -Rated Burden | VA
| 6.3(b).5.2 |  | -Class
| 6.3(b).5.3 |  | -Overcurrent Factor
7 |  |  | 170 kV GIS Voltage Transformers
| 7.1 |  | VTs of bay for UnderGround Cable Feeder
| 7.1.1 |  | Ratio | V
| 7.1.2 |  | Winding No 1
| 7.1.2.1 |  | -Rated Burden | VA
| 7.1.2.2 |  | -Class
| 7.1.3 |  | Winding No 2
| 7.1.3.1 |  | -Rated Burden | VA
| 7.1.3.2 |  | -Class
| 7.1.4 |  | Winding No 3
| 7.1.4.1 |  | -Rated Burden | VA
| 7.1.4.2 |  | -Class
| 7.1.5 |  | Maximum total continuous burden | VA
| 7.2 |  | VTs of bay for connection with a power T/F
| 7.2.1 |  | Ratio | V
| 7.2.2 |  | Winding No 1
| 7.2.2.1 |  | -Rated Burden | VA
| 7.2.2.2 |  | -Class
| 7.2.3 |  | Winding No 2
| 7.2.3.1 |  | -Rated Burden | VA
| 7.2.3.2 |  | -Class
| 7.2.4 |  | Maximum total continuous burden | VA
| 7.3 |  | Busbar Voltage Transformers
| 7.3.1 |  | Ratio | V
| 7.3.2 |  | Winding No 1 for measuring
| 7.3.2.1 |  | -Rated Burden | VA
| 7.3.2.2 |  | -Class
| 7.3.3 |  | Winding No 2 for synchronizing purposes
| 7.3.3.1 |  | -Rated Burden | VA
| 7.3.3.2 |  | -Class
| 7.3.4 |  | Maximum total continuous burden | VA
8 |  |  | 150 kV GIS Surge Arresters (if applicable)
| 8.1 |  | Continuous operating voltage (COV) Uc | kV
| 8.2 |  | Rated voltage, Ur | kV
| 8.3 |  | Nominal discharge current (8/20 μs) | kA
| 8.4 |  | High current impulse withstand | kA
| 8.5 |  | Rated short circuit current Is | kA
| 8.6 |  | Classification
| 8.6.1 |  | -class
| 8.6.2 |  | -duty
| 8.6.3 |  | -designation
| 8.6.4 |  | -thermal energy rating Wth | kJ/kV
| 8.6.5 |  | -repetitive charge transfer rating Qrs | C
| 8.7 |  | Residual voltage at 1 kA switching current impulse (>30/60 μs) (SIPL) | kV
| 8.8 |  | Residual voltage at 10 kA lighting current impulse (8/20 μs) (LIPL) | kV
9 |  |  | Tests
| 9.1 |  | Brief description of the method to perform electrical test in cables terminated into GIS
| 9.2 |  | Compliance with tests foreseen in par. 9 of TD- 29?
10 |  |  | GIS Design
| 10.1 |  | Does the design of the GIS satisfy the requirements of par. 11 of TD-29?
11 |  |  | Packing and Transport
| 11.1 |  | Does the packing of the equipment satisfy the requirements of par. 12.1 of Td-29?
12 |  |  | Shock recorder for transport
| 12.1 |  | Manufacturer
| 12.2 |  | Type
| 12.3 |  | Alarm limit
13 |  |  | Warranty period | years
14 |  |  | Partial Discharge Monitoring System (PDM)
| 14.1 |  | Is an online partial discharge monitoring system offered?
| 14.2 |  | Manufacturer
| 14.3 |  | Type
| 14.4 |  | Does it comply with all the design requirements set forth in Annex B of TD-29?
| 14.5 |  | Sensor layout provided?
| 14.6 |  | Is a relevant technical leaflet provided, confirming the required functionalities set forth in Annex B of TD-29?
1.2 |  | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 170 kV GIS ΜΕ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ (GIL) | 170 kV GIS EQUIPMENT FOR THE CONNECTION WITH POWER TRANSFORMERS (GIL)
1 |  | ΑΓΩΓΟΙ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ SF6 ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ | GIL
| 1.1 | Κανονισμοί | Standards
| 1.2 | Κατασκευαστής / Τύπος | Manufacturer/Type
| 1.3 | Υλικό περιβλήματος | Housing Material
| 1.4 | Ονομαστική τάση λειτουργίας | Rated Voltage
| 1.5 | Ονομαστικό ρεύμα | Rated Current
| 1.6 | Αντοχή σε ατμοσφαιρικές κρουστικές υπερτάσεις 1.2/50 μs | Lightning impulse voltage withstand (1,2/50μs)
| 1.7 | Oνομαστικό συμμετρικό ρεύμα βραχυκύκλωσης (1s) | Rated symmetrical short circuit current (1s)
| 1.8 | Αέριο μόνωσης | Gas insulator
| 1.9 | Συνολικός όγκος / μάζα αερίου | Gas total volume/ mass
| 1.10 | Μήκος αγωγού | Length
|  | ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ SF6 | SF6 TO TRANSFORMER BUSHINGS
2 |  | ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Υ.Τ. Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ
| 2.1 | Κανονισμοί | Standards
| 2.2 | Κατασκευαστής | Manufacturer
| 2.3 | Τύπος (περιγραφή) | Type(description)
| 2.4 | Ονομαστικό ρεύμα | Rated Current
| 2.5 | Αντοχή σε ατμοσφαιρικές κρουστικές υπερτάσεις 1.2/50 μs | Lightning impulse voltage withstand (1,2/50μs)
| 2.6 | Oνομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης (1s) | Rated short circuit current (1s)
| 2.7 | Υλικά σύνδεσης με ακροδέκτες Υ.Τ. Μ/Σ | Connection Materials with HV Transformer Bushings
1.3 |  | ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 150/21kV, 40/50 MVA ΚΑΙ 20/25MVA, Dyn1 | THREE-PHASE TRANSFORMERS 150/21kV, 40/50MVA AND 20/25MVA, Dyn1
|  | Περιγραφή ΔΔ-387-2 / 04.2021 | Description ND-387-2/04.2021
1 |  | Γενικά | General
| 1.1 | Τυπος Μ/Σ | Type of transformer | Τριφασικός μετασχηματιστής ελαίου, δύο τυλιγμάτων, με γειωμένο ουδέτερο, για υπαίθρια εγκατάσταση
| 1.2 | Ονομαστική τάση και αριθμός φάσεων τυλιγμάτων | Rated voltage and number of phase windings | Πρωτεύον 150 kV 3 φάσεις Δευτερεύον 21kV 3 φάσεις
| 1.3 | Διανυσματική ομάδα Μ/Σ | Vector group of the transformer | Dyn1
| 1.4 | Ονομαστική ισχύς | Nominal power | 40MVA ONAN /50 MVA ONAF
| 1.5 | Τύπος πυρήνα και σκέλη πυρήνα | Core type and core limbs | Μορφή πυρήνα- Τρία (3) σκέλη
| 1.6 | Στάθμες μονώσεως | Insulation Levels | ΥΤ 170kV LI/AC 750/325kV XT 24kV LI/AC 145/50kV
| 1.7 | Μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια βραχυκυκλώματος | Maximum permissible short circuit duration | 2 δευτερόλεπτα
| 1.8 | Υποβολή υπολογισμών της θερμικής και δυναμικής αντοχής του Μ/Σ σε βραχυκύκλωμα | Special calculations of the thermal and dynamic ability of the transformers to withstand short circuit | ΝΑΙ
| 1.9 | Πιστοποιητικό πραγματικής δοκιμής ικανότητας αντοχής σε βραχυκύκλωμα που έχει εκτελεστεί σε παρόμοιο Μ/Σ Ισχύος | Certificate of the withstand to short circuit real test, performed in a similar Power Transformer | ΝΑΙ
| 1.10 | Συνδεσμολογία τυλιγμάτων Μ/Σ | Transformer connection | Πρωτεύον - Τρίγωνο Δευτερεύον- Αστέρας
| 1.11 | Κατηγορία μόνωσης τυλιγμάτων | Winding Insulation category | Ομοιόμορφης μόνωσης
| 1.12 | Όρια ανύψωσης θερμοκρασίας τυλιγμάτων | Winding temperature rise limits | 65⁰C (κλάση Α) για θερμοκρασία περιβάλλοντος 40⁰C
| 1.13 | Όρια ανύψωσης θερμοκρασίας λαδιού | Oil temperature rise limits | 60⁰C για θερμοκρασία περιβάλλοντος 40⁰C
| 1.14 | Όρια ανύψωσης θερμοκρασίας θερμότερου σημείου (hot - spot) | Hot Spot temperature rise limits | 78oC
| 1.15 | Δυνατότητα υπέρτασης α) Σε κενή λειτουργία β) Στα 40000 KVA | Overvoltage capability: a) At no load function b) At 40000 KVA | α) 10 % σε κενή λειτουργία β) 5 % στα ονομαστικά MVA χωρίς να υπερβαίνουν τα όρια της θερμοκρασίας με συντελεστή ισχύος 80% ή υψηλότερο
| 1.16 | Ελάχιστα όρια αντίστασης μόνωσης στους 20⁰C | Minimum limits of insulation resistance at 20οC | ΥΤ 5 GΩ ΧΤ 3 GΩ
| 1.17 | Σύνθετη αντίσταση | Impedance Voltage | Όχι λιγότερο από 16% σε κάθε λήψη του OLTC (40 MVA) Όχι λιγότερο από 20% σε κάθε λήψη του OLTC (50 MVA)
| 1.18 | Aπώλειες υπό φορτίο (χαλκού) του Μ/Σ ισχύος στα 40MVA | Load (copper) losses of the 40/50 MVA Power Transformer, at 40 MVA | ≤110 kW στην κεντρική λήψη (Νο 7) του OLTC
| 1.19 | Δεδομένα απωλειών | Losses data | Οι απώλειες εν κενώ ≤ 24 kW Οι απώλειες ψύξεως ≤ 4 kW
| 1.20 | Κορυφαίος δείκτης απόδοσης (PEI) | Peak Efficiency Index (PEI) | Για τα 40 MVA ONAN PEI ≥ 99,724 % Για τα 50 MVA ONAF PEI ≥ 99,734 %
| 1.21 | Όρια τιμών ρευμάτων μαγνήτισης | Limits of magnetizing current values | Για τάση δευτερεύοντος 21kV 0,35% με ανοχή +30% Για τάση δευτερεύοντος 23,1 kV 1% με ανοχή +30%
| 1.22 | Στάθμη θορύβου α) Μ/Σ χωρίς ανεμιστήρες β) Με ανεμιστήρες σε λειτουργία | Acoustic Noise Level a) Transformer without fans b) With the fans in operation | Το επίπεδο της ακουστικής ισχύος του μετασχηματιστή δεν θα υπερβαίνει τα 72 dB(A): α) σε απόσταση 0,3m από τον Μ/Σ (χωρίς ανεμιστήρες σε λειτουργία) και β) σε απόσταση δύο (2) μέτρων από το Μ/Σ ( με ανεμιστήρες σε λειτουργία)
| 1.23 | Μέγιστη Περιεκτικότητα σε Αρμονικές Παραγόμενες από το Μ/Σ | Maximum Harmonic Contect produced by the Transformer
| 1.24 | Εγγυημένες απώλειες α) Απώλειες εν κενώ στα 21 kV β) Απώλειες χαλκού στην κύρια λήψη (No 7) 150/21 kV στα 40 MVA γ) Απώλειες χαλκού στην κύρια λήψη (No 7) 150/21 kV στα 50 MVA δ) Συνολικές απώλειες (εν κενώ + απώλειες χαλκού) στα 150/21 kV στα 40 MVA και στα 50 MVA ε) Απώλειες ψύξεως στα 50 MVA | Guaranteed Losses a) No load losses at 21 kV b) Copper losses at principal tap (No 7) 150/21 kV for 40 MVA c) Copper losses at principal tap (No 7) 150/21 kV for 50 MVA d) Total losses (no load + copper losses) at 150/21 kV for 40 MVA and for 50 MVA e) Cooling losses for 50 MVA
| 1.25 | Απώλειες χαλκού συνολικές απώλειες και σύνθετη αντίσταση στην κύρια λήψη 150/21kV α)Στα 50000 kVA β)Στα 40000 kVA γ) Στα 30000 kVA δ) Στα 20000 kVA | Copper losses, total losses and impedance at principal tap 150/21kV a) At 50000 kVA b) At 40000 kVA c) At 30000 kVA d) At 20000 kVA
2 |  | ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΗΨΕΩΣ (ΒΗΜΑΤΟΣ ΤΑΣΕΩΣ) ΥΠΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΣΕΩΣ | ON – LOAD TAP – CHANGER ( OLTC ) AND VOLTAGE REGULATOR
| 2.1 | Κατασκευαστής του μηχανισμού αλλαγής λήψης υπό φορτίο | Manufacturer of OLTC
| 2.2 | Καταγραφή όλων των τμημάτων του μηχανισμού αλλαγής λήψης υπό φορτίο | List of all parts of the OLTC
| 2.3 | Τύπος του μηχανισμού αλλαγής λήψης υπό φορτίο | Type of OLTC | Μηχανικός τύπος ελαίου / κενού
| 2.4 | Αριθμός θέσεων λήψεων | Number of tapping positions | 17
| 2.5 | Απαιτούμενη θερμοκρασία λειτουργίας του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο | Required operating temperature of the OLTC | -25 ⁰C έως +100 ⁰C
| 2.6 | Θέση τοποθέτησης των εξαρτημάτων του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο και μέθοδος εγκατάστασης | Place of the accessories of OLTC and method of installation
| 2.7 | Δοχείο διαστολής του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο | OLTC Conservator | Ανεξάρτητο δοχείο διαστολής ή δοχείο διαστολής με δύο διαμερίσματα (ένα για το δοχείο του μετασχηματιστή και ένα για τον μηχανισμό αλλαγής λήψης υπό φορτίο)
| 2.8 | Δείκτης στάθμης λαδιού του δοχείου διαστολής του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο | Oil level indicator of the conservator | ΝΑΙ
| 2.9 | Αναπνευστήρας με υγροσκοπική ουσία στο δοχείο διαστολής του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο | “Breather” with absorbent material(silicagel crystals) | ΝΑΙ
| 2.10 | Τύπος λαδιού του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο | OLTC Oil type | Με ανασταλτικά ναφθενικής βάσης (inhibited transformer oil) κατάλληλο για μετασχηματιστές, χωρίς τοξικά υγρά όπως PCBs ή PCTs
| 2.11 | Πώμα πλήρωσης και κένωσης διαμερίσματος λαδιού του μεταγωγικού διακόπτη | Filling and drain tap of the diverter switch's oil compartment | ΝΑΙ
| 2.12 | Μονοφασικός μηχανισμός αλλαγής λήψεως υπό φορτίο | Single phase OLTC | Τρεις (3) μονοφασικές μονάδες
| 2.13 | Διάταξη λήψεως | Tapping arrangement | Αντιστροφής
| 2.14 | Θέση του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο στο τύλιγμα | Position of OLTC in the winding | Στο μέσο του τυλίγματος Υ.Τ.
| 2.15 | Μέγιστο ονομαστικό ρεύμα διαβάσεως | Maximum Rated Through Current of OLTC | ≥ 250 A
| 2.16 | Ονομαστική συχνότητα | Rated frequency | 50 Hz
| 2.17 | Ονομαστική τάση | Rated voltage | 170 kV (ενδ. τιμή)
| 2.18 | Ονομαστική τάση αντοχής συχνότητας δικτύου (50 Ηz, 1 λεπτό) | Rated power frequency withstand voltage (50 Ηz, 1 second) | 325 kV (ενδ. τιμή)
| 2.19 | Ονομαστική κεραυνική κρουστική τάση αντοχής (1,2/50 μs) | Rated lightning impulse withstand voltage (1.2/50 μs) | 750 kV (τιμή κορυφής)
| 2.20 | Ονομαστική βηματική τάση | Rated phase step voltage | 1875 V
| 2.21 | Χειρισμοί του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο | OLTC operations | 300.000 χειρισμοί χωρίς αλλαγή επαφών, με βηματική τάση 1875 V και με διερχόμενη ένταση ίση με την ονομαστική ένταση του τυλίγματος ΥΤ του μετασχηματιστή στην κύρια λήψη (Νο.7)
| 2.22 | Σε τι μορφή παρέχονται οι θέσεις βήματος του OLTC; | What is the format that the OLTC's tap positions are provided? | σε μορφή κώδικα BCD, ως αναλογικό σήμα 4-20 mA, σε διακριτή μορφή ( μία επαφή ανά θέση του OLTC).
| 2.23 | Βοηθητικές επαφές για τηλένδειξη | Auxiliary contacts for remote position indication | ΝΑΙ
| 2.24 | Απαριθμητής λειτουργιών | Operation counter | ΝΑΙ
| 2.25 | Μεταγωγέας σε αντίστοιχο πίνακα, το ελάχιστο τριών (3) θέσεων | Switchboard change over switch with at least (3) three positions | α) Εκτός β) Αυτόματη ρύθμιση τάσεως υπό φορτίο γ) Χειροκίνητη ρύθμιση τάσεως από απόσταση - επιτόπια
| 2.26 | Ηλεκτρονόμος ελέγχου ροής λαδιού | OLTC oil-flow relay
| 2.26.1 | Κατασκευαστής και τύπος ηλεκτρονόμου ελέγχου ροής λαδιού του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο | OLTC oil-flow relay's maker and type
| 2.26.2 | Τεμάχια ηλεκτρονόμου ελέγχου ροής λαδιού | Number of OLTC oil-flow relay 's | 3
| 2.26.3 | Θέση εγκατάστασης ηλεκτρονόμου ελέγχου ροής λαδιού | OLTC oil-flow relay 's position of installation | Στο σωλήνα μεταξύ της κεφαλής του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο και του δοχείου διαστολής
| 2.26.4 | Επαφές ηλεκτρονόμου ελέγχου ροής λαδιού | OLTC oil-flow relay 's contacts | Δύο (2) κανονικά ανοικτές επαφές κατάλληλες για τάση 110 V ΣΡ, η μία για πτώση και η άλλη για σήμανση
| 2.27 | Συσκευή εκτόνωσης πίεσης | Pressure relief device
| 2.27.1 | Κατασκευαστής και τύπος συσκευής εκτόνωσης πίεσης | Pressure relief device;s maker and type
| 2.27.2 | Τεμάχια συσκευής εκτόνωσης πίεσης | Number of pressure relief devices | 3
| 2.27.3 | Θέση εγκατάστασης συσκευής εκτόνωσης πίεσης | Pressure relief device's position of installation
| 2.27.4 | Επαφές συσκευής εκτόνωσης πίεσης | Pressure relief device's contacts | Δύο (2) κανονικά ανοικτές επαφές κατάλληλες για τάση 110 V ΣΡ, η μία για πτώση και η άλλη για σήμανση
| 2.27.5 | Χρόνος αντίδρασης συσκευής εκτόνωσης πίεσης | Pressure relief device's response time
| 2.28 | Μονάδα Μηχανισμού Οδήγησης | Motor Drive Unit
| 2.28.1 | Έλεγχος Μονάδας μηχανισμού οδήγησης | Motor Drive Unit's Control | Τοπικά / εξ’ αποστάσεως
| 2.28.2 | Έλεγχος επείγουσας ανάγκης | Emergency control | ΝΑΙ
| 2.28.3 | Τάση τροφοδοσίας των κυκλωμάτων ελέγχου του μηχανισμού οδήγησης | Supply Voltage for the control circuits of the motor drive unit | 110 V ΕΡ
| 2.28.4 | Τάση τροφοδοσίας και συχνότητα του κινητήρα του μηχανισμού οδήγησης | Supply voltage and frequency of the motor | 3φ, 400 V ΕΡ, 50 HZ με ανοχές από 85% έως 110%
| 2.28.5 | Πίνακας ελέγχου της μονάδος μηχανισμού οδήγησης | Motor drive and control cabinet | Προστασία IP55 κατά ΙEC 60529
| 2.29 | Αυτόματος Ρυθμιστής Τάσης | Automatic Voltage Regulator
| 2.29.1 | Κατασκευαστής και τύπος αυτόματου ρυθμιστή τάσης | Automatic Voltage Regulator's Maker and Type
| 2.29.2 | Διαθέσιμη τάση και ένταση για τις αναλογικές εισόδους | Available voltage and current for the analogue inputs | Μ/Σ τάσεως με ονομαστική τάση δευτερεύοντος 100 V, Μ/Σ έντασης με ονομαστική ένταση δευτερεύοντος 1 Α ή 5 Α
| 2.29.3 | Βοηθητική τάση | Power supply of the voltage regulator | 110 V ΣΡ ± 20%
| 2.29.4 | Περιοχή ρύθμισης επιθυμητής τάσης | Adjustment range of voltage set point | 90-110% της ονομαστικής τάσης
| 2.29.5 | Περιοχή ρύθμισης τάσης επικάλυψης | Adjustment range of overlap voltage | 0,5%-5% της επιθυμητής τάσης
| 2.29.6 | Λειτουργίες που θα περιλαμβάνει ο ρυθμιστής τάσης | OLTC's functions | Yπότασης, υπέρτασης και υπερέντασης, οι οποίες θα δεσμεύουν τη λειτουργία του μηχανισμού λήψεως
| 2.29.7 | Δυνατότητα ρυθμίσεως ηλεκτρονόμου χρονικής καθυστερήσεως | Time delay device adjustment | 10 έως 100 δευτερόλεπτα
| 2.29.8 | Ψηφιακή οθόνη για ένδειξη της θέσης λήψης και της μετρούμενης τάσης | Digital display for indication of the tap position and the measured voltage | ΝΑΙ
| 2.29.9 | Πρωτόκολλο επικοινωνίας ρυθμιστή τάσης | Automatic voltage regulator communication protocol | IEC 61850
| 2.29.10 | Διαθέτει ενσωματωμένη επιλογή Local/Remote; | Does it have Local/Remote Logic?
| 2.29.11 | Πληροί το σχετικό πρότυπο IEC-60255, 61000, 60068 & 60529; | Does it satisfy the standard IEC-60255, 61000, 60068 & 60529?
| 2.29.12 | Αριθμός επαφών εξόδου για χειρισμό OLTC | Number of output contacts for OLTC control | 2
| 2.29.13 | ' - Ικανότητα Διακοπής | ' - Breaking capability | 5Α στα 250V AC
| 2.29.14 | ' - Συνεχές φορτίο | ' - Continuous load | 5Α στα 250V AC/DC
| 2.29.15 | Αριθμός επαφών εισόδου, ελέυθερα προγραμματιζόμενων | Number of Digital Inputs | >=8
| 2.29.16 | Εύρος ρύθμισης εν κενώ τάσης / Βήμα ρύθμισης | Setting range of voltage /Step | 80V ÷ 120V τουλάχιστον / βήματα 0,5V
| 2.29.17 | Δυνατότητα απαγόρευσης λειτουργίας ανάποδης ροής; | Reverse Power Blocking?
| 2.29.18 | Διαθέτει τη δυνατότητα να λειτουργεί σε συνθήκες παραλληλισμένων Μ/Σ “Parallel Mode” και να παρέχει την δυνατότητα λειτουργίας “Master-Slave”; | Can it operate in “Parallel Mode” and provide “Master-Slave” functionality?
| 2.29.19 | Υποστηρίζει ο AVR πρωτόκολλο PRP; | Does the AVR support PRP?
| 2.29.20 | Αριθμός θυρών επικοινωνίας με το ψηφιακό δίκτυο Υ/Σ | Number of gates for communication with a digital computerized substation control system | 2
| 2.29.21 | Προγραμματισμός AVR τοπικά/μέσω Η/Υ | Setting of AVR Local/via PC
| 2.29.22 | Θύρα προγραμματισμού AVR | Port for AVR parameterization
3 |  | ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ | BASIC EQUIPMENT OF TRANSFORMERS AND ACCESSORIES
| 3.1 | Δοχείο Μετασχηματιστή | Transformer's tank
Φ.Α. | 3.1.1 | Τύπος δοχείου Μ/Σ | Transformer's tank type | Τύπου καμπάνας (BELL type) ή τύπου δεξαμενής (tank type)
| 3.1.2 | Σύνδεση δοχείου στη βάση του Μ/Σ με βιδωτή φλάντζα | Bell type tank connected with the transformer base by bolted flange | ΝΑΙ
| 3.1.3 | Αντοχή δοχείου Μ/Σ σε κενό τουλάχιστον 20 Torr όταν είναι χωρίς λάδι | Transformer tank withstands 20 Torr at least vacuum when it is without oil | ΝΑΙ
| 3.2 | Δοχείο Διαστολής | Conservator Tank
| 3.2.1 | Τύπος δοχείου διαστολής | Conservator tank type
| 3.2.2 | Διαμερίσματα δοχείου διαστολής | Conservator tank compartments | Ένα ή δύο
| 3.2.3 | Αναπνευστήρες και ελαστικός υδροαντισταθμιστής | Breathers and elastic hydrostater (rubber air cell) | ΝΑΙ
| 3.3 | Ψυκτικά Σώματα | Radiators
| 3.3.1 | Πρότυπα Σχεδίασης και Δοκιμής των Ψυκτικών Σωμάτων | Standards for design and testing of radiators | Σύμφωνα με τα πρότυπα EN 50216-1 και EN 50216-6
| 3.3.2 | Δυνατότητα απομάκρυνσης των ψυκτικών σωμάτων από τον Μ/Σ χωρίς αποστράγγιση του λαδιού | Radiators may be removed without draining oil from tank | ΝΑΙ
| 3.4 | Μονωτήρες Διέλευσης | Bushings
| 3.4.1 | Σχεδίαση μονωτήρων διέλευσης | Design of bushings | Σύμφωνη με τον κανονισμό IEC – 60137
$1.3.2 ΤΠΕ | 3.4.2 | Τύπος μονωτήρων διελεύσεως ΥΤ | Type of HV Bushings | SF6 to Oil
| 3.4.3 | Τύπος μονωτήρων διελεύσεως ΧΤ και ουδετέρου | Type of LV and Neutral Bushings | Eμποτισμένου υπαίθριου χωρητικού τύπου, μονώσεως λαδιού ή στερεού τύπου
| 3.4.4 | Περίβλημα μόνωσης των μονωτήρων διελεύσεως | Bushing insulation housing | Υψηλής ποιότητας πορσελάνη ή από σωλήνα ινών εμποτισμένων σε ρητίνη και με επικάλυψη από πυριτιούχο λάστιχο
| 3.4.5 | Χαρακτηριστικά μονωτήρων διέλευσης ΥΤ 1) Μέγιστη ονομαστική πολική τάση λειτουργίας (Um) (kV- ενδ. τιμή) 2) Ονομαστική φασική τάση λειτουργίας (kV- ενδ. τιμή) 3) Ονομαστικό ρεύμα (Ιr*) (Α) 4) Ονομαστικό θερμικό βραχυχρόνιο ρεύμα 1 sec (Ιth) 5) Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα (Id) 6) Αντοχή σε κάμψη (Ν) λειτουργίας 7) Γωνία έδρασης 8) Θερμικό όριο – κλάση μονωτικού υλικού σε επαφή με τα μεταλλικά μέρη 9) Διηλεκτρικός συντελεστής απωλειών (tanδ) για τάση 1.05*Um 3 10) Όριο μερικών εκκενώσεων για μέγιστη ονομαστική τάση λειτουργίας (Um) 11) Βασική στάθμη μόνωσης σε ατμοσφαιρικές υπερτάσεις (kV) 12) Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου (kV) | HV Bushing Rating Characteristics 1) Highest rated Voltage (phase to phase) (Um) (KV-r.m.s.) 2) Rated phase to earth operating voltage (KV-r.m.s.) 3) Rated current (Ir*)(A) 4) Rated thermal short time current, 1 sec (Ith) 5) Rated dynamic current (Id) 6) Cantilever operating load (N) 7) Angle of mounting 8) Temperature limits – class of the insulating material in contact with metal parts 9) Dielectric dissipation factor (tanδ) at 1,05 Um/√3 voltage 10) Maximum value of partial discharge quantity at Um operating voltage 11) Lightning impulse withstand voltage (KV) 12) Power frequency withstand voltage (KV)
| 3.4.6 | Χαρακτηριστικά μονωτήρων διέλευσης ΧΤ - Ουδετέρου 1) Μέγιστη ονομαστική πολική τάση λειτουργίας (Um) (kV- ενδ. τιμή) 2) Ονομαστική φασική τάση λειτουργίας (kV- ενδ. τιμή) 3) Ονομαστικό ρεύμα (Ιr*) (Α) 4) Ονομαστικό θερμικό βραχυχρόνιο ρεύμα 1 sec Ιth 5) Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα (Id) 6) Αντοχή σε κάμψη (Ν) λειτουργίας 7) Μήκος ερπυσμού (mm) 8) Γωνία έδρασης 9) Θερμικό όριο – κλάση μονωτικού υλικού σε επαφή με τα μεταλλικά μέρη 10) Βασική στάθμη μόνωσης σε ατμοσφαιρικές υπερτάσεις (kV) 11) Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου (kV) | LV - Neutral Bushing Rating Characteristics 1) Highest rated Voltage (phase to phase) (Um) (KV-r.m.s.) 2) Rated phase to earth operating voltage (KV-r.m.s.) 3) Rated current (Ir*)(A) 4) Rated thermal short time current, 1 sec (Ith) 5) Rated dynamic current (Id) 6) Cantilever operating load (N) 7) Creepage distance (mm) 8) Angle of mounting 9) Temperature limits – class of the insulating material in contact with metal parts 10) Dielectric dissipation factor (tanδ) at 1,05Um/√3 voltage 11) Maximum value of partial discharge quantity at Um operating voltage 12) Lightning impulse withstand voltage (KV) 13) Power frequency withstand voltage (KV)
| 3.4.7 | Συνθήκες λειτουργίας μονωτήρων διέλευσης | Bushing operating conditions | Θερμοκρασία περιβάλλοντος από -25 ⁰C μέχρι +45 ⁰C και για υψόμετρο μέχρι 1000 μέτρα
| 3.4.8 | Ακροδέκτες ΥΤ | HV Bushings
| 3.4.9 | Ακροδέκτες ΧΤ | LV Bushings | Επικασσιτερωμένος χαλκός, τετραγωνικού σχήματος, με διαστάσεις περίπου 100 mm x 100 mm x 15 mm.
| 3.4.10 | Είναι εφοδιασμένοι οι μονωτήρες διέλευσης ΥΤ με τα εξαρτήματα της παρ. ΙΧ 4.2 | Are the HV Bushings equipped with the accessories of par. IX 4.2 | ΝΑΙ
| 3.4.11 | Εχουν οι μονωτήρες διέλευσης ΥΤ, ΧΤ και ουδετέρου ονομαστική πινακίδα με τις σημάνσεις της παρ. ΙΧ4.3 | Are the HV, LV and neutral bushings equipped with a rating plate including the markings of par. ΙΧ4.3 | ΝΑΙ
| 3.4.12 | Κατασκευαστής μονωτήρων διέλευσης ΥΤ | HV Bushings Maker
| 3.4.13 | Κατασκευαστής μονωτήρων διέλευσης ΧΤ | LV Bushings Maker
| 3.4.14 | Μετασχηματιστές εντάσεως μονωτήρων διελεύσεως ΥΤ | HV Bushings current transformers | α) 200/1 5P20 25 VA για διαφορική προστασία Μ/Σ β) 1000-500/1 5P20 50 VA για τη διαφορική προστασία ζυγών
| 3.4.15 | Μετασχηματιστές εντάσεως μονωτήρων διελεύσεως ΧΤ | LV Bushings current transformers
| 3.5 | Τύπος Λαδιού Μ/Σ και κατασκευαστής | Maker and Type of Transformers Oil | Το λάδι του μετασχηματιστή θα είναι με ανασταλτικά, ναφθενικής βάσης, κατάλληλο για μετασχηματιστές (inhibited transformer oil) και σύμφωνο με την τελευταία έκδοση του κανονισμού IEC - 60296. Δεν θα περιέχει τοξικές ουσίες, όπως PCΒs ή PCΤs κ.τ.λ. Οι φυσικοχημικές του ιδιότητες θα πληρούν τις προδιαγραφές του IEC – 60422 για νέους μετασχηματιστές ισχύος 150/21 kV.
| 3.6 | Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρες | Cooling system with fans
| 3.6.1 | Αριθμός ανεμιστήρων | Number of fans
| 3.6.2 | Ισχύς κινητήρα ανεμιστήρα κατά την εκκίνηση | Fans Motor Starting Power
| 3.6.3 | Ισχύς κινητήρα ανεμιστήρα σε λειτουργία | Fans Motor Power under Operation
| 3.6.4 | Κατασκευαστής και τύπος κινητήρα ανεμιστήρα | Maker and Type of Transformers Fan
| 3.7 | Ηλεκτρονόμος Buchholz | Buchholz Relay
| 3.7.1 | Κατασκευαστής και τύπος ηλεκτρονόμου Buchholz | Maker and Type of Buchholz Relay
| 3.7.2 | Θέση εγκατάστασης | Position of Installation | Στο σωλήνα που ενώνει το δοχείο διαστολής με το δοχείο του μετασχηματιστή
| 3.7.3 | Συσκευή Συλλογής Αερίου | Gas collection device | ΝΑΙ
| 3.8 | Όργανο μέτρησης θερμοκρασίας λαδιού | Oil temperature indicator
| 3.8.1 | Κατασκευαστής και τύπος οργάνου μέτρησης θερμοκρασίας λαδιού | Maker and type of oil temperature indicator
| 3.8.2 | Χαρακτηριστικά των επαφών σημάνσεως και πτώσης | Characteristics of alarm and trip contacts
| 3.8.3 | Δυνατότητα τηλεμετάδοσης της μέτρησης | Teletransmission of the measurement | ΝΑΙ
| 3.9 | Όργανο μέτρησης θερμοκρασίας τυλίγματος | Winding Temperature Indicator
| 3.9.1 | Κατασκευαστής και τύπος οργάνου μέτρησης θερμοκρασίας τυλίγματος | Maker and Type of Winding Temperature Indicator
| 3.9.2 | Χαρακτηριστικά των επαφών σημάνσεως και πτώσης | Characteristics of alarm and trip contacts
| 3.9.3 | Δυνατότητα τηλεμετάδοσης της μέτρησης | Teletransmission of the measurement | ΝΑΙ
| 3.10 | Βαλβίδα απομόνωσης | Shutter - Valve
| 3.10.1 | Κατασκευαστής και τύπος βαλβίδας απομόνωσης | Maker and Type of Shutter - Valve
| 3.10.2 | Θέση εγκατάστασης | Position of Installation | Στο σωλήνα ανάμεσα στο δοχείο διαστολής και του ηλεκτρονόμου Buchholz
| 3.10.3 | Χαρακτηριστικά των επαφών | Contacts characteristics
| 3.11 | Όργανο ένδειξης στάθμης λαδιού | Oil level indicator
| 3.11.1 | Κατασκευαστής και τύπος οργάνου ένδειξης στάθμης λαδιού | Maker and Type of Oil level indicator
| 3.11.2 | Χαρακτηριστικά των επαφών | Characteristics of the contancts
| 3.12 | Συσκευή εκτόνωσης πίεσης | Pressure relief device
| 3.12.1 | Κατασκευαστής και τύπος συσκευής εκτόνωσης πίεσης του δοχείου του Μ/Σ | Maker and Type of Pressure relief device of transformers tank
| 3.12.2 | Θέση εγκατάστασης | Position of Installation | Οριζόντια ή κάθετα στο δοχείο του Μ/Σ
| 3.12.3 | Χαρακτηριστικά των επαφών | Contacts characteristics
| 3.13 | Σύστημα οπτικών ινών | Optical Fiber System
| 3.13.1 | Κατασκευαστής και τύπος συστήματος οπτικών ινών | Maker and Type of Optical Fiber System
| 3.13.2 | Αριθμός καναλιών συστήματος οπτικών ινών | Number of channels of optical fiber system
| 3.14 | Τύπος και χρήση των βανών | Valves type and use
| 3.15 | Συνδετικό Υλικού (κοχλίες, περικόχλια κτλ) | Connecting material (e.g. bolts, nuts,lock washers) | Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
| 3.16 | Καλωδιώσεις του Μ/Σ | Transformers Wiring | Εντός γαλβανισμένου σωλήνα ή σε PVC σωλήνα ανθεκτικό στη ζέστη και την υγρασία
| 3.17 | Αγωγοί των τυλιγμάτων | Winding conductors
| 3.17.1 | Είδος υλικού των αγωγών των τυλιγμάτων | Winding conductors type of windings
| 3.17.2 | Διατομή των αγωγών των τυλιγμάτων | Winding conductors cross - section
| 3.18 | Απαιτήσεις βαφής του Μ/Σ | Painting requirements for the transformer
| 3.18.1 | Χρώμα του Μ/Σ | Transformers Colour | Γκρι, RAL 7040
| 3.18.2 | Κατηγορία διαβρωτικότητας και κατηγορία αντοχής της βαφής του Μ/Σ | Transformers paint corrosivity and resistance category | κατηγορία C3
| 3.18.3 | Περιγραφή της προτεινόμενης διαδικασίας βαφής (πλήθος στρώσεων, πάχος, σύσταση) | Description of the proposed painting procedure(number of layers, thickness, composition)
| 3.19 | Περιγραφή του τρόπου μεταφοράς του Μ/Σ | Description of the transportation of the transformer | Ο μετασχηματιστής κατά τη μεταφορά του θα πρέπει να είναι γεμάτος με μονωτικό λάδι και ξηρό άζωτο ή μόνο με ξηρό άζωτο.
| 3.20 | Ρύθμιση τάσεως με πλήρες φορτίο α) Στην ονομαστική λειτουργία και συνφ = 1 β) με συνφ = 0,85 | Full load voltage regulation a) In nominal function and cosφ= 1 b) with cosφ = 0.85
| 3.21 | Μέγιστος βαθμός απόδοσης α) στα 50000 kVA β) στα 40000 kVA γ) στα 20000 kVA δ) στα 10000 kVA | Peak Efficiency Index a) at 50000 kVA b) at 40000 kVA c) at 20000 kVA d) at 10000 kVA
| 3.22 | Καθαρά βάρη και διαστάσεις - Βάρος μεταφοράς - Πυρήνας και τυλίγματα - Δοχείο Μ/Σ και εξαρτήματα - Λάδι - Συνολικό βάρος Μ/Σ - Βάρος δοχείου Μ/Σ - Συνολικό ύψος (συμπεριλαμβανομένων και των μονωτήρων διελεύσεως) - Ύψος πάνω από το κέλυφος - Διαστάσεις της προβολής του Μ/Σ στο επίπεδο στηρίξεώς του αναφερόμενες στον άξονα που διέρχεται από τους μονωτήρες Υ.Τ - Παράλληλα με τον παραπάνω άξονα - Κάθετα στον παραπάνω άξονα | Net Weights and Dimensions - Weight of transportation - Core and windings - Transformers Tank and accessories - Oil - Total Transformers Weight - Transformers Tank Weight - Total Height (with bushings) - Height above the tank - Dimensions of the projection of the transformer in the support level, as refers to the axis that comes through the HV axis. - Parallel to the above axis - Vertically to the aboxe axis
| 3.23 | Δοκιμές (αποδοχή των προδιαγραφόμενων δοκιμών) | Tests (acceptance of the descripted tests) | ΝΑΙ/ΟΧΙ
1.4 |  | ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kV ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ | 150 kV METAL OXIDE SURGE ARRESTERS WITHOUT GAPS
|  | Περιγραφή SS-135/7 / 06.2017 | Description SS-135/7 / 06.2017
*Θα συμπληρωθούν όσα εφαρμόζονται
1 | 1.1 | Kατασκευαστής | Manufacturer
| 1.2 | Τύπος | Type
2 |  | Χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβλήματος | External housing characteristics
| 2.1 | Μονωτικό υλικό του εξωτερικού περιβλήματος | Insulation material of the external housing
| 2.2 | Αντοχή σε κεραυνική κρουστική τάση (1,2/50μs) | Lightning impulse voltage withstand (1,2/50μs)
| 2.4 | Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου (50Hz), εν υγρώ | Power frequency voltage withstand, wet
| 2.5 | Μήκος ερπυσμού | Creepage distance
| 2.6 | Μήκος υπερπήδησης εν ξηρώ | Dry arcing distance
3 |  | Αριθμός μονάδων από τις οποίες αποτελείται το αλεξικέραυνο | Number of units of which the surge arrester consists of
4 |  | Χαρακτηριστικά του απαγωγού υπέρτασης | Surge arrester required characteristics
| 4.1 | Τάση συνεχούς λειτουργίας Uc | Continuous operating voltage (COV) Uc
| 4.2 | Ονομαστική τάση, Ur | Rated voltage, Ur
| 4.3 | Ονομαστική συχνότητα | Rated frequency
| 4.4 | Κατηγορία και καταπόνηση | Class and duty
| 4.5 | Προσδιορισμός | Designation
| 4.6 | Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης In (8/20μs) | Nominal discharge current In (8/20μς)
| 4.7 | Εναπομένουσα τάση από κρουστικό παλμό υψηλής κλίσης (1/<20μs) στα 10 kA, εξαιρούμενης της συμμετοχής επαγωγικής τάσης | Residual voltage at steep current impulse (1/<20μs) at 10 kA, excluding inductive voltage contribution
| 4.8 | Εναπομένουσα τάση από κρουστικό παλμό υψηλής κλίσης (1/<20μs) στα 10 kA, περιλαμβανόμενης της συμμετοχής επαγωγικής τάσης (STIPL) | Residual voltage at steep current impulse (1/<20μs) at 10 kA, including inductive voltage contribution (STIPL)
| 4.9 | Εναπομένουσα τάση από κεραυνικό κρουστικό παλμό (8/20μs) | Residual voltage at lightning current impulse (8/20μs)
|  | στα 5 kA | at 5 kA
|  | στα 10 kA (LIPL) | at 10 kA (LIPL)
|  | στα 20 kA | at 20 kA
| 4.10 | Εναπομένουσα τάση από κρουστικό παλμό χειρισμών (>30/60μs) στο 1 kA (SIPL) | Residual voltage at switching current impulse (>30/60μs) at 1 kA (SIPL)
| 4.11 | Ονομαστική θερμική ενέργεια Wth | Thermal energy rating Wth
| 4.12 | Ονομαστική επαναλαμβανόμενη μεταφορά φορτίου Qrs | Repetitive charge transfer rating Qrs
| 4.13 | Ονομαστική ένταση βραχυκυκλώματος Is | Rated short circuit current Is
| 4.14 | Ένταση αναφοράς στους 20°C | Reference current at 20°C
| 4.15 | Περιοχή αποδοχής της τάσης αναφοράς στους 20°C | Range of acceptance of reference voltage at 20°C
5 |  | Είναι το απαγωγός εφοδιασμένο με συνδυασμό απαριθμητού εκφορτίσεων και μετρητού ρεύματος διαρροής; | Is the surge arrester equipped with a surge counter which also includes a leakage current meter?
6 |  | Προσφέρονται οι τέσσερις (4) μονωτήρες στηρίξεως για την εγκατάσταση του απαριθμητού εκφορτίσεων/μετρητού ρεύματος διαρροής; | Are four (4) support insulators provided for the installation of the surge counter/leakage current meter?
7 |  | Περιοχή μέτρησης του μετρητή ρεύματος διαρροής | Measuring range of the leakage current meter
8 |  | Αριθμός ψηφίων του απαριθμητή εκφορτίσεων | Number of digits of the surge counter
9 |  | Μέγιστο επιτρεπτό μήκος καλωδίου μεταξύ απαγωγού και απαριθμητή εκφορτίσεων | Maximum allowable length of cable between arrester and surge counter
10 |  | Μέγιστο επιτρεπτό μήκος αγωγού μεταξύ απαριθμητή εκφορτίσεων και δικτύου γείωσης | Maximum allowable length of conductor between surge counter and earthing grid
11 |  | Είδος υλικού, σχήμα και διαστάσεις του ακροδέκτη γραμμής | Type of material, shape and dimensions of the line terminal
12 |  | Είδος υλικού, σχήμα και διαστάσεις του ακροδέκτη γείωσης | Type of material and shape of the earth terminal
13 |  | Είναι τα μεταλλικά εξαρτήματα εφαρμογής του απαγωγού από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ή από κράμμα αλουμινίου ή από ανοξείδωτο ατσάλι; | Are all metal fitting of the arrester of hot-dip galvanized steel or of aluminum alloy or of stainless steel?
14 |  | Είναι οι κοχλίες, περικόχλια και παράκυκλοι που απαιτούνται για την στήριξη του απαγωγού μέρος της προμήθειας; | Are the bolts, nuts and washers which are needed for the mounting of the arrester part of the supply?
15 |  | Είναι οι κοχλίες, περικόχλια και παράκυκλοι από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ή από ανοξείδωτο ατσάλι; | Are the bolts, nuts and washers of hot dip galvanized steel or stainless steel?
16 |  | Είναι το αλεξικέραυνο εφοδιασμένο με δακτύλιο εξομάλυνσης τάσης; | Is the surge arrester equipped with a grading ring?
17 |  | Είδος υλικού του δακτυλίου εξομάλυνσης τάσης | Type of material of the grading ring
18 |  | Διάμετρος του δακτυλίου εξομάλυνσης τάσης | Diameter of the grading ring
19 |  | Απαιτούμενη ακτινική απόσταση άλλων μεταλλικών κατασκευών από τον άξονα του απαγωγού, για να διασφαλιστεί ορθή λειτουργία του απαγωγού | Required radial clearance of other metallic structures from the axis of the arrester, to ensure correct operation of the arrester
20 |  | Είναι ο απαγωγός με ή χωρίς εγκλωβισμένο όγκο αερίου; | Is the surge arrester without or with enclosed gas volume?
21 |  | Ποσοστό του εγκλωβισμένου όγκου αερίου προς τον συνολικό όγκο του απαγωγού (εάν εφαρμόζεται) | Percentage of enclosed gas volume to total internal volume of arrester (if applicable)
22 |  | Είναι το αλεξικέραυνο εφοδιασμένο με διάφραγμα εκτόνωσης πίεσης; (εάν εφαρμόζεται) | Is the arrester equipped with a pressure relief diaphragm? (if applicable)
23 |  | Ρυθμός διαρροής (εάν εφαρμόζεται) | Seal leak rate (if applicable)
24 |  | Επίπεδο εσωτερικών μερικών εκφορτίσεων | Internal partial discharge level
25 |  | Επίπεδο τάσης ραδιοπαρεμβολών | Radio interference voltage level
26 |  | Αντοχή σε κάμψη του απαγωγού | Cantilever strength of the surge arrester
27 |  | Να καταγράψετε τα εσωτερικά εξαρτήματα του απαγωγού | List of all internal components of the surge arrester
28 |  | Τεχνικά στοιχεία κάθε εσωτερικού εξαρτήματος εξομάλυνσης π.χ. πυκνωτές, αντιστάσεις (εάν εφαρμόζεται) | Technical data of any internal grading equipment, e.g. capacitors, resistors (if applicable)
29 |  | Βάρος του απαγωγού | Weight of the arrester
30 |  | Να υποδειχθεί το μέγεθος του αγωγού γείωσης και το είδος του υλικού που θα πρέπει να αποτελείται | Indicate the size of the earthing lead and the type of material which shall consist of
31 |  | Τύπος του πυριτιούχου λάστιχου που χρησιμοποιείται στον απαγωγό | Type of silicon rubber used in the proposed arrester
32 |  | Είναι το χρησιμοποιούμενο πυριτιούχο λάστιχο υδροφοβικό και ανθεκτικό σε περιβαλλοντική μόλυνση και στην υπεριώδη ακτινοβολία UV ; | Is the offered silicon rubber hydrophobic and resistant to pollution and UV radiation?
33 |  | Είναι ο απαγωγός κατάλληλος για όρθια εγκατάσταση πάνω σε μεταλλικό ικρίωμα;(εάν εφαρμόζεται) | Is the surge arrester suitable for upright vertical mounting on steel structure?
34 |  | Αντοχή σε κεραυνική κρουστική τάση των μονωτήρων στήριξης | Lightning impulse voltage withstand level of the support insulators
35 |  | Ακολουθεί η συσκευασία τις απαιτήσεις της παρ. XV ; | Does the packaging follow the requirements of par. XV ?

## 2.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 20 kV
ΤΠΕ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
20 kV Equipment
α/α index |  | Τεχνικά χαρακτηριστικά | Technical data | Προδιαγραφόμενα Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Τεχνικό Χαρακτηριστικό Προσφερόμενου Υλικού ή Προσκομιζόμενου Στοιχείου | Τεχνική απόκλιση/ αιτιολόγηση/ παρατηρήσεις.
|  |  |  | Specified Technical Data | (Τechnical data of the offered equipment) | (Techical deviation/ justification/ remarks)
2.1 |  | ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 20 kV ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ | 20 kV METAL OXIDE SURGE ARRESTERS WITHOUT GAPS
|  | Περιγραφή SS-134/5, 11/2020 | Description SS-134/5, 11/2020
1 | 1.1 | Kατασκευαστής | Manufacturer
| 1.2 | Τύπος | Type
2 |  | Χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβλήματος | External housing characteristics
| 2.1 | Μονωτικό υλικό του εξωτερικού περιβλήματος | Insulation material of the external housing
| 2.2 | Αντοχή σε κεραυνική κρουστική τάση (1,2/50μs) | Lightning impulse voltage withstand (1,2/50μs) | kV
| 2.3 | Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου (50Hz), εν υγρώ | Power frequency voltage withstand,wet | kV
| 2.4 | Μήκος ερπυσμού | Creepage distance | mm
| 2.5 | Προφίλ κυαθίου | Shed profile
3 |  | Αριθμός μονάδων από τις οποίες αποτελείται το αλεξικέραυνο | Number of units of which the surge arrester consists of
4 |  | Χαρακτηριστικά του αλεξικέραυνου | Surge arrester required characteristics
| 4.1 | Τάση συνεχούς λειτουργίας Uc | Continuous operating voltage (COV) Uc | kV
| 4.2 | Ονομαστική τάση, Ur | Rated voltage, Ur | kV
| 4.3 | Ονομαστική συχνότητα | Rated frequency | Hz
| 4.4 | Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης(8/20μς) | Nominal discharge current (8/20μς) | kA
| 4.5 | Μέγιστη εναπομένουσα τάση από κρουστικό παλμό εξ χειρισμών (30/60μs) | Maximum residual voltage at switching impulse (30/60μs)
|  | -στα 125 A | -at 125 A | kV
|  | -στα 500 A | -at 500A | kV
|  | -στα 1 kA | -at 1KA | kV
| 4.6 | Μέγιστη αναπομένουσα τάση από κεραυνικό κρουστικό παλμό (8/20μς) | Maximum residual voltage at lightning impulse (8/20μς)
|  | -στα 5 kA | -at 5 kA | kV
|  | -στα 10 kA | -at 10 kA | kV
|  | -στα 20 kA | -at 20 kA | kV
| 4.7 | Eνεργειακή δυνατότητα | Energy capability
|  | -Κλάση εκφόρτισης γραμμής: | -Line discharge class
|  | -Αντοχή σε ενέργεια | -Energy withstand | KJ/kV
| 4.8 | Αντοχή σε υψηλό κρουστικό ρεύμα: | High current impulse withstand | kA
| 4.9 | Αντοχή σε βραχυκύκλωμα | Short circuit withstand capability | kA
5 |  | Είναι το περίβλημα από πυριτιούχο λάστιχο σύμφωνα με το κανονισμό IEC-61142; | Is the silicon rubber external housing in accordance with IEC-61142 standard?
6 |  | Είδος υλικού, σχήμα και διαστάσεις του ακροδέκτη γραμμής | Type of material, shape and dimentions of the line terminal
7 |  | Είδος υλικού και σχήμα του ακροδέκτου γείωσης | Type of material and shape of the ground (earth) terminal
8 |  | Είναι τα μεταλλικά εξαρτήματα εφαρμογής του αλεξικεραύνου από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ή από κράμμα αλουμινίου ή από ανοξείδωτο ατσάλι ; | Are all metal fitting of the arrester of hot-dip galvanized steel or of aluminum alloy or stainless steel?
9 |  | Είναι οι κοχλίες, περικόχλια και παράκυκλοι που απαιτούνται για την στήριξη του αλεξικεραύνου μέρους της προμήθειας; | Are the bolts, nuts and washers which are needed for the mounting of the arrester part of the supply?
10 |  | Είναι οι κοχλίες, περικόχλια και παράκυκλοι από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ή από ανοξείδωτο ατσάλι; | Are the the bolts, nuts and washers of hot dip galvanized steel or stainless steel?
11 |  | Είναι το περίβλημα εκ πυριτιούχου λαστίχου συγκολλημένο απ’ ευθείας στους δίσκους οξειδίων του μετάλλου; | Is the silicon rubberhousing molded directly to the MOV blocks?
12 |  | Δυνατότητες προσωρινής υπέρτασης | Temporary over-voltage capabilities of the arrester
|  | -Για ένα 1 δευτερόλεπτο | -For 1 second
|  | -Για 10 δευτερόλεπτα | -For 10 seconds
13 |  | Επίπεδο εσωτερικών μερικών εκφορτίσεων | Internal partial discharge level: | pC
14 |  | Ροπή κάμψης του αλεξικέραυνου | Bending moment of the surge arrester
15 |  | Να καταγράψετε τα εσωτερικά εξαρτήματα του αλεξικεραύνου | List all internal componets of the surge arrester
16 |  | Βάρος του αλεξικεραύνου | Weight of the arrester
17 |  | Να υποδειχθεί το μέγεθος του αγωγού γείωσης και το είδος του υλικού που θα πρέπει να αποτελείται | Indicate the size of the grounding (earthing) lead and the type of material which shall consist of
18 |  | Μέγιστη εναπομένουσα τάση σε μεγάλης κλίσεως κρουστικό παλμό (4/10 μ/ς) | Maximum residual voltages at steep impulse (4/10μς)
|  | -στα 5 kA | -at 5 kA
|  | -στα 10 kA | -at 10 kA
19 |  | Είναι το αλεξικέραυνο εφοδιασμένο με διάφραγμα εκτόνωσης πίεσης; | Is the arrester equipted with a pressure relief diaphragm?
20 |  | Τύπος του πυριτιούχου λάστιχου που χρησιμοποιείται στο αλεξικέραυνο | Type of silicon rubber used in the proposed arrester
21 |  | Είδος υλικού της πινακίδας σήμανσης του αλεξικέραυνου | Type of material of the name-plate of the arrester
22 |  | Είναι το χρησιμοποιούμενο πυριτιούχο λάστιχο υδρωφοβικό και παράλληλα ανθεκτικό σε περιβαλλοντική μόλυνση και στην ηλιακή ακτινοβολία UV; | Is the offered silicon rubber hydrophobic and resistant to pollution and UV radiation?
23 |  | Είναι το αλεξικέραυνο κατάλληλο για όρθια εγκατάσταση πάνω σε μεταλλικό ικρίωμα; | Is the surge arrester suitable for upright vertical mounting on steel structure?
2.2 |  | ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 150/20 kV | OUTDOOR METALLIC RESISTORS FOR GROUNDING (EARTHING) THE NEUTRAL OF 150/20 kV TRANSFORMERS
|  | Περιγραφή SS-40/7, 11/2020 | Description SS-40/7, 11/2020
1 | 1.1 | Kατασκευαστής | Manufacturer
| 1.2 | Τύπος | Type
2 |  | Να υποδειχθούν όλοι οι εφαρμόσιμοι κανονισμοί για την αντίσταση | List all applicable standards for the resistor
3 |  | Να υποδειχθούν τα όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος για τα οποία η αντίσταση μπορεί να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα | List ambient temperature range in which the resistor can operate without problems | oC
4 |  | Χαρακτηριστικά του υλικού κατασκευής της αντίστασης | Characteristics of the resistor material:
| 4.1 | Ονομασία | Designation
| 4.2 | Βασική σύνθεση | Main composition
| 4.3 | Αντίσταση στους 25°C | Resistivity at 25°C | Ω
| 4.4 | Συντελεστής θερμοκρασίας | Temperature coefficient | oC
| 4.5 | Μέγιστη ανύψωση θερμοκρασίας της αντίστασης στους +25°C θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Maximum temperature rise of the resistor at +25°C ambient temperature | oC
| 4.6 | Θερμοκρασία τήξεως της αντίστασης | Melting temperature of the resistor | oC
| 4.7 | Mέγιστη ανύψωση θερμοκρασίας της αντίστασης στους +45°C θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Maximum temperature rise of the resistor at +45°C ambient temperature | oC
5 |  | Κρίσιμη θερμοκρασία της αντίστασης κατά την οποία θα πρέπει να δοθεί σήμανση | Critical temperature of the resistor at which an alarm via thermometer shall be produced | oC
6 |  | Είναι η αντίσταση αυτοψυχόμενη; | Is the resistor self-cooled?
7 |  | Είναι η αντίσταση η οι επιμέρους αντιστάσεις που αποτελούν την συνολική αντίσταση μονωμένη ή μονωμένες μέσω μονωτήρων στηρίξεως από πορσελάνη; | Is the resistor or the individual resistors which make-up the total resistor, of the enclosure by means of porcelain support post insulators?
8 |  | Ονομαστικά χαρακτηριστικά της αντίστασης: | Rated characteristics of the resistor
| 8.1 | Ονομαστικό ρεύμα (θερμικό) | Rated current (thermal current) | Α
| 8.2 | Ονομαστικός χρόνος | Rated time | s
| 8.3 | Ρεύμα συνεχούς λειτουργίας | Continuous current | A
| 8.4 | Ονομαστική τάση | Rated voltage | kV
| 8.5 | Αντίσταση στους +25°C | Resistance at +25°C | Ω
| 8.6 | Ανοχές της αντίστασης | Resistance tolerance
| 8.7 | Ονομαστική συχνότητα | Rated frequency | Hz
| 8.8 | Μέγιστη τάση (Κλάση τάσεως μονώσεως) | Highest Voltage (voltage insulation class) | kV
| 8.9 | Bασική κρουστική στάθμη μονώσεως | Basic impulse insulation level | kV
| 8.10 | Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου | Power frequency voltage withstand | kV
9 |  | Χαρακτηριστικά μονωτήρων στηρίξεων | Characteristics of the support post insulators
| 9.1 | Tύπος | Type
| 9.2 | Υλικό μονωτήρων | Material of the insulator
| 9.3 | Εφαρμόσιμος κανονισμός IEC για τους μονωτήρες στηρίξεως | Applicable IEC standard for the support insulators
| 9.4 | Χαρακτηρισμός κατά IEC-60273 | Designation as per IEC-60273
| 9.5 | Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου, εν ξηρώ | Power frequency voltage withstand, dry | kV
| 9.6 | Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής | Lightning impulse withstand voltage | kV
| 9.7 | Ύψος μονωτήρων στηρίξεως | Height of the insulators | mm
10 |  | Διαστάσεις της αντίστασης | Dimensions of the resistor
11 |  | Βάρος της αντίστασης | Weight of the resistor
12 |  | Διαθέτει η αντίσταση γείωσης προσαρτημένο Μ/Σ έντασης με χαρακτηριστικά : 1ο Τυλ. 1000/1A 10VA 5P10, 2ο Τυλ. 100/1A 10VA 5P10, 3ο Τυλ. 100/1A 10VA 5P10. | Is a current transformer attached in the earthing ground with the following characteristics: 1st winding 1000/1A 10VA 5P10, 2nd winding 100/1A 10VA 5P10, 3rd winding 100/1A 10VA 5P10. ?
2.3 |  | ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 20KV ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΔIAKOΠTEΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΕΝΟΥ | MEDIUM VOLTAGE METALCLAD SWITCHGEAR PANELS WITH VACUUM POWER CIRCUIT BREAKERS
|  | Περιγραφή ΔΕΕΔ-5 /2/ 08.2023 | Description NMID-5/2/ 08.2023
A |  | Γενικές απαιτήσεις των πινάκων | General panel's requirements
1 |  | Αποκλίσεις ως προς τα αναφερόμενα στις παραγράφους §6 και §7 της παρούσας προδιαγραφής | Deviations regarding the requirements mentioned in the paragraphs §6 and §7 of this hereby specification
2 |  | Κύριοι ζυγοί 20kV | 20kV main busbars
| 2.1 | Υλικό | Material
| 2.2 | Τύπος μονώσεως | Insulation type
| 2.3 | Ονομαστική τάση | Nominal voltage | kV
| 2.4 | Ονομαστικό ρεύμα | Nominal current | A
| 2.5 | Ονομαστική τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου 50Hz 1min | Power frequency withstand voltage 50Hz 1min | kV
| 2.6 | Ονομαστική κεραυνική κρουστική τάση | Nominal lightning impulse voltage strength | kV
| 2.7 | Θερμοκρασία λειτουργίας στο ονομ. ρεύμα | Operation temperature at nominal current
| 2.8 | Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα αντοχής σε βραχυκύκλωμα | Nominal short circuit short duration current strength | kA
| 2.9 | Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος | Nominal short circuit duration | s
| 2.10 | Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα αντοχής σε βραχυκύκλωμα | Nominal peak short circuit current | kA
B |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΦΙΞΗΣ ΑΠΟ Μ/Σ (ΤΜ) | TRANSFORMER INCOMING PANEL (ΤΜ)
1 |  | Διακόπτης ισχύος (τύπος, κατασκευαστής / κανονισμός κατασκευής) | Circuit Breaker (type, Manufacturer, Standard) | IEC 62271-100
2 |  | Μέσο διακοπής | Interruption medium | κενού / vacuum
3 |  | Ονομαστική τάση | Nominal voltage | kV
4 |  | Ονομαστική συχνότητα | Nominal frequency | Hz
5 |  | Ονομαστικό ρεύμα | Nominal current | A
6 |  | Ονομαστική τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου 50Hz 1min | Power frequency withstand voltage 50Hz 1min
| 6.1 | Μεταξύ φάσεως και γης και μεταξύ φάσεων | · Between phases and earth and between phases | kV
| 6.2 | Κατά μήκος ανοικτών επαφών του διακόπτη | · Along the circuit breaker’s open contacts | kV
7 |  | Ονομαστική κεραυνική κρουστική τάση | Nominal lightning impulse voltage strength
| 7.1 | Μεταξύ φάσεως και γης και μεταξύ φάσεων | · Between phases and earth and between phases | kV
| 7.2 | Κατά μήκος ανοικτών επαφών του διακόπτη | · Along the circuit breaker’s open contacts | kV
8 |  | Ονομαστικό ρεύμα διακοπής βραχυκυκλώματος | Nominal breaking short circuit current | kA
9 |  | Ονομαστικό ρεύμα ζεύξης σε βραχυκύκλωμα | Nominal making short circuit current | kA
10 |  | Ονομαστική ακολουθία (κύκλος) λειτουργιών | Nominal operating cycle | O-0,3sec-CO-3min-CO
11 |  | Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος | Nominal short circuit duration | s
12 |  | Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα αντοχής σε βραχυκύκλωμα | Nominal short circuit short duration current strength | kA
13 |  | Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα αντοχής σε βραχυκύκλωμα | Nominal peak short circuit current | kA
14 |  | Κατηγορία μηχανικής αντοχής | Mechanical strength category
15 |  | Κατηγορία ηλεκτρικής αντοχής | Electrical strength category
16 |  | Ονομαστικός χρόνος διακοπής | Nominal breaking time | ms
17 |  | Ονομαστικός χρόνος κλεισίματος | Nominal closing time
18 |  | Πλήθος των βοηθ. ελεύθερων τάσης επαφών σε αντιστοιχία με τις αναφερόμενες σημάνσεις στις §6.18 και 6.19 | Number of auxiliary free of voltage contacts, in accordance to the indications mentioned in §6.18 and 6.19
19 |  | Τύπος των κύριων επαφών του διακόπτη | Type of main contacts of the circuit breaker
20 |  | Υλικό των κύριων επαφών του διακόπτη | Material of main contacts of the circuit breaker
21 |  | Τύπος μηχανισμού οπλίσεως | Type charging mechanism
22 |  | Εύρος τάσης μηχανισμού οπλίσεως | Tension range of charging mechanism
23 |  | Αριθμός πηνίων πτώσης και κλεισίματος | Number of trip and closing windings
24 |  | Τα χειριστήρια ελέγχου διακόπτη είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6.19 και 6.20 της παρούσας Προδιαγραφής; | Are the manual controls of the circuit breaker according to §6.17 and 6.18 of this hereby specification?
25 |  | Μ/Σ έντασης | Current transformer
| 25.1 | Τύπος | Type
| 25.2 | Σχέση μετασχηματισμού | Transformation ratio | 1500/1-1-5 Α
| 25.3 | Κλάση ακριβείας - Ισχύς τυλιγμάτων | Accuracy class - Power of windings
| 25.4 | 1ος πυρήνας- 1500/1Α - χρησιμοποιείται για διαφορική προστασία Μ/Σ | 1st core - 1500/1Α - Used for diff. transformer protection | 5P,10, 15 VA
| 25.5 | 2ος πυρήνας - 1500/1Α - Χρησιμοποιείται για προστασία περιορισμένης ζώνης Μ/Σ | 2nd core - 1500/1Α - Used for restricted earth fault protection | 5P,10, 15 VA
| 25.6 | 3ος πυρήνας - 1500/5Α - Χρησιμοποιείται για προστασία υπερέντασης και μέτρηση | 3rd core - 1500/5Α - Used for overcurrent protection and measurement | 5P,10, 15 VA
| 25.7 | Ονομαστικό θερμικό ρεύμα πρωτεύοντος συνεχούς λειτουργίας | Primary winding nominal thermal current for continuous operation | A
| 25.8 | Αριθμός τυλιγμάτων πρωτεύοντος | Number of primary windings
| 25.9 | Αριθμός δευτερευόντων τυλιγμάτων | Number of secondary windings
| 25.10 | Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα | Nominal dynamic current | kA
| 25.11 | Ονομαστική ισχύς εξόδου | Nominal output power | VA
26 |  | Μ/Σ τάσεως | Voltage transformer
| 26.1 | Τύπος | Type | Μονοπολικός
| 26.2 | Σχέση μετασχηματισμού | Transformation ratio | 20/√3 : 0,1/√3-0,1/3 kV (Το ένα τύλιγμα θα χρησιμοποιείται για μετρήσεις και το άλλο θα αποτελεί τύλιγμα ανοικτού τριγώνου)
| 26.3 | Κλάση ακριβείας τυλιγματος μέτρησης | Accuracy class of measurement winding | 0,5
| 26.4 | Κλάση ακριβείας τυλίγματος ανοικτού τριγώνου | Accuracy class of open triangle winding | 3P
| 26.5 | Ονομαστική ισχύς εξόδου τυλιγμάτων | Nominal output power | 50 VA
| 26.6 | Εξοπλισμός προστασίας δευτερευόντων τυλιγμάτων | fProtection equipment for secondary windings
27 |  | Διάταξη ένδειξης έλλειψης τάσης εξόδου Μ/Σ (τύπος) | Arrangement for indication of lack of voltage at the output of the transformer (type)
28 |  | ΨΜΕΠ ( για τις ΨΜΕΠ θα συμπληρωθεί επιπλέον το ΦΣ της ΔΕΕΔ-417) | CPDU ( for the CPDUs the compliance sheet of NMID-417 will be filled)
| 28.1 | Τύπος | Type
| 28.2 | Συμφωνεί με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ΤΠ ΔΕΕΔ-417; | Does it comply with the requirements of NMID-417?
29 |  | Γειωτής | Grounding switch
| 29.1 | Τύπος | Type
| 29.2 | Ονομαστική τάση | Nominal voltage | kV
| 29.3 | Ονομαστικό ρεύμα | Nominal current | A
| 29.4 | Ονομαστική τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου 50Hz, 1min | Power frequency withstand voltage 50Hz, 1min | kV
| 29.5 | Oνομαστική κεραυνική κρουστική τάση | Nominal lightning impulse voltage | Nm
| 29.6 | Τύπος και αριθμός εφεδρικών βοηθητικών επαφών | Type and number of spare auxiliary contacts
| 29.7 | Ονομαστικό ρεύμα βραχείας διάρκειας (3s) | Nominal short duration current (3s) | kA
30 |  | Ακροκιβώτια | Sealing ends (cable terminations)
| 30.1 | Τύπος | Type
| 30.2 | Πλήθος | Number
31 |  | Διαστάσεις πίνακα | Panel dimensions
| 31.1 | Πλάτος πίνακα | Panel width | mm
| 31.2 | Ύψος πίνακα | Panel height | mm
| 31.3 | Βάθος πίνακα με φορείο εντός και εκτός | Panel depth with the carriage in and out | mm
32 |  | Βάρος πλήρους πίνακα | Whole panel weight | kg
Γ |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ (OLM) | OVERHEAD FEEDER PANELS (OLM)
1 |  | Διακόπτης ισχύος (τύπος, κατασκευαστής / κανονισμός κατασκευής) | Circuit Breaker (type, Manufacturer, Standard) | IEC 62271-100
2 |  | Μέσο διακοπής | Interruption medium | κενού / vacuum
3 |  | Ονομαστική τάση | Nominal voltage | kV
4 |  | Ονομαστική συχνότητα | Nominal frequency | Hz
5 |  | Ονομαστικό ρεύμα | Nominal current | A
6 |  | Ονομαστική τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου 50Hz 1min | Power frequency withstand voltage 50Hz 1min
| 6.1 | Μεταξύ φάσεως και γης και μεταξύ φάσεων | · Between phases and earth and between phases | kV
| 6.2 | Κατά μήκος ανοικτών επαφών του διακόπτη | · Along the circuit breaker’s open contacts | kV
7 |  | Ονομαστική κεραυνική κρουστική τάση | Nominal lightning impulse voltage strength
| 7.1 | Μεταξύ φάσεως και γης και μεταξύ φάσεων | · Between phases and earth and between phases | kV
| 7.2 | Κατά μήκος ανοικτών επαφών του διακόπτη | · Along the circuit breaker’s open contacts | kV
8 |  | Ονομαστικό ρεύμα διακοπής βραχυκυκλώματος | Nominal breaking short circuit current | kA
9 |  | Ονομαστικό ρεύμα ζεύξης σε βραχυκύκλωμα | Nominal making short circuit current | kA
10 |  | Ονομαστική ακολουθία (κύκλος) λειτουργιών | Nominal operating cycle | 0-0,3s-CO-15s-CO-15s-CO
11 |  | Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος | Nominal short circuit duration | s
12 |  | Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα αντοχής σε βραχυκύκλωμα | Nominal short circuit short duration current strength | kA
13 |  | Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα αντοχής σε βραχυκύκλωμα | Nominal peak short circuit current | kA
14 |  | Ονομαστικό ρεύμα διακοπής αφόρτιστης γραμμής | Nominal breaking current of uncharged line | A
15 |  | Κατηγορία μηχανικής αντοχής | Mechanical strength category
16 |  | Κατηγορία ηλεκτρικής αντοχής | Electrical strength category
17 |  | Ονομαστικός χρόνος διακοπής | Nominal breaking time
18 |  | Ονομαστικός χρόνος κλεισίματος | Nominal closing time
19 |  | Πλήθος των βοηθ. ελεύθερων τάσης επαφών σε αντιστοιχία με τις αναφερόμενες σημάνσεις στις παραγρ. 6.18 και 6.19 | Number of auxiliary free of voltage contacts, in accordance to the indications mentioned in §6.16 and 6.17
20 |  | Τύπος των κύριων επαφών του διακόπτη | Type of main contacts of the circuit breaker
21 |  | Υλικό των κύριων επαφών του διακόπτη | Material of main contacts of the circuit breaker
22 |  | Τύπος μηχανισμού οπλίσεως | Type charging mechanism
23 |  | Αριθμός πηνίων πτώσης και κλεισίματος | Number of trip and closing windings
24 |  | Τα χειριστήρια ελέγχου διακόπτη είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6.19 και 6.20 της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής; | Are the manual controls of the circuit breaker according to §6.17 and 6.18 of this hereby technical specification?
25 |  | ΨΜΕΠ ( για τις ΨΜΕΠ θα συμπληρωθεί επιπλέον το ΦΣ της ΔΕΕΔ-417) | CPDU ( for the CPDUs the compliance sheet of NMID-417 will be filled)
| 25.1 | Τύπος | Type
| 25.2 | Συμφωνεί με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ΤΠ ΔΕΕΔ-417; | Does it comply with the requirements of NMID-417?
26 |  | Μ/Σ Εντάσεως ισορροπίας πυρήνα (σύμφωνα με την ΤΠ ΔΕΕΔ-418) | Core Balance Current Transformer | 1/0,01A, 0,000018 VA, class 3
27 |  | Μ/Σ έντασης τροφοδοσίας ΨΜΕΠ | Current transformer for supplying the CPDU
| 27.1 | Τύπος | Type
| 27.2 | Σχέση μετασχηματισμού | Transformation ratio | 400-600/5A
| 27.3 | Κλάση ακριβείας - Συντελεστής Υπερέντασης - Ισχύς τυλιγμάτων | Accuracy class, overcurrent burden - Power | 5P,10, 15 VA
| 27.4 | Ονομαστικό θερμικό ρεύμα πρωτεύοντος συνεχούς λειτουργίας | Primary winding nominal thermal current for continuous operation
| 27.5 | Ονομαστικό θερμικό βραχυχρόνιο ρεύμα | Nominal thermal short duration current
| 27.6 | Αριθμός τυλιγμάτων πρωτεύοντος | Number of primary windings
| 27.7 | Αριθμός δευτερευόντων τυλιγμάτων | Number of secondary windings
| 27.8 | Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα | Nominal dynamic current | Α
| 27.9 | Ονομαστική ισχύς εξόδου | Nominal output power
28 |  | Γειωτής | Grounding switch
| 28.1 | Τύπος | Type
| 28.2 | Ονομαστική τάση | Nominal voltage | V
| 28.3 | Ονομαστικό ρεύμα | Nominal current | A
| 28.4 | Ονομαστική τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου 50Hz, 1min | Power frequency withstand voltage 50Hz, 1min | V
| 28.5 | Oνομαστική κεραυνική κρουστική τάση | Nominal lightning impulse voltage | V
| 28.6 | Τύπος και αριθμός βοηθητικών επαφών | Type and number of spare auxiliary contacts
| 28.7 | Ονομαστικό ρεύμα βραχείας διάρκειας (3s) | Nominal short duration current (3s) | kA
29 |  | Ακροκιβώτια | Sealing ends (cable terminations)
| 29.1 | Τύπος | Type
| 29.2 | Πλήθος | Number
30 |  | Διαστάσεις πίνακα | Panel dimensions
| 30.1 | Πλάτος πίνακα | Panel width
| 30.2 | Ύψος πίνακα | Panel height
| 30.3 | Βάθος πίνακα με φορείο εντός και εκτός | Panel depth with the carriage in and out
31 |  | Βάρος πλήρους πίνακα | Whole panel weight
Δ |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ (CM) | CAPACITOR BANK PANEL (CM)
1 |  | Διακόπτης ισχύος (τύπος, κατασκευαστής / κανονισμός κατασκευής) | Circuit Breaker (type, Manufacturer, Standard) | IEC 62271-100
2 |  | Μέσο διακοπής | Interruption medium | κενό/vacuum
3 |  | Ονομαστική τάση | Nominal voltage | kV
4 |  | Ονομαστική συχνότητα | Nominal frequency | Hz
5 |  | Ονομαστικό ρεύμα | Nominal current | A
6 |  | Ονομαστική τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου 50Hz 1min | Power frequency withstand voltage 50Hz 1min
| 6.1 | Μεταξύ φάσεως και γης και μεταξύ φάσεων | · Between phases and earth and between phases | kV
| 6.2 | Κατά μήκος ανοικτών επαφών του διακόπτη | · Along the circuit breaker’s open contacts | kV
7 |  | Ονομαστική κεραυνική κρουστική τάση | Nominal lightning impulse voltage strength
| 7.1 | Μεταξύ φάσεως και γης και μεταξύ φάσεων | · Between phases and earth and between phases | kV
| 7.2 | Κατά μήκος ανοικτών επαφών του διακόπτη | · Along the circuit breaker’s open contacts | kV
8 |  | Ονομαστικό ρεύμα διακοπής βραχυκυκλώματος | Nominal breaking short circuit current | kA
9 |  | Ονομαστικό ρεύμα ζεύξης σε βραχυκύκλωμα | Nominal making short circuit current | kA
10 |  | Ονομαστική ακολουθία (κύκλος) λειτουργιών | Nominal operating cycle | O‑0,3sec‑CO‑3min‑CO
11 |  | Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος | Nominal short circuit duration | s
12 |  | Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα αντοχής σε βραχυκύκλωμα | Nominal short circuit short duration current strength | kA
13 |  | Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα αντοχής σε βραχυκύκλωμα | Nominal peak short circuit current | kA
14 |  | Ονομαστικό ρεύμα διακοπής μιας συστοιχίας πυκνωτών | Nominal breaking current of a capacitor bank | A
15 |  | Κατηγορία μηχανικής αντοχής | Mechanical strength category
16 |  | Κατηγορία ηλεκτρικής αντοχής | Electrical strength category
17 |  | Ονομαστικός χρόνος διακοπής | Nominal breaking time
18 |  | Ονομαστικός χρόνος κλεισίματος | Nominal closing time
19 |  | Πλήθος των βοηθ. ελεύθερων τάσης επαφών σε αντιστοιχία με τις αναφερόμενες σημάνσεις στις παραγρ. 6.18 και 6.19 | Number of auxiliary free of voltage contacts, in accordance to the indications mentioned in §6.16 and 6.17
20 |  | Τύπος των κύριων επαφών του διακόπτη | Type of main contacts of the circuit breaker
21 |  | Υλικό των κύριων επαφών του διακόπτη | Material of main contacts of the circuit breaker
22 |  | Τύπος μηχανισμού οπλίσεως | Type charging mechanism
23 |  | Εύρος τάσης μηχανισμού οπλίσεως | Tension range of charging mechanism
24 |  | Αριθμός πηνίων πτώσης και κλεισίματος | Number of trip and closing windings
25 |  | Τα χειριστήρια ελέγχου διακόπτη είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6.19 και 6.20 της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής; | Are the manual controls of the circuit breaker according to §6.17 and 6.18 of this hereby technical specification?
26 |  | ΨΜΕΠ ( για τις ΨΜΕΠ θα συμπληρωθεί επιπλέον το ΦΣ της ΔΕΕΔ-417) | CPDU ( for the CPDUs the compliance sheet of NMID-417 will be filled)
| 26.1 | Τύπος | Type
| 26.2 | Συμφωνεί με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ΤΠ ΔΕΕΔ-417; | Does it comply with the requirements of NMID-417?
27 |  | Η/Ν προστασίας από ασύμμετρη φόρτιση πυκνωτών | Protection relay for unbalanced capacitor charging
| 27.1 | Τύπος | Type
| 27.2 | Αριθμός φάσεων | Number of phases
| 27.3 | Η λειτουργίας της είναι ενσωματωμένη στην ΨΜΕΠ της πύλης CM;
| 27.4 | Ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής TD-40/3; | Does it comply with the requirements of TD-40/3?
| 27.5 | Ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΔΕΕΔ-417 ως προς τις επικοινωνίες;
| 27.6 | Διαθέτει οθόνη μιμικού διαγράμματος και πλήκτρα/ κομβία σύμφωνα με την παρ. 8.5ε;
28 |  | Μ/Σ έντασης για τροφοδοσία της ΨΜΕΠ | Current transformer for supplying the CPDU
| 28.1 | Τύπος | Type
| 28.2 | Σχέση μετασχηματισμού | Transformation ratio | 200-400/5A
| 28.3 | Κλάση ακριβείας - Συντελεστής Υπερέντασης - Ισχύς τυλιγμάτων | Accuracy class, overcurrent burden - Power | 5P,10, 15 VA
| 28.4 | Ονομαστικό θερμικό ρεύμα πρωτεύοντος συνεχούς λειτουργίας | Primary winding nominal thermal current for continuous operation
| 28.5 | Ονομαστικό θερμικό βραχυχρόνιο ρεύμα | Nominal thermal short duration current | A
| 28.6 | Αριθμός τυλιγμάτων πρωτεύοντος | Number of primary windings
| 28.7 | Αριθμός δευτερευόντων τυλιγμάτων | Number of secondary windings
| 28.8 | Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα | Nominal dynamic current
| 28.9 | Ονομαστική ισχύς εξόδου | Nominal output power
29 |  | Γειωτής | Grounding switch
| 29.1 | Τύπος | Type
| 29.2 | Ονομαστική τάση | Nominal voltage | V
| 29.3 | Ονομαστικό ρεύμα | Nominal current | A
| 29.4 | Ονομαστική τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου 50Hz, 1min | Power frequency withstand voltage 50Hz, 1min | V
| 29.5 | Oνομαστική κεραυνική κρουστική τάση | Nominal lightning impulse voltage | V
| 29.6 | Τύπος και αριθμός βοηθητικών επαφών | Type and number of spare auxiliary contacts
| 29.7 | Ονομαστικό ρεύμα βραχείας διάρκειας (3s) | Nominal short duration current (3s) | kA
30 |  | Ακροκιβώτια | Sealing ends (cable terminations)
| 30.1 | Τύπος | Type
| 30.2 | Πλήθος | Number
31 |  | Διαστάσεις πίνακα | Panel dimensions | mm
| 31.1 | Πλάτος πίνακα | Panel width
| 31.2 | Ύψος πίνακα | Panel height
| 31.3 | Βάθος πίνακα με φορείο εντός και εκτός | Panel depth with the carriage in and out
32 |  | Βάρος πλήρους πίνακα | Whole panel weight
E | ΤΠ § 1.3.3.1 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΖΥΓΩΝ (ICM) | BUSBAR INTERCONNECTION PANEL (ICM)
1 |  | Διακόπτης ισχύος (τύπος, κατασκευαστής / κανονισμός κατασκευής) | Circuit Breaker (type, Manufacturer, Standard) | IEC 62271-100
2 |  | Μέσο διακοπής | Interruption medium | κενού / vacuum
3 |  | Ονομαστική τάση | Nominal voltage | kV
4 |  | Ονομαστική συχνότητα | Nominal frequency | Hz
5 |  | Ονομαστικό ρεύμα | Nominal current | A
6 |  | Ονομαστική τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου 50Hz 1min | Power frequency withstand voltage 50Hz 1min
| 6.1 | Μεταξύ φάσεως και γης και μεταξύ φάσεων | · Between phases and earth and between phases
| 6.2 | Κατά μήκος ανοικτών επαφών του διακόπτη | · Along the circuit breaker’s open contacts
7 |  | Ονομαστική κεραυνική κρουστική τάση | Nominal lightning impulse voltage strength
| 7.1 | Μεταξύ φάσεως και γης και μεταξύ φάσεων | · Between phases and earth and between phases
| 7.2 | Κατά μήκος ανοικτών επαφών του διακόπτη | · Along the circuit breaker’s open contacts
8 |  | Ονομαστικό ρεύμα διακοπής βραχυκυκλώματος | Nominal breaking short circuit current
9 |  | Ονομαστικό ρεύμα ζεύξης σε βραχυκύκλωμα | Nominal making short circuit current
10 |  | Ονομαστική ακολουθία (κύκλος) λειτουργιών | Nominal operating cycle | O‑0,3sec‑CO‑3min‑CO
11 |  | Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος | Nominal short circuit duration
12 |  | Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα αντοχής σε βραχυκύκλωμα | Nominal short circuit short duration current strength
13 |  | Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα αντοχής σε βραχυκύκλωμα | Nominal peak short circuit current
14 |  | Ονομαστικό ρεύμα διακοπής αφόρτιστης γραμμής | Nominal breaking current of uncharged line
15 |  | Κατηγορία μηχανικής αντοχής | Mechanical strength category
16 |  | Κατηγορία ηλεκτρικής αντοχής | Electrical strength category
17 |  | Ονομαστικός χρόνος διακοπής | Nominal breaking time
18 |  | Ονομαστικός χρόνος κλεισίματος | Nominal closing time
19 |  | Πλήθος των βοηθ. ελεύθερων τάσης επαφών σε αντιστοιχία με τις αναφερόμενες σημάνσεις στις παραγρ. 6.18 και 6.19 | Number of auxiliary free of voltage contacts, in accordance to the indications mentioned in §6.16 and 6.17
20 |  | Τύπος των κύριων επαφών του διακόπτη | Type of main contacts of the circuit breaker
21 |  | Υλικό των κύριων επαφών του διακόπτη | Material of main contacts of the circuit breaker
22 |  | Τύπος μηχανισμού οπλίσεως | Type charging mechanism
23 |  | Εύρος τάσης μηχανισμού οπλίσεως | Tension range of charging mechanism
24 |  | Αριθμός πηνίων πτώσης και κλεισίματος | Number of trip and closing windings
25 |  | Τα χειριστήρια ελέγχου διακόπτη είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6.19 και 6.20 της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής; | Are the manual controls of the circuit breaker according to §6.17 and 6.18 of this hereby technical specification?
26 |  | Μ/Σ έντασης | Current transformer
| 26.1 | Τύπος | Type
| 26.2 | Σχέση μετασχηματισμού | Transformation ratio | 1500/5A
| 26.3 | Κλάση ακριβείας τυλιγμάτων, ισχυς | Accuracy class of the windings, power | 5P10,15VA
| 26.4 | Ονομαστικό θερμικό ρεύμα πρωτεύοντος συνεχούς λειτουργίας | Primary winding nominal thermal current for continuous operation | A
| 26.5 | Ονομαστικό θερμικό βραχυχρόνιο ρεύμα | Nominal thermal short duration current
| 26.6 | Αριθμός τυλιγμάτων πρωτεύοντος | Number of primary windings | VA
| 26.7 | Αριθμός δευτερευόντων τυλιγμάτων | Number of secondary windings
| 26.8 | Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα | Nominal dynamic current
| 26.9 | Ονομαστική ισχύς εξόδου | Nominal output power
27 |  | ΨΜΕΠ ( για τις ΨΜΕΠ θα συμπληρωθεί επιπλέον το ΦΣ της ΔΕΕΔ-417) | CPDU ( for the CPDUs the compliance sheet of NMID-417 will be filled)
| 27.1 | Τύπος | Type
| 27.2 | Συμφωνεί με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ΤΠ ΔΕΕΔ-417; | Does it comply with the requirements of NMID-417?
28 |  | Γειωτής | Grounding switch
| 28.1 | Τύπος | Type | kA
| 28.2 | Ονομαστική τάση | Nominal voltage
| 28.3 | Ονομαστικό ρεύμα | Nominal current
| 28.4 | Ονομαστική τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου 50Hz, 1min | Power frequency withstand voltage 50Hz, 1min
| 28.5 | Oνομαστική κεραυνική κρουστική τάση | Nominal lightning impulse voltage
| 28.6 | Τύπος και αριθμός βοηθητικών επαφών | Type and number of spare auxiliary contacts
| 28.7 | Ονομαστικό ρεύμα βραχείας διάρκειας (3s) | Nominal short duration current (3s)
| 28.8 | Τρόπος μανδάλωσης ζεύξης γειωτή | Way of making latch of the grounding switch
29 |  | Ακροκιβώτια | Sealing ends (cable terminations)
| 29.1 | Τύπος | Type
| 29.2 | Πλήθος | Number
30 |  | Διαστάσεις πίνακα | Panel dimensions
| 30.1 | Πλάτος πίνακα | Panel width
| 30.2 | Ύψος πίνακα | Panel height
| 30.3 | Βάθος πίνακα με φορείο εντός και εκτός | Panel depth with the carriage in and out
31 |  | Βάρος πλήρους πίνακα | Whole panel weight
ΣΤ |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (MM) | BUSBARS VOLTAGE METERING PANEL (ΜΜ)
1 |  | Μ/Σ τάσεως | Voltage transformer
| 1.1 | Τύπος | Type | Μονοπολικός
| 1.2 | Σχέση μετασχηματισμού | Transformation ratio | 20/√3 : 0,1/√3-0,1/3 kV (Το ένα τύλιγμα θα χρησιμοποιείται για μετρήσεις και το άλλο θα αποτελεί τύλιγμα ανοικτού τριγώνου)
| 1.3 | Κλάση ακριβείας τυλίγματος μέτρησης | Accuracy class of measurement winding | 0,5
| 1.4 | Κλάση ακριβείας τυλίγματος ανοικτού τριγώνου | Accuracy class of open triangle winding | 3P
| 1.5 | Ονομαστική ισχύς εξόδου | Nominal output power | 50VA
| 1.6 | Εξοπλισμός προστασίας δευτερευόντων τυλιγμάτων | fProtection equipment for secondary windings
2 |  | Διαστάσεις πίνακα | Panel dimensions
| 2.1 | Πλάτος πίνακα | Panel width
| 2.2. | Ύψος πίνακα | Panel height
| 2.3 | Βάθος πίνακα με φορείο εντός και εκτός | Panel depth with the carriage in and out
ΣΤ |  | ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΞΟΥ | ARC SENSORS PROTECTION SYSTEM
1 |  | Αισθητήρες ανίχνευσης τόξου | Arc sensors
| 1.1 | Κατασκευαστής | Manufacturer
| 1.2 | Τύπος | Type
| 1.3 | Πλήθος αισθητήρων στον Πίνακα ΤΜ | Number of sensors in ΤΜ panel
| 1.4 | Πλήθος αισθητήρων στον Πίνακα OLΜ | Number of sensors in OLΜ panel
| 1.5 | Πλήθος αισθητήρων στον Πίνακα ICM | Number of sensors in ICM panel
| 1.6 | Πλήθος αισθητήρων στον Πίνακα MM | Number of sensors in MΜ panel
| 1.7 | Πλήθος αισθητήρων στον Πίνακα CΜ | Number of sensors in CΜ panel
| 1.8 | Βοηθητική τάση Σ.Ρ. | Auxiliary DC voltage | V
| 1.9 | Χρόνος αντίδρασης | Response time | ms
2 |  | Υλοποίηση της προστασίας τόξου με ξεχωριστό Η/Ν προστασίας τόξου ή από τις ΨΜΕΠ των πινάκων ΜΤ; | Is the arc protection implemented via a separate relay or by the CPDU of the MV panels?
2.4 |  | ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΧΑΛΚΟΥ Ή ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΤ (20 Ή 22 kV) ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ XLPE | XLPE INSULATED UNIPOLAR COPPER OR ALUMINUM CABLES (20 OR 22 kV)
|  | Περιγραφή ΔΚΣΔ - 143 / 10.2001 +ΦΑ/08.2021 | Description NCMD - 143/ 10.2001
|  | Kατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
2.5 |  | ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΟ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 12/20 kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ XLPE | XLPE INSULATED UNDERGROUND AND OVERHEAD 12/20kV CABLE
|  | Περιγραφή ΔΜΚΛΔ -182/ 11. 1994 | Description ΔΜΚΛΔ- 182/ 11.1994
|  | Kατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
2.6 |  | ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 21 kV | SHUNT CAPACITOR BANK 21 kV
|  | Περιγραφή TD-01/8/12.2016 | Description TD-01/8/ 12.2016
1 | 1.1 | Kατασκευαστής | Manufacturer
| 1.2 | Τύπος | Type
2 |  | Ονομαστική τάση | Rated voltage of the bank | kV
3 |  | Ονομαστική συχνότητα | Rated frequency of the bank | Hz
4 |  | ΜVAR στα 21 kV και ονομαστική συχνότητα | MVAR at 21 kV at rated frequency | MVAr - Hz
5 |  | Φάσεις | Phases
6 |  | Συνδεσμολογία | Connection arrangent ofthe bank
7 |  | Όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Limits at Ambient Temperature | oC
8 |  | WATT αρχικών απωλειών στα 20kV, στους 25οC, μετά από 100 ώρες λειτουργίας:(εγγυημένη τιμή) | Initial Watts Loss at 20 kV at 25oC after operations (guaranteed value) | W/kVAr
9 |  | Συνολικός αριθμό μονάδων πυκνωτή ανά συγκρότημα | Total number of capacitor Units per bank
10 |  | Για τις μονάδες πυκνωτών | For the capacitor units
| 10.1 | Αντοχή κρουστική τάσεως κύματος, μεταξύ δοχείου και ακροδεκτών, συνδεδεμένων μεταξύ τους, Τρία διαδοχικά, θετικά,πλήρη κρουστικά κύματα (1,2/50μς) | Impulse Withstand voltage between case and terminals connected together, three successive positive full-wave impulses (1.2 x 50μs) | kV
| 10.2 | Αριθμός μονωτήρων διελεύσεως ανά μονάδα πυκνωτού | Number of bushings per capacitor unit
| 10.3 | Αριθμός μονάδων πυκνωτού ανά φάση για το συγκρότημα | Number of capacitor units per phase of the bank
| 10.4 | Διάταξη μονάδων πυκνωτού ανά φάση | Indicate arrangement of capacitor units for each phase
| 10.5 | Αριθμός στοιχείων πυκνωτού ανά μονάδα πυκνωτού | Number of capacitor elements per unit
| 10.6 | Ονομαστική τάση της μονάδος πυκνωτή | Rated voltage of the unit | kV
| 10.7 | Ονομαστική συχνότητα μονάδος | Rated frequency of the unit | Hz
| 10.8 | Ονομαστική ισχύς της μονάδος πυκνωτή | Rated power of the unit | kVAr
11 |  | Στοιχεία Μετασχηματιστού έντασης ( για ανίχνευση ασυμμετρίας) | CT Data (for the detection of unbalance)
| 11.1 | Σχέση | Ratio | A
| 11.2 | VA | VA
| 11.3 | Κλάση ακριβείας | Accuracy class
| 11.4 | Βασική στάθμη μονώσεως | Impulse voltage withastnd (BIL)
12 |  | Τύπος των εξωτερικών ασφαλειών | Type of external fuses (Expulsion or current limiting)
13 |  | Ονομαστική ένταση των εξωτερικών ασφαλειών | Rating of the external fuses | A
14 |  | Βάρος του συγκροτήματος (περίπου) | Weight of bank (approximate Weight) | kg
15 |  | Βάρος του όλου ικριώματος στηρίξεως | Weight of the entire support structure | kg
16 |  | Συνολικές διαστάσεις του όλου ικριώματος στηρίξεως | Overall dimensions of the entire support structure
17 |  | Είναι οι πυκνωτές εφοδιασμένοι με διάταξη εκφορτίσεως που να μειώνει την τάση στα 50V μέσα σε 5 λεπτά; | Are the capacitors equipped with a discharge device which reduces the residual voltage to 50V or less within 5 minutes ?
18 |  | Είναι το μεταλλικό ικρίωμα στήριξης γαλβανισμένο εν θερμώ; | Is the steel support structure hot-dip galvanized?
19 |  | Συνολικό βάρος του ικριώματος μαζί με τα τρία συγκροτήματα των 4.3 MVAR, τους τρεις Μ/Σ εντάσεως και τους μονωτήρες των Μ/Σ εντάσεως | Total weight of the steel support structure with the three (3) banks of 4.3 MVAR on it along with the three (3) CTs and their support insulators.
2.7 |  | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ 20 kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ | 20 kV VACUUM CAPACITOR SWITCHES
|  | Περιγραφή TD-03/4, 10/2015 | Description TD-03/4, 10/2015
1 |  | Τύπος και κατασκευαστής του διακόπτη | Type and manufacturer of the capacitor switch
2 |  | Πρότυπα σε ισχύ | Applicable Standards
3 |  | Moνοπολικός ή τριπολικός διακόπτης; | Single-pole units or three-pole unit?
4 |  | Tριφασική λειτουργία (Ναι ή 'Οχι) | Three-phase operation (YES or NO):
5 |  | Περιλαμβάνει ο διακόπτης συσκευές διακοπής κενού; (Ναι ή 'Οχι) | Does the switch include vacuum interrupters? (YES or NO)
6 |  | Περιλαμβάνει ο διακόπτης μόνο στερεή μόνωση; (Ναι ή 'Οχι) | Does the switch include only dry insulation? (YES or NO)
7 |  | Ονομαστική μέγιστη τάση (φάση-φάση) | Rated maximum Voltage (phase-to-phase)
8 |  | Ονομαστική συχνότητα | Rated Frequency
9 |  | Αντοχή σε κρουστική τάση (BIL) φάση προς γη | Impulse Withstand voltage (BIL) line to ground
10 |  | κατά μήκος του διακένου διακόπτη | across open gap of interrupter
11 |  | Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας, 50Hz 1 λεπτό εν ξηρώ | Power Frequency Withstand Voltage, 50Hz 1 min dry
12 |  | 10 s εν υγρώ | 10 s wet
13 |  | Ονομαστικό ρεύμα συνεχούς λειτουργίας | Rated Continuous Current
14 |  | Ονομαστικό χωρητικό ρεύμα διακοπής | Rated Capacitive Switching current
15 |  | Ρεύμα βραχυκυκλώματος κατά το κλείσιμο, 50Hz | Fault Making Current, 50Hz
16 |  | συμμετρικό | symmetrical
17 |  | ασύμμετρο | asymmetrical
18 |  | Αντοχή σε ρεύμα | Withstand Current
19 |  | Αντοχή σε συμμετρικό βραχυχρόνιο ρεύμα βραχυκυκλώματος για 1 s | Short-time symmetrical withstand current for 1 s
20 |  | Μεταβατικό ρεύμα αφής υψηλής συχνότητας | High Frequency Transient making current
21 |  | Ονομαστική μεταβατική συχνότητα ηλέκτρισης | Rated Transient Inrush Frequency
22 |  | Σε περίπτωση σχεδίασης τριπολικής μονάδας, είναι οι πόλοι μηχανικά μανδαλωμένοι; (Ναι ή Όχι) | In case of three-pole unit design, are the poles mechanically linked?(YES or NO)
23 |  | Σε περίπτωση σχεδίασης τριών μονοπολικών μονάδων, ποια είναι η μέγιστη ασυμφωνία μεταξύ των πόλων; | In case of three single-pole units design, which is the maximum discrepancy between the poles?
24 |  | Δείκτης θέσεως (Ναι ή 'Οχι) | Position indicator (YES or NO)
25 |  | Περιλαμβάνονται κιβώτια σύνδεσης στην προσφορά; (Ναι ή Όχι) | Are junction boxes included in the offer? (YES or NO)
26 |  | Περιλαμβάνονται διασυνδετικά καλώδια μεταξύ διακόπτη και κιβωτίου σύνδεσης στην προσφορά; (Ναι ή Όχι) | Are interconnecting cables between switch and junction box included in the offer?
27 |  | Είναι δυνατό το χειροκίνητο άνοιγμα του διακόπτη; (Ναι ή Όχι) | Is manual trip possible? (YES or NO)
28 |  | Αποδοχή των προδιαγραφόμενων δοκιμών (Ναι ή 'Όχι) | Indicate acceptance of the specified tests (YES or NO)
29 |  | Τύπος & μορφή ακροδεκτών | Type and shape of terminals
30 |  | Αριθμός ελευθέρων επαφών για ένδειξη Θέσεως του διακόπτη | Number of free contracts for indication of the switch’s position
31 |  | Αποκλίσεις, εάν υπάρχουν, από την παρούσα αυτή τεχνική περιγραφή καθώς και οι λόγοι των αποκλίσεων | Deviations, if any, from the present specification and the reasons thereof
2.8 |  | ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 20 kV, 150 A | 20 kV, 150 A DRY TYPE DAMPING REACTORS
|  | Περιγραφή TD-07/2, 10/2015 | Description TD-07/2, 10/2015
1 | 1.1 | Kατασκευαστής | Manufacturer
| 1.2 | Τύπος | Type
2 |  | Κανονισμός σε ισχύ | Applicable Standards
3 |  | Ονομαστική αυτεπαγωγή | Nominal Inductance | μH
4 |  | Ονομαστική τάση αυτεπαγωγής | Rated Voltage of the reactor | kV
5 |  | Μέγιστη τάση λειτουργίας της αυτεπαγωγής | Maximum Operating voltage of the reactor | kV
6 |  | Ονομαστική ισχύς | Rated Power | MVAr
7 |  | Ονομαστική συχνότητα | Rated Frequency | Hz
8 |  | Ονομαστικό ρεύμα συνεχούς λειτουργίας | Rated Continuous Current | A
9 |  | Ονομαστική Επαγωγική Αντίδραση | Rated Reactance | Ω
10 |  | Μονοφασική (ναι / όχι) | Single - phase (Yes / No)
11 |  | Ονομαστικό ρεύμα ηλέκτρισης | Rated inrush current | kA
12 |  | Ονομαστική συχνότητα ηλέκτρισης | Rated inrush frequency | Hz
13 |  | Αντοχή τυλίγματος σε τάση βιομηχανικής συχνότητας (1 min, 50 Hz, εν υγρώ και εν ξηρώ) | Power frequency winding withstand voltage (1 min, 50 Hz, dry and wet) | kV
14 |  | Συνολικές απώλειες στην ονομαστική τάση (20 kV) (εγγυημένη τιμή) | Total losses at rated voltage (20 kV) (guaranteed value) | kW
15 |  | Αποδοχή των προδιαγραφόμενων δοκιμών (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) | Indicate acceptance of the specified tests (Yes or No)
16 |  | Αντοχή της αυτεπαγωγής σε βραχυκύκλωμα για ένα (1) δευτερόλεπτο | Short circuit withstand of the reactor for one (1) second | kA
17 |  | Αποκλίσεις, εάν υπάρχουν, από την παρούσα αυτή τεχνική περιγραφή | Deviations, if any, from the present specification and the reasons there of
2.9 |  | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ | CORE BALANCE CURRENT TRANSFORMER SUITABLE FOR SENSITIVE EARTH FAULT DETECTION IN OLM FEEDERS
|  | Περιγραφή ΔΔ-ΔΕΕΔ-418/10.2021 | Description ΔΔ-ΔΕΕΔ-418/10.2021
1 |  | Κατασκευαστής | Manufacturer
2 |  | Τύπος | Type
3 |  | Βασική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
4 |  | Μέγιστη τάση του εξοπλισμού | Highest voltage of the equipment
5 |  | Ονομαστική αντοχή τάσης σε βιομηχανική συχνότητα | Rated power frequency withstand voltage
6 |  | Λόγος σπειρών | Nominal ratio
7 |  | Ονομαστικό ρεύμα πρωτεύοντος Ipn | Rated primary current Ipn
8 |  | Κλάση ακριβείας | Accuracy class
9 |  | Ονομαστική επιφόρτιση ή ισχύς εξόδου | Rated burden or power output
10 |  | Όριο τάσης δευτερεύοντος ( σημείου γονάτου) (Vk) | Limiting secondary (knee-point) voltage (Vk)
11 |  | Ονομαστικό θερμικό ρεύμα συνεχούς λειτουργίας | Rated continuous thermal current
12 |  | Ονομαστικό θερμικό βραχυχρόνιο ρεύμα (Ith) | Rated short-time thermal current (Ith)
13 |  | Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα (Idyn) | Rated dynamic current (Idyn)
14 |  | Τύπος υλικού του περιβλήματος | Type of material of the insulating housing
15 |  | Δύναται ο ΜΕΙΠ να τοποθετηθεί γύρω από τα τρία (ή έξι, αν είναι δύο παράλληλα ανά φάση) καλωδίων ισχύος 12/20 kV, 240 mm2, αλουμινίου με μόνωση XLPE μέσα ή κάτω από τον πίνακα OLM; | Can the CBCT be mounted around all three (or six, if two in parallel per phase) 12/20 kV line cables, 240 mm2, aluminium with XLPE insulation inside or below the switchgear panel?
16 |  | Δύναται η κλάση και εν γένει ο προσφερόμενος σχεδιασμός να εξασφαλίσει την αποδοτική λειτουργία του ΜΕΙΠ στις ελάχιστες τιμές ανίχνευσης ασθενών ρευμάτων σφάλματος γης της τάξεως του 1 Α (τιμή πρωτεύοντος) με ακρίβεια μικρότερη ή ίση του 5%; | Does the CBCT class and offered design guarantee performance at the minimum required operating level of 1 A with accuracy less than 5%?
17 |  | Εξασφαλίζει ο σχεδιασμός του ΜΕΙΠ ότι η απόδοσή του δεν επηρεάζεται από εξωτερικές παρασιτικές ροές που ενδεχομένως προκαλούνται από γειτονικούς αγωγούς; | Does the CBCT design guarantee that its performance will not be influenced by external fluxes possibly generated by adjacent conductors?
18 |  | Οι ακροδέκτες του δευτερεύοντος είναι κατάλληλοι για να συνδεθούν με καλώδιο ελέγχου διατομής 4mm²; | Are the secondary terminals suitable to be connected to control cable of 4mm² in cross section?
19 |  | Οι ακροδέκτες του δευτερεύοντος είναι κατασκευασμένοι από μη επιμεταλλωμένο χαλκό ή ορείχαλκο? | Are the secondary terminals made of unplated copper or brass?
20 |  | Στην περιοχή των ακροδεκτών έχει προστεθεί ένα πλαίσιο / κουτί ακροδεκτών, έτσι ώστε ο Μ/Σ εντάσεως να είναι βαθμού προστασίας IP65; | Is a terminal box added to the termination area to make the CT IP65 rated?
21 |  | Είναι μέρος της συσκευασίας τα κατάλληλα στηρίγματα του ΜΕΙΠ ; | Are the necessary mountings of the CBCT part of the supply?
22 |  | Βάρος του ΜΕΙΠ | Weight of the CBCT
23 |  | Διαστάσεις του ΜΕΙΠ | Dimensions of the CBCT
24 |  | Κλάση μόνωσης σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60085 | Insulation class as per IEC 60085

## 3.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΠΕ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Equipment's Protection
α/α index |  | Τεχνικά χαρακτηριστικά | Technical data | Προδιαγραφόμενα Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Τεχνικό Χαρακτηριστικό Προσφερόμενου Υλικού ή Προσκομιζόμενου Στοιχείου | Τεχνική απόκλιση/ αιτιολόγηση/ παρατηρήσεις.
|  |  |  | Specified Technical Data | (Τechnical data of the offered equipment) | (Techical deviation/ justification/ remarks)
3.1 |  | ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δ/Φ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΥΓΩΝ | NUMERICAL BUSBAR DIFFERENTIAL PROTECTION SYSTEM
|  | Περιγραφή SS-55/9 - 03/2019 | Description SS-55/9 - 03/2019
1 |  | Τύπος | Type
2 |  | Κατασκευαστής | Manufacturer
3 |  | Επίπεδο τάσης συστήματος & αριθμός πυλών | System operation voltage and number of bays
4 |  | Χρόνος πτώσεως (από εμφάνιση σφάλματος μέχρι τη διέγερση του πηνίου πτώσεως διακόπτη) | Tripping time (from occurrence of fault to energizing of circuit breaker trip coil)
5 |  | Παρέχεται υψηλή ευστάθεια έναντι εξωτερικών σφαλμάτων ακόμα και σε περίπτωση κορεσμού των Μ/Σ έντασης | Is the busbar differential protection system extremely stable against external faults even in the case of saturated CTs?
6 |  | Η ευαισθησία σε εσωτερικά σφάλματα είναι ρυθμιζόμενη και χωρίς να επηρεάζεται από το πλήθος των πυλών; | Is the sensitivity for internal faults, adjustable and unaffected by the number of feeders?
7 |  | Αρχή μέτρησης του συστήματος (χαμηλής σύνθετης αντίστασης) | Measuring principle (low-impedance)
8 |  | Παρέχεται ασφάλεια έναντι εσφαλμένης εντολής πτώσης; | Is secure operation provided against false tripping?
9 |  | Κριτήρια λειτουργίας προς εντολή πτώσης | Operational criteria to be fulfilled in order to achieve tripping
10 |  | Το σύστημα προσαρμόζεται αυτόματα σε όλους τους χειρισμούς λειτουργίας χωρίς πιθανότητα διακοπής; | Does the protection adjust itself automatically to all switching operating conditions without interruption?
11 |  | Περιλαμβάνεται στις λειτουργίες η απεικόνιση των θέσεων των Αποζευκτών; (παραγρ. VIII-8 προδιαγραφής); | Does the busbar protection system include a function to a form a replica of the busbar switching arrangements (VIII-8)?
12 |  | Διατίθεται η λειτουργία προστασίας έναντι αστοχίας διακόπτη όπως αυτή αναφέρεται στην παραγρ. VIII - 9 της προδιαγραφής; | Is the busbar differential protection system equipped with breaker failure protection according to paragraph VIII-9?
13 |  | Διατίθεται η λειτουργία προστασίας υπερέντασης όπως αυτή αναφέρεται στην παραγρ. VIII-10 της προδιαγραφής; | Does the busbar protection system include an independent overcurrent function according to paragraph VIII-10?
14 |  | Η παραγόμενη εντολή πτώσης δίνεται μόνο στους διακόπτες του ζυγού στον οποίο υφίσταται σφάλμα; | Does the busbar differential protection system respond and trip only the breakers of the bus section which is affected by the fault?
15 |  | Υπάρχει η ικανότητα το σύστημα να ξεπερνά το “τυφλό” σημείο μεταξύ Μ/Σ εντάσεως και διασυνδετικού διακόπτη; | Is the busbar differential protection system capable of overcoming the blind spot between current transformers and bus coupler?
16 |  | Το προσφερόμενο σύστημα επιδέχεται επέκταση; | Does the protection scheme permit expansion?
17 |  | Υπάρχει διάταξη συνεχούς επιτήρησης με παραγωγή σήμανσης και σε περίπτωση απώλειας βοηθ. τάσης Σ.Ρ ; | Is there a continuous monitoring function included that produces an alarm even in the case of D.C. control voltage failure?
18 |  | Το σύστημα είναι απρόσβλητο έναντι εξωτερικών παρεμβολών; | Is the protection system immune against any external interference?
19 |  | Χαρακτηριστικά επαφών εξόδου | Trip output contacts:
|  | Ικανότητα διέλευσης ρεύματος (A) | Current carrying capacity (A)
|  | Ικανότητα ζεύξης (για L/R=40 ms) (W/VA) | Making capacity (L/R=40 ms) (W/VA)
|  | Ικανότητα διακοπής (L/R=40 ms) (W/VA) | Braking capacity (L/R=40 ms) (W/VA)
|  | Αριθμός επαφών για άνοιγμα διακόπτη | Number of trip outputs
20 |  | Οι ρυθμίσεις και προγραμματισμός μπορούν να γίνουν μέσω ενσωματωμένου πληκτρολογίου και οθόνης και μέσω PC; | Can all the settings and programming be performed by an embedded keyboard and display as well as by a PC?
|  | - Είναι το λογισμικό με βάση WINDOWS, φιλικό προς τον χρήστη και οδηγούμενο | Is the software WINDOWS based, user friendly and menu driven?
|  | - Υποστηρίζει την απεικόνιση επί οθόνης όλων των αναλογικών κυματομορφών | Can all analog waveforms and digital signals be displayed on screen?
|  | - Το σχετικό λογισμικό είναι διαθέσιμο; | Is the relevant software provided?
21 |  | Η προσφορά περιλαμβάνει καλώδια για την επικοινωνία του ηλεκτρονόμου με το PC? | Does the offer include cables for the communication of the relay with a PC?
22 |  | Πρωτόκολλα επικοινωνίας του συστήματος | Communication protocols of the system
23 |  | Το σύστημα έχει δυνατότητα καταγραφής γεγονότων και σφαλμάτων; | Is the busbar differential protection system equipped with event and disturbance recording capability?
24 |  | Το σύστημα προβλέπεται να είναι συγκεντρωτικού ή κατανεμημένου τύπου; | Is the busbar differential protection system of the centralized or distributed type?
25 |  | Κλάση προστασίας (IP) των H/N του συστήματος Δ/Φ ζυγών | Protection class (IP) of the relays which constitute the busbar differential system:
26 |  | Πίνακες εγκατάστασης συστήματος: | Cabinets of the protection system housing:
|  | Αριθμός | Number
|  | Διαστάσεις | Dimensions
|  | Κλάση Προστασίας (IP) | Protection class (IP)
27 |  | Προβλέπεται διάταξη για τον έλεγχο του συστήματος κατά την συντήρηση; | Are the means provided in order to have the system tested during maintenance?
28 |  | Διατίθενται δοκιμαστικές υποδοχές για τα κυκλώματα προστασίας, τάσεως, εντάσεως και πτώσεως; | Are test sockets for the voltage, current and tripping protection circuits included?
29 |  | Η προσφορά περιλαμβάνει και κατάλληλα βύσματα ελέγχου; | Are the required test plugs included in the offer?
30 |  | Είναι το προσφερόμενο σύστημα πλήρως συρματωμένο, ελεγμένο και έτοιμο για σύνδεση με τα εξωτερικά κυκλώματα; | Is the offered system completely wired tested and ready for connection to the external circuits?
31 |  | Οι Η/Ν του συστήματος Δ/Φ ζυγών μπορούν να συνδεθούν σε ψηφιακό σύστημα ελέγχου μέσω οπτικών θυρών με πρωτόκολλο IEC 61850 και εφεδρεία PRP; | Can the busbar differential relays be connected to an IEC 61850 substation control system with PRP redundancy through optical ports?
32 |  | Αποκλίσεις από την παρούσα προδιαγραφή, εάν υπάρχουν, και η αιτιολόγηση | Deviations, if any, from the present specification and the reasons thereof
3.2 |  |  | DIGITAL LINE DIFFERENTIAL PROTECTION RELAYS FOR 150kV TRANSMISSION NETWORK
Description TD-103/4 - 06.2022
1 |  |  | Type of the offered relay
Are the relays compliant with the remarks of paragraph 1?
2 |  |  | Do the offered items conform to the international standards and codes of practice mentioned in paragraph 2?
3 |  |  | Analog Inputs of the relay:
a. Rated current
b. Rated voltage
4 |  |  | Auxiliary supply voltage
5 |  |  | Auxiliary supply voltage tolerance
6 |  |  | Are the relays protected by electromagnetic interference?
Is CE conformity marking available?
7 |  |  | Temperature and humidity tolerance range
8 |  |  | Does the measurement algorithm of differential function offer sensitivity to low current faults and stability for external faults?
9 |  |  | Are the features of differential function compliant with the properties mentioned in § 4?
10 |  |  | Operating (response) time of the differential protection
11 |  |  | Does the distance protection ensure clearance of all types of phase or ground faults in the protected zone and direction by providing selective three phase tripping ?
12 |  |  | Criteria used for fault detection of distance protection.
13 |  |  | Type of measurement characteristic of distance protection.
14 |  |  | Are the zones of distance protection selectable?
15 |  |  | Number and description of the zones. Reach of the zones?
16 |  |  | How many groups of settings can be stored in the relay ? Are they selectable ?
17 |  |  | Is the Switch-on-to fault (SOTF) function available ?
18 |  |  | Are the relays equipped with back-up overcurrent - time protection function ?
19 |  |  | Are the offered relays equipped with autoreclosure feature
20 |  |  | For the teleprotection function, indicate modes of operation. Is an echo function available for weak-infeed conditions?
21 |  |  | Is the offered relay equipped with synchrocheck?
22 |  |  | Is the offered relay equipped with fault locator?
23 |  |  | Is the offered relay equipped with disturbance recording? Can the fault data be read remotely?
24 |  |  | How many faults can be stored in the memory of the disturbance recorder and what is the time length of fault?
25 |  |  | Is the offered relay equipped with real-time measurement feature (V, I, P, Q) ?
26 |  |  | Is the offered relay equipped with directional earth fault protection function (DEF) ?
27 |  |  | Is the offered relay equipped with self monitoring (checking) feature?
28 |  |  | Describe how the breaker failure protection feature operates
29 |  |  | Is the offered relay equipped with power swing detection?
30 |  |  | Is the offered relay equipped with overvoltage and undervoltage protection?
31 |  |  | Is the offered relay equipped with thermal overload protection?
32 |  |  | In the offered relay equipped with trip circuit monitoring?
33 |  |  | Is the offered relay equipped with sensitive earth fault protection?
34 |  |  | Degree of protection of the relay case
35 |  |  | Is the offered relay of the modular design type?
36 |  |  | Is the offered relay suitable for panel flush mounting?
37 |  |  | Is the relay equipped with screw type terminals suitable for 2.5mm2 conductors
38 |  |  | Is automatic short-circuiting of the current contacts available in the case where the current input unit is of the draw out type?
39 |  |  | How many current and voltage inputs are available in the relay?
40 |  |  | Number of push-buttons on the relay
41 |  |  | Heavy duty Output Contacts
a. Number of heavy duty contacts
b. Continuous current
c. Short-time current (0.5 sec)
d. Switching making capability
e. Switching breaking capability
42 |  |  | Signaling contacts
a. Are they configurable?
b. Number of signaling contacts
c. Rated voltage :
d. Continuous current
e. Switching making capability
f. Switching breaking capability (L/R<40ms)
43 |  |  | Digital Inputs
a. Rated voltage
b. Number of inputs
44 |  |  | Is the offered relay equipped with digital communication ports? One for connection to a PC, the other for connection to a digital computerized substation control system?
45 |  |  | Can the relay be set by PC?
46 |  |  | Can the software be used for parameter settings, analysis of fault data and record and commissioning?
47 |  |  | What is the communication protocol used for the connection of the relay to the digital computerized substation control system?
48 |  |  | Is the offered relay equipped with internal synchronization clock?
49 |  |  | Can the offered relay be synchronized via a master clock (GPS) belonging to a substation automation control system? What is the integrated time synchronization interface?
50 |  |  | Is the device equipped with two protection data transmission interfaces, acc to § 6.4?
51 |  |  | Communication channels that can be used by linked differential relays
52 |  |  | Is the required number of cables for the communication of the relay with PC provided?
53 |  |  | Is the relay equipped with an integral keypad and display for parameter setting?
54 |  |  | Is software provided according to the requirements of paragraph 7?
55 |  |  | Type of the software?
56 |  |  | Is guarantee of good operation for a period of at least five (5) years provided ?
57 |  |  | Have the additional requirements of paragraph 9 taken under consideration at the offer ?
58 |  |  | Have the offered devices been certified by conformance test performed in accordance with IEC 61850-10? Are certificates provided?
59 |  |  | Does the relay support PRP?
60 - ΤΠΕ 1.3.4 |  |  | Does the relay support two stage overvoltage protection?
3.3 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ ΦΑΣΕΩΝ & ΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ & ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΗΣ | PHASE AND EARTH DEFINITE AND INVERSE TIME OVERCURRENT RELAYS WITH DIRECTIONAL CAPABILITY FOR BOTH PHASE AND EARTH FOR 150 kV TRANSMISSION LINE & TRANSFORMERS BAYS PROTECTION
|  | Περιγραφή SS-131 / 9 /01.2022 | Description SS-131 / 9 / 01.2022
1 |  | Τύπος του προσφερόμενου Η/Ν | Type of the offered relay
2 |  | Ονομαστικό ρεύμα εισόδου Η/Ν | Relay rated current | 1A
3 |  | Ονομαστική τάση εισόδου του Η/Ν | Relay rated voltage | 120/√3
4 |  | Ονομαστική συχνότητα Η/Ν | Relay rated frequency | 50 Hz
5 |  | Βοηθητική τάση Η/Ν | Relay auxiliary voltage (Power supply) | 110 V ΣΡ
6 |  | Ανοχές της βοηθητικής τάσης τροφοδοσίας του Η/Ν | Auxiliary Voltage supply tolerance of the relay | ±20 %
7 |  | Καλύπτει ο Η/Ν τις λειτουργικές απαιτήσεις της παραγράφου VI της προδιαγραφής; | Does the relay meet the required functions listed in paragraph VI of the specification ?
8 |  | Περιοχές ρυθμίσεως ρεύματος & χρόνου του Η/Ν. | Relay setting ranges.
8α |  | Σταθερού χρόνου | Definite Time.
8α1 |  | Στοιχείο Χαμηλής Υπερέντασης | Low Overcurrent Element | Περιοχή
|  | Φάσεων | Phase | x In σε βήματα
|  | Γης | Earth | x In σε βήματα
|  | Χρόνος καθυστέρησης για φάση και γη | Delay time for phase and earth | σε βήματα
8α2 |  | Στοιχείο Υψηλής Υπερέντασης | High Overcurrent Element | Περιοχή
|  | Φάσεων | Phase | x In σε βήματα
|  | Γης | Earth | x In σε βήματα
|  | Χρόνος καθυστέρησης για φάση και γη | Delay time for phase and earth | σε βήματα
8β |  | Αντιστρόφου Χρόνου | Inverse Time.
|  | Στοιχείο Υπερέντασης | Overcurrent Element | Περιοχή
|  | Φάσεων | Phase | x In σε βήματα
|  | Γης | Earth | x In σε βήματα
|  | Χρονικός Πολλαπλασιαστής | Time multiplier | σε βήματα
9 |  | Μπορεί ο Η/Ν να αποκλείσει ρεύματα 2ηςαρμονικής; | Can the relay block 2hd harmonics ?
10 |  | Διαθέτει ο Η/Ν δυνατότητα καταγραφής σφαλμάτων; | Is the relay equipped with fault recording capability?
11 |  | Διαθέτει ο Η/Ν προστασία έναντι αστοχίας διακόπτη; | Is the relay equipped with breaker failure function?
12 |  | Μπορεί ο Η/Ν να λειτουργήσει με βάση τις απαιτήσεις της παραγράφου VIII; | Can the relay operated with the the assumptions of paragraph VIII?
13 |  | Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με αυτοδιάγνωση για εντοπισμό των εσωτερικών σφαλμάτων; | Is the offered relay equipped with self-diagnostics?
14 |  | Eίναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με δυνατότητα μετρήσεων; | Is the offered relay equipped with measurements capability?
15 |  | Mπορεί ο προσφερόμενος Η/Ν να συγχρονισθεί από ένα κεντρικό ρολόι ενός αυτόματου συστήματος ελέγχου υποσταθμού; | Can the offered relay be synchronized via a substation automation control system’s master clock?
16 |  | Πρωτόκολλο επικοινωνίας του Η/Ν με ένα αυτόματο σύστημα ελέγχου υποσταθμού | Communication protocol with a digital computerized substation control system | IEC 61850
17 |  | Υποστηρίζει ο Η/Ν πρωτόκολλο PRP; | Does the relay support PRP?
18 |  | Είναι ο προσφερόμενος ηλεκτρονόμος εφοδιασμένος με δύο (2) θύρες οπτικών ινών για σύνδεση με το ψηφιακό σύστημα ελέγχου υποσταθμού; | Is the offered relay equipped with two (2) fiber optic ports for connection to a digital computerized substation control and automation system?
19 |  | Είναι ο Η/Ν εφοδιασμένος με κατάλληλη θύρα επικοινωνίας με υπολογιστή; | Is the relay equipped with a suitable Port for connection to a PC
20 |  | Μπορεί ο προσφερόμενος ηλεκτρονόμος να ρυθμιστεί μέσω ενσωματωμένου πληκτρολογίου και οθόνης και από Η/Υ; | Can the relay be configured by an integrated keyboard and an LC screen and also by a PC?
21 |  | Οι προσφερόμενοι Η/Ν έχουν πιστοποιηθεί κατά IEC-61850-10; Διατίθενται πιστοποιητικά; | Have the offered relays been certified by conformance test performed in accordance with IEC 61850-10? Are certificates provided?
22 |  | Κατανάλωση σε ισχύ του Η/Ν | Power consumption of the relay
23 |  | Βάρος του Η/Ν | Weight of the relay
24 |  | Διαστάσεις του Η/Ν | Dimensions of the relay
25-ΤΠΕ 4.3.3.2 |  | Διαθέτει ο Η/Ν τη λειτουργία προστασίας αρνητικής συνιστώσας; | Does the relay support Phase Unbalance Protection (ANSI 46)?
26-ΤΠΕ 4.3.3.2 |  | Διαθέτει ο Η/Ν την λειτουργία προστασίας έναντι κομμένου αγωγού (διφασική τροφοδότηση/λόγος αρνητικής προς θετική συνιστώσα); | Does the relay support Broken Conductor Protection?(two phase feeder/ratio negative to positive component)
3.4 |  | ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ 150/20-20 kV 100 MVA, 150/20 kV 40/50 MVA ΚΑΙ 150/22 kV 66 MVA | 150/20-20 kV 100 MVA, 150/20 kV 40/50 MVA AND 150/22 kV 66 MVA POWER TRANSFORMER PROTECTION MODULE
|  | Περιγραφή ΔΔ-151, 02.2008 | Description ND-151, 02.2008
1 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ (ΨΜΕΠ) ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ (DT) | POWER TRANSFORMER DIFFERENTIAL PROTECTION DIGITAL RELAY (DT)
| 1.1 | Kατασκευαστής | Manufacturer
| 1.2 | Τύπος Η/Ν | Type | Ψηφιακός
| 1.3 | Πιστοποιητικά Ποιότητα ISO 9001/CE | Quality Certificate ISO 9001 /CE
| 1.4 | Κανονισμοί κατασκευής | Manufacture Regulation | IEC60255
| 1.5 | Ονομαστικό ρεύμα Ιn στην πλευρά Υ.Τ/Μ.Τ. | Rated Current Ιn H.V/ M.V | 1/1A
| 1.6 | Προστασία τριών φάσεων/γης | Three phase / earth Protection | τριών φάσεων και γης
| 1.7 | Προσαρμογή σχέσεων και διανυσμάτων μέσω προγράμματος (ναι - όχι) | Adjustment of Relations and Vectors using a software program (yes / no)
| 1.8 | Διάταξη συγκράτησης αρμονικών (ναι - όχι) | Harmonic Restrain Arrangement (yes - no)
| 1.9 | Υπάρχει φραγή για ρεύματα δεύτερης και πέμπτης αρμονικής καθώς και για ρεύματα ηλέκτρισης μετασχηματιστών; | Are second and fifth harmonics and autotransformer inrush currents blocked?
| 1.10 | Yπάρχει φραγή έναντι εξωτερικών σφαλμάτων τα οποία είναι απόρροια κορεσμού Μ/Σ εντάσεως; | Is restrain provided against external faults with current transformer saturation?
| 1.11 | Υπάρχει αντιστάθμιση για ασύμμετρα ρεύματα προκαλούμενα από τον μηχανισμό αλλαγής λήψεων ή από ασυμφωνία ρευμάτων; | Is the out- of- balance current due to tap-changing or current mismatch compensated?
| 1.12 | Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με φίλτρο για αποκλεισμό ρευμάτων μηδενικής ακολουθίας; | Are zero sequence currents filtered?
| 1.13 | Υπερφόρτιση συνεχής/1 s | Continual Overload / 1 s | 4 x Ιn / 100 x Ιn
| 1.14 | Ακρίβεια ρύθμισης | Setting Accurancy | ±5 %
| 1.15 | Χρόνος λειτουργίας/Χρόνος επαναφοράς | Operating Time / Reset Time | < 0,04 / 0,05 s
| 1.16 | Περιοχή ρύθμισης ρεύματος εκκίνησης Ιth | Setting Range of Starting Current Ιth | (0,1 ÷ 1) x IREF
| 1.17 | Βήμα ρύθμισης | Step of Setting | 0,05 x IREF
| 1.18 | Περιοχή ρύθμισης διαφορικού ρεύματος Ιd> | Setting Range of Differential Current Ιd> | 5 ÷ 30 x IREF
| 1.19 | Βήμα ρύθμισης | Step of Setting | 1 x IREF
| 1.20 | Ον. Τάση/Ον. συνεχές ρεύμα/Ρεύμα βραχ. διάρκειας επαφών | Rated Voltage / Rated Continuous Current / Current of Brief Duration Contacts | 110V / 5A/ 30 A για 0,5 s
| 1.21 | Τροφοδοσία Σ.Ρ/ανοχές | D.C Supply / Tolerances | 110 ± 20%
| 1.22 | Προγραμματισμός Η/Ν τοπικά/μέσω Η/Υ | Setting of Relay Local / via PC
| 1.23 | Θύρα προγραμματισμού Η/Ν | Port for relay parameterization
| 1.24 | Απαριθμητής συμβάντων | Counter of Events
| 1.25 | Καταγραφή στοιχείων σφαλμάτων | Recoding of fault data
| 1.26 | Ενδειξη εντάσεων | Current Indication
| 1.27 | Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Communication Protocol | IEC 61850
| 1.28 | Μεταφορά δεδομένων σε κεντρικό σύστημα τηλελέγχου | Data Transfer in Central Control System
| 1.29 | Υποστηρίζει ο Η/Ν πρωτόκολλο PRP; | Does the relay support PRP?
| 1.30 | Αριθμός θυρών επικοινωνίας με το ψηφιακό δίκτυο Υ/Σ | Number of gates for communication with a digital computerized substation control system | 2
| 1.31 | Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με αυτοδιάγνωση για εντοπισμό των εσωτερικών σφαλμάτων; | Is the offered relay equipped with self-diagnostics?
| 1.32 | Eίναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με δυνατότητα μετρήσεων; | Is the offered relay equipped with measurements capability?
| 1.33 | Mπορεί ο προσφερόμενος Η/Ν να συγχρονισθεί από ένα κεντρικό ρολόι ενός αυτόματου συστήματος ελέγχου υποσταθμού; | Can the offered relay be synchronized via a substation automation control system’s master clock?
ΤΠΕ 4.3.3.2 | 1.34 | Ψηφιακοί είσοδοι | Digital inputs | τουλάχιστον 14
ΤΠΕ 4.3.3.2 | 1.35 | Ψηφιακοί έξοδοι | Digital outputs | τουλάχιστον 11
ΤΠΕ 4.3.3.2 | 1.36 | Δυνατότητα συνεχούς επιτήρησης συνολικής αρμονικής παραμόρφωσης των εντάσεων | Capability of continuous supervision of currents harmonic distortion
2 |  | Η/Ν (ΨΜΕΠ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ (R.E.F.) | RESTRICTION EARTH FAULT PROTECTION DIGITAL RELAY (R.E.F)
| 2.1 | Κατασκευαστής | Manufacturer
| 2.2 | Τύπος | Type | Ψηφιακός
| 2.3 | Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 9001/CE | Quality Certificate ISO 9001 /CE
| 2.4 | Κανονισμοί κατασκευής | Manufacture Regulation | IEC60255
| 2.5 | Υπερφόρτιση συνεχής/1 s | Continual Overload / 1 s | 4 x In / 100 x In
| 2.6 | Ακρίβεια ρύθμισης | Setting Accurancy | ±5 %
| 2.7 | Χρόνος λειτουργίας/Χρόνος επαναφοράς | Operating Time / Reset Time | 0,04/0,05 sec
| 2.8 | Περιοχή ρύθμισης ρεύματος εκκίνησης | Setting Range of Starting Current Ιth | (0,04 ÷ 0,2) x In
| 2.9 | Βήμα ρύθμισης | Step of Setting | 0,05 x In
| 2.10 | Αριθμός ανεξάρτητων επαφών εξόδου | Number of Independent Output Contacts | 4
| 2.11 | Ον. Τάση/Ον. Συνεχές ρεύμα/Ρεύμα βραχ. διάρκειας επαφών | Rated Voltage / Rated Continuous Current / Current of Brief Duration Contacts | 110V / 5A/ 30 A για 0,5 s
| 2.12 | Τροφοδοσία Σ.Ρ./ανοχές | D.C Supply / Tolerances | 110 ± 20%
| 2.13 | Προγραμματισμός Η/Ν τοπικά/μέσω Η/Υ | Setting of Relay Local / via PC
| 2.14 | Απαριθμητής συμβάντων | Counter of Events
| 2.15 | Καταγραφή στοιχείων σφαλμάτων | Recoding of fault data
| 2.16 | Ενδειξη εντάσεων | Current Indication
| 2.17 | Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Communication Protocol | IEC 61850
| 2.18 | Μεταφορά δεδομένων σε κεντρικό σύστημα τηλελέγχου | Data Transfer in Central Control System
| 2.19 | Υποστηρίζει ο Η/Ν πρωτόκολλο PRP; | Does the relay support PRP?
| 2.20 | Αριθμός θυρών επικοινωνίας με το ψηφιακό δίκτυο Υ/Σ | Number of gates for communication with a digital computerized substation control system | 2
| 2.21 | Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με αυτοδιάγνωση για εντοπισμό των εσωτερικών σφαλμάτων; | Is the offered relay equipped with self-diagnostics?
| 2.22 | Eίναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με δυνατότητα μετρήσεων; | Is the offered relay equipped with measurements capability?
| 2.23 | Mπορεί ο προσφερόμενος Η/Ν να συγχρονισθεί από ένα κεντρικό ρολόι ενός αυτόματου συστήματος ελέγχου υποσταθμού; | Can the offered relay be synchronized via a substation automation control system’s master clock?
ΤΠΕ 4.3.3.2 | 2.24 | Εχει o H/N τη δυνατότητα μέτρησης συνολικής αρμονικής παραμόρφωσης των εντάσεων; | Is the relay capable to measure the total harmonic distortion of currents?
3 |  | H/N (ΨΜΕΠ) ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΟΜΒΟΥ Μ/Σ (E.F.H.) | DEFINITE TIME OVERCURRENT DIGITAL RELAY FOR HIGH EARTH FAULT (E.F.H)
| 3.1 | Κανονισμοί κατασκευής | Manufacture Regulation | IEC 60255
| 3.2 | Κατασκευαστής | Manufacturer
| 3.3 | Τύπος | Type | Ψηφιακός
| 3.4 | Πιστοποιητικά Ποιότητας ISO 9001/CE | Quality Certificate ISO 9001 /CE
| 3.5 | Υπερφόρτιση συνεχής/1 s | Continual Overload / 1 s | 4 x In/100 x In
| 3.6 | Ακρίβεια ρύθμισης | Setting Accurancy | ± 5%
| 3.7 | Χρόνος επαναφοράς | Reclosure Time | 0,05 s
| 3.8 | Υποστηρίζει προστασία σταθερού και αντιστρόφου χρόνου; | Does it support definite and inverse time protection?
| 3.9 | Περιοχή ρύθμισης ρεύματος (σταθερού χρόνου) | Phase Current Setting Range (definite time) | (0,2 ÷ 1) x Ιn
| 3.10 | - Βήμα ρύθμισης | - Setting Step | 0,1 x Ιn
| 3.11 | Περιοχή ρύθμισης χρόνου ρεύματος (σταθερού χρόνου) | Time Setting Range of Current | 0,5÷2 s
| 3.12 | - Βήμα ρύθμισης | - Setting Step | 0,05s
| 3.13 | Αριθμός ανεξάρτητων επαφών εξόδου | Number of Independent Output Contacts | 2
| 3.14 | Ον. Τάση/Ον. Συνεχές ρεύμα/Ρεύμα βραχ. διάρκειας επαφών | Rated Voltage / Rated Continuous Current / Current of Brief Duration Contacts | 110 V/5 A/30 A για 0,5 s
| 3.15 | Τροφοδοσία Σ.Ρ./ανοχές | D.C Supply / Tolerances | 110 ± 20%
| 3.16 | Προγραμματισμός Η/Ν τοπικά/μέσω Η/Υ | Setting of Relay Local / via PC
| 3.17 | Απαριθμητής συμβάντων | Counter of Events
| 3.18 | Καταγραφή στοιχείων σφαλμάτων | Recoding of fault data
| 3.19 | Ενδειξη εντάσεων | Current Indication
| 3.20 | Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Communication Protocol | IEC61850
| 3.21 | Μεταφορά δεδομένων σε κεντρικό σύστημα τηλελέγχου | Data Transfer in Central Control System
| 3.22 | Υποστηρίζει ο Η/Ν πρωτόκολλο PRP; | Does the relay support PRP?
| 3.23 | Αριθμός θυρών επικοινωνίας με το ψηφιακό δίκτυο Υ/Σ | Number of gates for communication with a digital computerized substation control system | 2
| 3.24 | Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με αυτοδιάγνωση για εντοπισμό των εσωτερικών σφαλμάτων; | Is the offered relay equipped with self-diagnostics?
| 3.25 | Eίναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με δυνατότητα μετρήσεων; | Is the offered relay equipped with measurements capability?
| 3.26 | Mπορεί ο προσφερόμενος Η/Ν να συγχρονισθεί από ένα κεντρικό ρολόι ενός αυτόματου συστήματος ελέγχου υποσταθμού; | Can the offered relay be synchronized via a substation automation control system’s master clock?
4 |  | H/N (ΨΜΕΠ) ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΟΜΒΟΥ Μ/Σ (E.F.L) | DEFINITE TIME OVERCURRENT DIGITAL RELAY FOR LOW EARTH FAULT (E.F.H)
| 4.1 | Κανονισμοί κατασκευής | Manufacture Regulation | IEC 60255
| 4.2 | Κατασκευαστής | Manufacturer
| 4.3 | Τύπος | Type | Ψηφιακός
| 4.4 | Πιστοποιητικά Ποιότητας ISO 9001/CE | Quality Certificate ISO 9001 /CE
| 4.5 | Ονομαστικό ρεύμα In | Rated Current Ιn | 5Α
| 4.6 | Αριθμός βαθμίδων υπερέντασης | Number of overcurrent stages | Δύο(2), ΙΕ> και ΙΕ>>
| 4.7 | Υπερφόρτιση συνεχής/1 s | Continual Overload / 1 s | 4 x In/100 x In
| 4.8 | Ακρίβεια ρύθμισης | Setting Accurancy
| 4.9 | Χρόνος επαναφοράς | Reclosure Time
| 4.10 | Περιοχή ρύθμισης ρεύματος σταδίων σταθερού χρόνου | Phase Current Setting Range (definite time) | (0,01 ÷ 6) x Ιn
| 4.11 | Βήμα ρύθμισης | Setting Step | 0,01 x Ιn
| 4.12 | Περιοχή ρύθμισης χρόνου ρεύματος | Time Setting Range of Phase Current | 0÷150 s
| 4.13 | Βήμα ρύθμισης | Setting Step | 0,1s
| 4.14 | Αριθμός ανεξάρτητων επαφών εξόδου | Number of Independent Output Contacts
| 4.15 | Υποστηρίζει 4 στάδια σταθερού χρόνου και ένα στάδιο αντιστρόφου χρόνου; | Does it support 4 definite time stages and one inverse time stage?
| 4.16 | Είναι ο ηλεκτρονόμος μειωμένης ευαισθησίας σε ρεύματα 3ης αρμονικής; | Is the relay of reduced sensitivity to 3rd harmonics currents?
| 4.17 | Ον. Τάση/Ον. Συνεχές ρεύμα/Ρεύμα βραχ. διάρκειας επαφών | Rated Voltage / Rated Continuous Current / Current of Brief Duration Contacts
| 4.18 | Τροφοδοσία Σ.Ρ./ανοχές | D.C Supply / Tolerances | 110 ± 20%
| 4.19 | Προγραμματισμός Η/Ν τοπικά/μέσω Η/Υ | Setting of Relay Local / via PC
| 4.20 | Απαριθμητής συμβάντων | Counter of Events
| 4.21 | Καταγραφή στοιχείων σφαλμάτων | Recoding of fault data
| 4.22 | Ενδειξη εντάσεων | Current Indication
| 4.23-ΤΠΕ 4.3.3.2 | Ενσωματώνεται η προστασία υπερθέρμανσης της αντίστασης γείωσης του ουδετέρου κόμβου; | Is the overheating protection of the grounding resistance included?
| 4.24 | Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Communication Protocol | IEC61850
| 4.25 | Μεταφορά δεδομένων σε κεντρικό σύστημα τηλελέγχου | Data Transfer in Central Control System
| 4.26 | Υποστηρίζει ο Η/Ν πρωτόκολλο PRP; | Does the relay support PRP?
| 4.27 | Αριθμός θυρών επικοινωνίας με το ψηφιακό δίκτυο Υ/Σ | Number of gates for communication with a digital computerized substation control system | 2
| 4.28 | Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με αυτοδιάγνωση για εντοπισμό των εσωτερικών σφαλμάτων; | Is the offered relay equipped with self-diagnostics?
| 4.29 | Eίναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με δυνατότητα μετρήσεων; | Is the offered relay equipped with measurements capability?
| 4.30 | Mπορεί ο προσφερόμενος Η/Ν να συγχρονισθεί από ένα κεντρικό ρολόι ενός αυτόματου συστήματος ελέγχου υποσταθμού; | Can the offered relay be synchronized via a substation automation control system’s master clock?
3.5 |  | ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΠΥΛΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΤ | CONTROL & PROTECTION DIGITAL UNITS – MULTIFUNCTION RELAYS FOR MV SWITCHGEAR PANELS
|  | Περιγραφή ΔΔ ΔΕΕΔ-417/10.2021 | Specification ND-ΝΜΙΔ - 417, 10/2021
1 |  | Τύπος και κατασκευαστής των ΨΜΕΠ | Type and manufacturer of the CPDU
2 |  | Είναι οι ΨΜΕΠ εφοδιασμένες με δυνατότητα σταθερού και αντιστρόφου χρόνου υπερέντασης φάσεων-γης; | Are the CPDUs equipped with definite time and inverse time phase and earth overcurrent protection?
3 |  | Διαθέτουν οι ΨΜΕΠ, που θα τοποθετηθούν σε πίνακες ΜΤ εναέριων αναχωρήσεων λειτουργία υποσυχνότητας; | Are the CPDUs that are to be installed in OLM panels equipped with the function of underfrequency?
4 |  | Οι ΨΜΕΠ που θα τοποθετηθούν σε πίνακες ΜΤ εναέριων αναχωρήσεων διαθέτουν αυτόματη επαναφορά; Η αυτόματη επαναφορά έχει δυνατότητα ενός ταχέως επανακλεισίματος και δύο τουλάχιστον διαδοχικών βραδέων επανακλεισιμάτων; | Are the CPDUs of OLM panels equipped with auto-reclosing function? Is the auto-reclosing function suitable for one rapid reclosing and at least two sequential delayed reclosings?
5 |  | Οι ΨΜΕΠ που θα τοποθετηθούν σε πίνακες ΜΤ εναέριων αναχωρήσεων μπορούν να ανιχνεύσουν ασθενή σφάλματα γης με δυνατότητα ενεργοποίησης κριτηρίου κατεύθυνσης; (SEF protection) | Can the CPDUs that are to be installed in OLM panels, detect sensitive earth faults with the capability to activate distance criterion (SEF protection)?
6 |  | Βαθμός προστασίας της θήκης της ΨΜΕΠ | Degree of protection of the CPDU case
7 |  | Θερμοκρασιακή περιοχή αντοχής της ΨΜΕΠ κατά τη λειτουργία | Operation temperature category of the CPDU
8 |  | Αντοχή σε υψόμετρο | Altitude Resistance
9 |  | Αντοχή σε συνθήκες υγρασίας | Humidity Resistance
10 |  | Τύπος των ακροδεκτών της ΨΜΕΠ | Type of the terminals of the CPDU
11 |  | Βοηθητική τάση τροφοδοσίας της ΨΜΕΠ | Auxiliary Voltage Supply of the CPDU
12 |  | Ονομαστικό ρεύμα εισόδου της ΨΜΕΠ | Rated current of the CPDUs input
|  | Για την προστασία Ασθενών Ρευμάτων Γης | For SEF protection
13 |  | Θερμική ικανότητα αντοχής της ΨΜΕΠ | Thermal withstand capability of the CPDU
|  | Για 0,5 δευτερόλεπτα | For 0.5 sec
|  | Για 1 δευτερόλεπτο | For 1 sec
|  | Για 2 δευτερόλεπτα | For 2 sec
|  | Συνεχώς | Continuous
14 |  | Καλύπτουν οι προσφερόμενες ΨΜΕΠ τις απαιτήσεις της παραγράφου VI -9 της παρούσας ΤΠ και ποιες είναι αυτές; (ανάλογα με τον τύπο πίνακα ΜΤ στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν) | Does the offered CPDUs comply with the requirements of paragraph VI – 9 of this hereby technical description and which are they? (according to the type of MV panel to be installed)
15 |  | Καλύπτουν οι προσφερόμενες ΨΜΕΠ τις απαιτήσεις της παραγράφου VI-10 της παρούσας ΤΠ και ποιες είναι αυτές; | Does the offered CPDUs comply with the requirements of paragraph VI – 10 of this hereby technical description and which are they?
16 |  | Περιοχές Ρυθμίσεων των ΨΜΕΠ και βήμα ρύθμισης | Setting ranges of the CPDU
| 16.1 | Υπερέντασης Σταθερού Χρόνου | Overcurrent of definite time
|  | α. φάση (Ι>) | a.phase (Ι>)
|  | β. γη (ΙΕ>) | b.earth(ΙΕ>)
|  | γ. SEF (ΙES>) | c.SEF (ΙES>)
|  | δ. αρνητική ακολουθία (Ι2>) | d.negative sequence (Ι2>)
|  | ε. φάση (Ι>>) | e.phase (Ι>>)
|  | στ. γη (ΙΕ >>) | f.earth (ΙΕ >>)
|  | ζ. SEF (ΙES >>) | g.SEF (ΙES >>)
|  | η. Χρόνος καθυστέρησης ( για Ι> ,ΙΕ >,Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >> ) | h.Delay time (for Ι> ,ΙΕ >,Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >> )
|  | θ. Χρόνος καθυστέρησης ( για ΙES >, ΙES >> ) | i.Delay time ( for ΙES >, ΙES >> )
|  | ι. Ανοχή σφάλματος ρύθμισης-διέγερσης (για Ι> , ΙΕ >, ΙES >, Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >>, ΙES >> ) | j.Pickup accuracy (for Ι> , ΙΕ >, ΙES >, Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >>, ΙES >> )
|  | κ. Λόγος αποδιέγερσης / διέγερσης (για Ι> , ΙΕ >, ΙES >, Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >>, ΙES >> ) | k.Dropout / pickup ratio (for Ι> , ΙΕ >, ΙES >, Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >>, ΙES >> )
|  | λ. ακρίβεια χρόνου πτώσης (για Ι> , ΙΕ >, ΙES >, Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >>, ΙES >> ) | l.Trip time accuracy (for Ι> , ΙΕ >, ΙES >, Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >>, ΙES >> )
| 16.2 | Υπερέντασης Αντιστρόφου Χρόνου | Overcurrent of inverse time
|  | α. φάση (Ιp>) | a.phase (Ιp>)
|  | β. γη (ΙΕp>) | b.earth (ΙΕp>)
|  | γ. αρνητική ακολουθία(Ι2p>) | c.negative sequence (Ι2p>)
|  | δ. πολλαπλασιαστής χρόνου | d.time multiplier
|  | ε. ανοχή σφάλματος ρύθμισης διέγερσης (για ΙP, ΙEP , Ι2P) | e.Pickup accuracy (for Ιp, ΙEP , Ι2P)
|  | στ. Λόγος αποδιέγερσης / διέγερσης (για ΙP, ΙEP , Ι2P) | f.Dropout / pickup ratio (για Ιp, ΙEP , Ι2P)
|  | ζ. ακρίβεια χρόνου πτώσης (για ΙP, ΙEP , Ι2P) | g.Trip time accuracy (για Ιp, ΙEP , Ι2P)
| 16.3 | Προστασία Κομμένου Αγωγού | Broken Conductor Protection
|  | α. ρύθμισης διέγερσης Ι2/Ι1 | a.Pickup Setup Ι2/Ι1
|  | β. Χρόνος Καθυστέρησης | b.Delay Time
|  | γ. ελάχιστο ρεύμα φάσης | c.Min phase current
| 16.4 | Λειτουργία Δέσμευσης/ Περιορισμού Ρευμάτων Ηλέκτρισης | Inrush blocking / restraint
|  | α. ποσοστό 2ης αρμονικής (%) | a.2th harmonic content (%)
|  | β. Χρόνος Καθυστέρησης | b.Time delay
| 16.5 | Αυτόματη Επαναφορά | Auto reclosing
|  | α. Περιοχή ρύθμισης νεκρού χρόνου κατά το ταχύ επανακλείσιμο: | a.Setting range for the dead time during the fast reclosing:
|  | β. Περιοχή ρύθμισης νεκρού χρόνου κατά το πρώτο βραδύ επανακλείσιμο: | b.Setting range for the dead time during the first delayed reclosing:
|  | γ. Περιοχή ρύθμισης νεκρού χρόνου κατά το δεύτερο βραδύ επανακλείσιμο | c.Setting range for the dead time during the second delayed reclosing
|  | δ. Περιοχή ρύθμισης για τον επανακαθορισμό (αρχικοποίηση) του χρόνου της ΨΜΕΠ, μετά από επιτυχή κύκλο επανακλεισίματος | d. Setting range for the reclaim (reset) time of the CPDU, after successful reclosing circle
|  | ε. Περιοχή ρύθμισης για δέσμευση της αυτόματης επαναφοράς οποτεδήποτε δίνεται χειροκίνητα εντολή κλεισίματος του διακόπτη | e. Setting range for locking the autoreclosing whenever there is a manual close CB command
| 16.6 | Προστασία Υποσυχνότητας | Underfrequency protection
|  | α. Ρύθμιση διέγερσης | a.Activation settings
|  | β. Χρόνος λειτουργίας | b. Operation time
|  | γ. Διαφορά διεγέρσεως-αποδιεγέρσεως | c. Activation-deactivation difference
| 16.7 | Ανοχή Σφάλματος Μέτρησης | Measurement accuracy
|  | α. Ρεύματα φάσεων | a.Phase currents
|  | β. 3Ι0 ( αθροιστικό – υπολογιζόμενο ρεύμα γης) | b.3Ι0 ( residual current - calculated)
|  | γ. ΙG (ρεύμα γης - μετρούμενο) | c.ΙG (earth current)
|  | δ. Ι1 (ρεύμα θετικής ακολουθίας) | d.Ι1 (positive sequence current)
|  | ε. Ι2 (ρεύμα αρνητικής ακολουθίας) | e.Ι2 (negative sequence current)
|  | στ. Τάσεις | f. Voltages
|  | ζ. Συχνότητα | h. Frequency
17 |  | Απαιτούμενα χαρακτηριστικά της αυτόματης επαναφοράς | Required characteristics of the autoreclosing
|  | α. Υπάρχει η δυνατότητα απομόνωσης της Α/Ε; | a.Is the isolation of the auto-reclosing function possible?
|  | β. Υπάρχει η δυνατότητα για ένα επανακλείσιμο (ταχύ ή βραδύ); | b. Is the CPDU suitable for one rapid reclosing (rapid or delayed)?
|  | γ. Υπάρχει η δυνατότητα για ένα ταχύ και ενα βραδύ επανακλείσιμο; | c. Is the CPDU suitable for one rapid reclosing and one delayed reclosing?
|  | δ. Υπάρχει η δυνατότητα για ένα ταχύ και δύο βραδέα επανακλεισίματα; | d. Is the CPDU suitable for one rapid reclosing and two delayed reclosings?
|  | ε. Αριθμός επανακλεισιμάτων | d.Number of reclosings
|  | στ. Διαθέτει η ΨΜΕΠ απαριθμητή λειτουργιών για το ταχύ επανακλείσιμο και τα βραδέα επανακλεισίματα; | e.Is the CPDU equipped with a counter for counting the rapid and delayed reclosings?
18 |  | Χαρακτηριστικά επαφών Βαρέως Τύπου | Characteristics of the control (command) contacts.
|  | α.Αριθμός επαφών για έλεγχο και πτώση του Α/Δ | a.Number of contacts related to C/Bs Control and Tripping
|  | β.Αριθμός επαφών για χειρισμό των βαθμίδων πυκνωτών (στις ΨΜΕΠ των πυλών ΜΤ Πυκνωτών) | b. Number of contacts for controlling capacitor banks (at CPDUs of CM panels)
|  | γ. Ονομαστικό ρεύμα επαφών βαρέως τύπου | c. Rated current of the control (command) contacts
|  | δ. Ρεύμα βραχείας διάρκειας (0,5 s) των επαφών βαρέως τύπου κατά τη ζεύξη στα 110 V Σ.Ρ. | d. Short time current rating (0.5sec) of the control (command) contacts at 110 V DC making
|  | ε. Ικανότητα διακοπής των επαφών βαρέως τύπου στα 110 V Σ.Ρ. | e. Breaking capability of the control (command) contacts at 110 V D.C.
19 |  | Χαρακτηριστικά Επαφών για Σήμανση | Characteristics of the alarm contacts
|  | α. Αριθμός επαφών για σήμανση λειτουργιών των επιμέρους προστασιών (ανάλογα τον τύπο πίνακα ΜΤ όπου θα εγκατασταθούν) | a.Number of alarm contacts for protection signaling (according to the type of panel to be installed):
|  | β. Είναι οι επαφές προγραμματιζόμενες; | b.Are the alarm contacts freely programmable
|  | γ. Αριθμός επαφών σχετικά με αυτόματη επαναφορά και στιγμιαία | c. Number of contancts for auto reclosure and instaneous
|  | δ. Ονομαστικό ρεύμα επαφών για σήμανση | d. Rated current of the alarm contacts
|  | ε. Ρεύμα βραχείας διάρκειας (0,5 s) των επαφών σήμανσης κατά τη ζεύξη στα 110V Σ.Ρ. | e. Short-time current (0,5sec) rating of the alarm contacts during making at 110 V DC
|  | στ. Ικανότητα διακοπής των επαφών σήμανσης στα 110 V Σ.Ρ | f. Breaking capability of the alarm contacts at 110 V D.C.
20 |  | Καλύπτει η ΨΜΕΠ τις απαιτήσεις της παραγράφου VI-15 της τεχνικής περιγραφής; | Does the CPDU cover the requirements in paragraph VI-15 of this technical description?
|  | α. Η ΨΜΕΠ είναι συμβατή με το πρωτόκολλο IEC 61850; | a. Is the CPDU compatible to IEC 61850?
|  | β. Η ΨΜΕΠ μπορεί να επικοινωνεί μέσω δύο οπτικών θυρών και να υποστηρίζει το πρωτόκολλο δικτυακής εφεδρείας PRP; | b. Can the CPDU communicate via two optical gates and is it compatible to PRP redundancy protocol?
|  | γ. Η ΨΜΕΠ διαθέτει πρωτόκολλο SNTP για χρονοσυγχρονισμό; | c. Is a SNTP protocol included in the relay for time synchronization?
21 |  | Καλύπτει η ΨΜΕΠ τις απαιτήσεις της παραγράφου VI-16 της τεχνικής περιγραφής; | Does the CPDU cover the requirements in paragraph VI-16 of this technical description?
|  | α. Μπορεί η ΨΜΕΠ να καταγράψει σφάλματα σε μορφή γεγονότων και παλμογραφημάτων; | a.Is the CPDU capable of event and oscillographic fault recording?
|  | β. Χρονοδιαχωρισμός γεγονότων σφάλματος | b.Resolution of events
|  | γ. Ελάχιστος χρόνος καταγραφής | c.Minimum recording time
|  | δ. Ελάχιστος αριθμός αποθήκευσης πρόσφατων παλμογραφημάτων στην μνήμη της ΨΜΕΠ | d.Min number of saved new oscillograms in the volatile memory of the CPDU
22 |  | Αναλυτική περιγραφή όλων των επιπρόσθετων εισόδων της ΨΜΕΠ | Detailed description of all the additional inputs of the CPDU
23 |  | Κατανάλωση της ΨΜΕΠ σε VA | Power consumption of the CPDU in VA
24 |  | Βάρος ΨΜΕΠ | Weight of the CPDU
25 |  | Συνολικές διαστάσεις ΨΜΕΠ | Outline dimensions of the relay
26 |  | Είναι η ΨΜΕΠ κατάλληλη για τοποθέτηση εν εσοχή σε Πίνακα | Is the relay suitable for panel flush mounting?
27 |  | Είναι η ΨΜΕΠ εφοδιασμένη με πληκτρολόγιο και θύρα (Ethernet ή Usb) επικοινωνίας για τους σκοπούς των ρυθμίσεων και παραμετροποίησης; | Is the relay equipped with a key pad and port (usb or Ethernet) for setting and parameterization purposes?
28 |  | Δίνεται το απαιτούμενο λογισμικό για ρύθμιση και επικοινωνία της ΨΜΕΠ; | Is the required software for the relay settings and communication provided?
29 |  | Δίνονται καλώδια για την επικοινωνία της ΨΜΕΠ με PC; | Αre cables for the communication of the CPDU with PC provided?
30 |  | Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Communication Protocol
31 |  | Μεταφορά δεδομένων σε κεντρικό σύστημα τηλελέγχου | Data Transfer to Central Control System
32 |  | Υποστηρίζουν οι ΨΜΕΠ πρωτόκολλο PRP; | Do the CPDUs support PRP?
33 |  | Αριθμός θυρών επικοινωνίας με το ψηφιακό δίκτυο Υ/Σ | Number of gates for communication with a digital computerized substation control system
34 |  | Είναι οι προσφερόμενες ΨΜΕΠ εφοδιασμένες με αυτοδιάγνωση για εντοπισμό των εσωτερικών σφαλμάτων; | Are the offered CPDUs equipped with self-diagnostics?
35 |  | Eίναι οι προσφερόμενες ΨΜΕΠ εφοδιασμένες με δυνατότητα μετρήσεων; | Are the offered CPDUs equipped with measurements capability?
36 |  | Mπορούν οι προσφερόμενες ΨΜΕΠ να συγχρονισθούν από ένα κεντρικό ρολόι ενός αυτόματου συστήματος ελέγχου υποσταθμού; | Can the offered CPDUs be synchronized via a substation automation control system’s master clock?
3.6 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ (ΨΜΕΠ) ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 20 kV | CURRENT UNBALANCE DIGITAL RELAYS TO BE USED IN CONJUNCTION WITH 20 kV SHUNT CAPACITOR BANKS
|  | Προδιαγραφή ΔΕΗ/ΔΝΕΜ: TD-40/4, 06/2016 | Specification PPC / DNEM: TD-40/4, 06/2016
1 | 1.1 | Kατασκευαστής | Manufacturer
| 1.2 | Τύπος | Type
2 |  | Είναι ο Η/Ν μονοφασικός και σταθερού χρόνου; | Is the relay single phase and of definite time?
3 |  | Θερμοκρασιακά όρια λειτουργίας του ηλεκτρονόμου | Temperature operating limits of the relay | oC
4 |  | Περιοχή ρυθμίσεως χαμηλής βαθμίδος (IE >) | Setting range for the low stage (IE >) | Α
|  | - με βήμα | - In steps of | A
|  | - χρονική καθυστέρηση | - Delay time | s
5 |  | Περιοχή ρυθμίσεως υψηλής βαθμίδος (IE >>) | Setting range for the high stage (IE>>) | Α
|  | - με βήμα | - In steps of | A
|  | - χρονική καθυστέρηση | - Delay time | s
6 |  | Ονομαστική είσοδος (In) | Rated Input (In) | A
7 |  | Βοηθητική τάση τροφοδοσίας | Rated auxiliary supply voltage | V
8 |  | Αριθμός επαφών εξόδου για πτώση | Number of output contacts for tripping
9 |  | Ρεύμα συνεχούς λειτουργίας των επαφών πτώσης | Continuous current rating of the output tripping contacts | A
10 |  | Βραχυχρονιο Ρεύμα των επαφών εξόδου πτώσης | Short term current rating of the output tripping contacts | A
11 |  | Ικανότητα των επαφών εξόδου για πτώση κατά τη ζεύξη στα 110V Σ.Ρ. | Switching making capacity of the output tripping contacts at 110V D.C. | VA
12 |  | Αριθμός επαφών εξόδου για σήμανση | Number of output contacts for alarm
13 |  | Ρεύμα συνεχούς λειτουργίας των επαφών σήμανσης | Continuous current rating of the output contacts for alarm | A
14 |  | Ικανότητα των επαφών σήμανσης κατά τη ζεύξη στα 110V Σ.Ρ. | Switching making capacity of the output contacts for alarm at 110V D.C. | VA
15 |  | Ονομαστική συχνότητα | Rated frequency | Hz
16 |  | Κατανάλωση του ηλεκτρονόμου σε VA | Power consumption of the relay in VA
17 |  | Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν μειωμένης ευαισθησίας σε συχνότητες διαφορετικές από τη βασική ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύμητες λειτουργίες; | Is the offered relay of reduced sensitivity for frequencies other than the fundamental so as to prevent undesired operations?
18 |  | Είναι ο ηλεκτρονόμος κατάλληλος για στήριξη εν εσοχή επί πίνακα; | Is the relay suitable for flush panel mounting?
19 |  | Είναι ο Η/Ν εφοδιασμένος με δυνατότητα καταγραφής σφαλμάτων; | Is the relay equipped with fault recording capability?
20 |  | Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Communication protocol
21 |  | Διαστάσεις ηλεκτρονόμου | Dimensions of the relay
22 |  | Βάρος του ηλεκτρονόμου | Weight of the relay
23 |  | Αντιστοιχεί μια επαφή εξόδου πτώσεως και μια επαφή εξόδου σήμανσης στην χαμηλή βαθμίδα (IE>); | Does one output trip contact and one output alarm contact correspond to the low stage of the relay?
24 |  | Αντιστοιχεί μια επαφή εξόδου πτώσεως και μια επαφή εξόδου σήμανσης στην υψηλή βαθμίδα (IE>>); | Does one output trip contact and one output alarm contact correspond to the high stage of the relay?
25 |  | Υποστηρίζει ο Η/Ν πρωτόκολλο PRP; | Does the relay support PRP?
26 |  | Αριθμός θυρών επικοινωνίας με το ψηφιακό δίκτυο Υ/Σ | Number of gates for communication with a digital computerized substation control system
27 |  | Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με αυτοδιάγνωση για εντοπισμό των εσωτερικών σφαλμάτων; | Is the offered relay equipped with self-diagnostics?
28 |  | Eίναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με δυνατότητα μετρήσεων; | Is the offered relay equipped with measurements capability?
29 |  | Mπορεί ο προσφερόμενος Η/Ν να συγχρονισθεί από ένα κεντρικό ρολόι ενός αυτόματου συστήματος ελέγχου υποσταθμού; | Can the offered relay be synchronized via a substation automation control system’s master clock?

## 4.ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΤΠΕ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Equipment's Protection
α/α index |  | Τεχνικά χαρακτηριστικά | Technical data | Προδιαγραφόμενα Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Τεχνικό Χαρακτηριστικό Προσφερόμενου Υλικού ή Προσκομιζόμενου Στοιχείου | Τεχνική απόκλιση/ αιτιολόγηση/ παρατηρήσεις.
|  |  |  | Specified Technical Data | (Τechnical data of the offered equipment) | (Techical deviation/ justification/ remarks)
4.1 |  | ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ Μ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ | THREE-PHASE DISTRIBUTION TRANSFORMERS
|  | Περιγραφή TD/01.48, 10.2017 | Description TD/01.48, 10.2017
1 |  | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | SCOPE
1.1 |  | Κατασκευαστής και τύπος | Manufacturer and type
|  | ΠΡΟΤΥΠΑ/ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ | STANDARDS-REGULATIONS
1.2 |  | ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ -548/2014 & Συμπλήρωματα | REGULATION ΕΕ -548/2014 & amendment
1.3 |  | EN 60076-1:1997 | EN 60076-1:1997
1.4 |  | EN 60076-2:2011 | EN 60076-2:2011
1.5 |  | EN 60076-3:2013 | EN 60076-3:2013
1.6 |  | EN 60076-4:2002 | EN 60076-4:2002
1.7 |  | EN 60076-5:2006 | EN 60076-5:2006
1.8 |  | EN 60076-10:2001 | EN 60076-10:2001
1.9 |  | EN 50588-1:2015 | EN 50588-1:2015
|  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Μ/Σ | TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE T/S
1.10 |  | Φάσεις | Phases
1.11 |  | Συχνότητα | Frequency
1.12 |  | Υψόμετρο | Altitude
1.13 |  | Ονομαστική τάση | Nominal Voltage
1.13.1 |  | Πρωτεύον: Μ.Τ. | Primary: Μ.V.
1.13.2 |  | Δευτερεύον: Χ.Τ. | Secondary: L.V.
1.14 |  | Ονομαστική Ισχύ | Rated power
1.15 |  | Ζεύξη (συνδεσμολογία) | Connection group
1.16 |  | Μέγιστη υπερύψωση θερμοκρασίας λαδιού | Max temperature rise of the oil
1.17 |  | Μέγιστη υπερύψωση θερμοκρασίας τυλιγμάτων | Max temperature rise of the windings
1.18 |  | Τάση βραχυκύκλωσης | Short-circuit impedance
1.19 |  | Υλικό κατασκευής τυλιγμάτων | Windings construction material
1.20 |  | Τυλίγματα Μ.Τ. | MV WINDINGS
1.20.1 |  | Αντοχή σε τάση βιομηχανικής, εν ξηρώ, επί 1 min ενδεικνυόμενης τιμής 20 kV | Power frequency withstand voltage, dry, 1 min r.m.s. value 20 kV
1.20.2 |  | Αντοχή σε πλήρες κρουστικό κύμα τάσεως 1,2/50 μs τιμής κορυφής 20 kV | Full wave impulse withstand voltage (with 1.2 / 50 μs shape)-peak value 20 kV
1.20.3 |  | Αντοχή σε αποκεκομένο κύμα, τιμής κορυφής 20 kV τουλάχιστον | Chopped wave withstand voltage-min peak value 20 kV
1.21 |  | Τυλίγματα X.Τ. | LV WINDINGS
|  | Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας εν ξηρώ επι 1 min, ενδεικνυόμενης τιμής | Power frequency withstand voltage, dry, 1 min r.m.s. value
2 |  | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ | ADDITIONAL INFORMATION TO BE PROVIDED BY THE MANUFACTURER
2.1 |  | Απώλειες εν κενώ (W) | No-load losses (W)
2.1.1 |  | Στην ονομαστική τάση | At nominal voltage
2.1.2 |  | Στα 110% της ονομαστικής τάσης | At 110% of the nominal voltage
2.2 |  | Συνολικές απώλειες (W) | Total losses (W)
2.2.1 |  | Με φορτίο 100% της ονομαστικής ισχύος | With load 100% of the rated power
2.2.2 |  | Με φορτίο 75% της ονομαστικής ισχύος | With load 75% of the rated power
2.2.3 |  | Με φορτίο 50% της ονομαστικής ισχύος | With load 50% of the rated power
2.3 |  | Ρεύμα διέγερσης % της ονομαστικής έντασης | Excitation current % of the rated current
2.3.1 |  | Στην ονομαστική τάση | At nominal voltage
2.3.2 |  | Στα 110% της ονομαστικής τάσης | At 110% of the nominal voltage
2.4 |  | Τάση βραχυκύκλωσης (%) | Short-circuit voltage (%)
2.4.1 |  | Με φορτίο 100% της ονομαστικής ισχύος | With load 100% of the rated power
2.4.2 |  | Με φορτίο 75% της ονομαστικής ισχύος | With load 75% of the rated power
2.4.3 |  | Με φορτίο 50% της ονομαστικής ισχύος | With load 50% of the rated power
2.5 |  | Πτώση τάσης υπό πλήρες φορτίο στην ονομαστική λειτουργία | Voltage drop at nominal load at normal operation
2.5.1 |  | Με συντελεστή ισχύος cosφ=1 | With power factor cosφ=1
2.5.2 |  | Με συντελεστή ισχύος cosφ=0,85 | With power factor cosφ=0,85
2.6 |  | Στάθμη θορύβου στη συνδεσμολογία 20/0,4 kV | Sound level at the 20/0,4 kV connection
2.7 |  | Συντελεστής απόδοσης (μόνο στη συνδεσμολογία 20/0,4 kV) με συντελεστή ισχύος cosφ = 1 | Power efficiency factor (only for the 20/0,4 kV connection) with power factor cosφ = 1
2.7.1 |  | Στο 100% της ονομαστικής ισχύος | At 100% of the rated power
2.7.2 |  | Στο 75% της ονομαστικής ισχύος | At 75% of the rated power
2.7.3 |  | Στο 50% της ονομαστικής ισχύος | At 50% of the rated power
2.8 |  | Συντελεστής απόδοσης (μόνο στη συνδεσμολογία 20/0,4 kV) με συντελεστή ισχύος cosφ = 0.85 | Power efficiency factor (only for the 20/0,4 kV connection) with power factor cosφ = 0.85
2.8.1 |  | Στο 100% της ονομαστικής ισχύος | At 100% of the rated power
2.8.2 |  | Στο 75% της ονομαστικής ισχύος | At 75% of the rated power
2.8.3 |  | Στο 50% της ονομαστικής ισχύος | At 50% of the rated power
2.9 |  | Βάρη κατά προσέγγιση (kg) | Approximate weights (kg)
2.9.1 |  | Ενεργό μέρος (πυρήνας και τυλίγματα) | Live part (core and windings)
2.9.2 |  | Δοχείο και εξαρτήματα | Tank and accessories
2.9.3 |  | Λάδι | Oil
2.9.4 |  | Ολικό βάρος Μετασχηματιστή | Total Transformer weight
2.9.5 |  | Βάρος εξαγωγής από το δοχείο του βαρύτερου τεμαχίου | Weight of extraction of the heaviest unit from the tank
2.9.6 |  | Ολικό βάρος αποστολής (Μετασχηματιστής συσκευασμένος) | Total shipping weight (Transformer packed)
4.2 |  | ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ – ΚΑΔΜΙΟΥ 110 V ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 150/20 kV, ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 20 kV ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 20 kV) ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΥΤ 400/150 kV ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | 110 V NICKEL-CADMIUM RECHARGEABLE LOW MAINTENANCE BATTERY FOR 150/20 kV SUBSTATIONS, HAVING THE 20 kV PRIMARY EQUIPMENT INSTALLED INSIDE THE CONTROL BUILDING (20 kV METAL CLAD PANELS) AND FOR 400/150 kV OUTDOOR EHV SUBSTATIONS
|  | Περιγραφή TD- 86L/2, 07/2022 | Description TD- 86L/2, 07/2022
1 |  | Τύπος στοιχείων (σύντομη περιγραφή) | Type of cells (short description)
2 |  | Χαρακτηρισμός στοιχείων | Cell designation
3 | ΤΠΕ - 7.3 | Αριθμός στοιχείων ανά συσσωρευτή 110 V | Number of cells per 110V battery | 92
4 |  | Κατασκευαστής | Manufacturer
5 |  | Πόσα στοιχεία περιλαμβάνονται στο ίδιο δοχείο (block); | How many cells are included in the same block (container)?
6 |  | Τύπος ηλεκτρολύτη (σύντομη περιγραφή) | Type of electrolyte (short description)
7 |  | Τύπος δοχείου του στοιχείου | Type of container
8 |  | Ονομαστική τάση ενός στοιχείου | Nominal single cell voltage
9 |  | Μέθοδος φόρτισης | Charging Method
10 |  | Ονομαστική Χωρητικότητα του συσσωρευτή (C5) | Rated Capacity of the battery (C5)
11 |  | Λειτουργικός χρόνος ζωής του συσσωρευτή σε 20°C±5°C | Operating lifetime of the battery at 20°C±5°C
12 |  | Σταθερή ένταση για εκφόρτιση 8h, μέχρι τάση 1.14 V ανά στοιχείο, μετά από παρατεταμένη συντηρητική φόρτιση πλήρως φορτισμένων στοιχείων, σε 20°C±5°C | Constant current for 8h discharge down to 1.14V per cell, after prolonged float charging of fully charged cells, at 20°C±5°C
13 |  | Εσωτερική αντίσταση στοιχείου (σε κατάσταση πλήρους φόρτισης) | Internal Resistance of the cell (in fully charged condition)
14 |  | Ρεύμα βραχυκύκλωσης στοιχείου και συσσωρευτού | Short Circuit Current of the cell and of the battery
15 |  | Επάρκεια ανασυνδυασμού αερίου σύμφωνα με το IEC 62259 | Gas recombination efficiency according to IEC 62259
16 |  | Μέγιστη περίοδος αποθήκευσης σύμφωνα με την §IX | Maximum storage time according to par. IX
17 |  | Βάρος στοιχείων (στοιχείου) | Cell Weight
18 |  | Βάρος συσσωρευτή, μαζί με τον ηλεκτρολύτη (χωρίς τον εξοπλισμό στήριξης) | Weight of the whole battery unit complete with electrolyte (without mounting assembly)
19 |  | Βάρος συσσωρευτή χωρίς τον ηλεκτρολύτη | Weight of the whole battery unit without electrolyte
20 |  | Πάχος του δοχείου του στοιχείου | Thickness of containers
21 |  | Υλικό των καλυμμάτων των δοχείων (σύντομη περιγραφή) | Material of covers (short description)
22 |  | Πάχος των καλυμμάτων των δοχείων | Thickness of covers
23 |  | Συνολικό βάρος του εξοπλισμού στήριξης (ικρίωμα) | Total weight of mounting assembly (rack)
24 |  | Απαιτούμενη τάση ανά στοιχείο στους 20o C | Required voltages per cell at 20oC
|  | α) τάση γρήγορης φόρτισης | a) fast charging voltage
|  | β) τάση συντηρητικής φόρτισης | b) float charging voltage
25 |  | Απαιτούμενος χρόνος φόρτισης του συσσωρευτού υποθέτοντας πλήρως αφόρτιστο συσσωρευτή | Required charging time assuming totally discharge battery
|  | α) με συντηρητική φόρτιση | a) with floating method
|  | β) με γρήγορη (ταχεία) φόρτιση | b) with fast (boost) method
26 |  | Ικρίωμα συσσωρευτή (σύντομη περιγραφή) | Battery rack (short description)
27 |  | Τύπος υλικού του ικριώματος και είδος υλικού επικάλυψης | Type of the material and coating of the battery rack
28 |  | Τύπος υλικού των μονωτήρων των στοιχείων | Type of the material of the cell insulators
29 |  | Να υποδεχθεί η αναλογία ύδατος και ηλεκτρολύτη για το διάλυμα | Indicate the portion of water needed and the portion of the electrolyte for the solution
30 |  | Είναι οι ενδείξεις πάνω στα στοιχεία (κυψέλες) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου VII; | Are the cells marked in accordance with the requirements of paragraph VII?
31 |  | Παραδίδεται ο συσσωρευτής με όλους τους απαιτούμενους μονωτήρες στοιχείων (κυψελών), τους συνδέσμους στοιχείων ακροδέκτες χαλκού με επικάλυψη νικελίου κτλ.; | Is the battery supplied with all necessary mounting (cell) insulators, and cell connectors, nickel plated copper lugs, trays etc ?
32 |  | Περιοχή θερμοκρασίας περιβάλλοντος σε συνθήκες λειτουργίας | Range of ambient temperature during operation
4.3 |  | ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ 110 V Σ.Ρ. ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 150/20 KV, ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 20 KV ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 20 KV) | BATTERY CHARGER FOR 110 V NICKEL-CADMIUM RECHARGEABLE BATTERIES, FOR 150/20 KV SUBSTATIONS, HAVING THE 20KV PRIMARY EQUIPMENT INSTALLED INSIDE THE CONTROL BUILDING (20 KV METALCLAD PANELS)
|  | Περιγραφή: TD- 87L/1, 11/2020 | Description: TD- 87L/1, 11/2020
1 |  | Τύπος του φορτιστή (σύντομη περιγραφή) | Type of charger (short description)
2 |  | Κατασκευαστής | Manufacturer
3 |  | Αριθμός φάσεων της τάσης εισόδου | Number of phases of input voltage supply
4 |  | Ονομαστική τάση εισόδου | Nominal input voltage
5 |  | Ανοχή της τάσης εισόδου | Input voltage tolerance.
6 |  | Συχνότητα εισόδου | Frequency of input
7 |  | Ανοχή της συχνότητας εισόδου. | Input frequency tolerance.
8 |  | Ονομαστική ένταση εισόδου. | Nominal input current
9 |  | Ονομαστική τάση εξόδου. | Nominal output voltage
10 |  | Ανοχή της τάσης εξόδου προς το φορτίο d.c. (μόνιμη κατάσταση, λειτουργία συντηρητικής φόρτισης, 0-100% έξοδος προς φορτίο) | Output voltage tolerance for the d.cload (steady state, float charging mode, 0-100% output to the d.cload)
11 |  | Περιοχή ρύθμισης της τάσης εξόδου για τον συσσωρευτή (συντηρητική φόρτιση) | Output voltage setting range for the battery (float charging)
12 |  | Περιοχή ρύθμισης της τάσης εξόδου για τον συσσωρευτή (ταχεία φόρτιση) | Output voltage setting range for the battery (boost charging)
13 |  | Ολικό ονομαστικό ρεύμα εξόδου του φορτιστή (συσσωρευτής και φορτίο d.c.). | Total rated output current of charger (battery and d.cload).
14 |  | Μεταβολή της έντασης εξόδου | Output current variation
15 |  | Ονομαστική ένταση προς το φορτίο d.c.. | Rated output current to the d.cload
16 |  | Κυμάτωση τάσης εξόδου του φορτιστή σε φορτίο 0-100% | Output voltage ripple of the charger, at 0-100% load
17 |  | Ολικός συντελεστής ισχύος εισόδου. | Total input power factor
18 |  | Βαθμός απόδοσης σε ονομαστική έξοδο | Efficiency at rated output
19 |  | Επίπεδο ακουστικού θορύβου | Noise level
20 |  | Μέθοδος φόρτισης | Charging method
21 |  | Επιτρεπτός ολικός συντελεστής αρμονικής παραμόρφωσης (THD) για την τάση εισόδου | Allowed input voltage total harmonic distortion (THD)
22 |  | Ολικός συντελεστής αρμονικής παραμόρφωσης (THD) για την ένταση εισόδου | Input current total harmonic distortion (THD)
23 |  | Είναι ο φορτιστής κατάλληλος για συντηρητική φόρτιση; | Is the battery charger capable of float charging?
24 |  | Είναι ο φορτιστής κατάλληλος για ταχεία φόρτιση αυτόματα και χειροκίνητα; | Is the battery charger capable of boost charging automatically and also manually?
25 |  | Περιλαμβάνεται ελεγχόμενη πλήρης γέφυρα με θυρίστορς; | Is a controlled full thyristor bridge included in the charger?
26 |  | Τύπος της γέφυρας θυρίστορ (6-παλμική ή 12-παλμική) | Type of the thyristor bridge (6-pulse or 12-pulse)
27 |  | Είναι ο φορτιστής εξοπλισμένος με φίλτρο d.c. για την εξομάλυνση της τάσης εξόδου; | Is the battery charger equipped with DC filter for output voltage levelling?
28 |  | Είναι ο φορτιστής εφοδιασμένος με μετασχηματιστή απομόνωσης; | Is the battery charger equipped with an isolation transformer?
29 |  | Παρέχεται αυτόματη απόζευξη συσσωρευτή στο τέλος της εκφόρτισης; | Is automatic battery disconnection available at the end of discharge?
30 |  | Είναι ο φορτιστής εφοδιασμένος με ελεγκτή τύπου μικροεπεξεργαστή και με οθόνη LCD; | Is the battery charger equipped with a microprocessor-based controller and LCD display?
31 |  | Επιτυγχάνεται η πρόσβαση στον πίνακα του φορτιστή μέσω της εμπρόσθιας πόρτας; | Is accessibility to the battery charger obtained through the front door?
32 |  | Είναι ο πίνακας του φορτιστή κατάλληλος για στήριξη επί του δαπέδου; | Is the battery charger cabinet suitable for floor standing?
33 |  | Να υποδεχθεί ο βαθμός προστασίας κατά IP του πίνακα του φορτιστή. | Indicate the degree of protection as per IP of the battery charger’s cabinet
34 |  | Είναι ο πίνακας του φορτιστή εφοδιασμένος με περσίδες στα πλάγια ή στην οροφή για τις ανάγκες εξαερισμού; | Is the battery charger cabinet equipped with air openings (louvers) on the sides or on that top, for air ventilation?
35 |  | Είναι ο πίνακας του φορτιστή εφοδιασμένος με φίλτρα αέρος; | Is the cabinet equipped with air filters?
36 |  | Είναι ο πίνακας του φορτιστή σχεδιασμένος για είσοδο καλωδίων από το κάτω μέρος; | Is the cabinet designed for bottom cable entry or exit?
37 |  | Σε σχέση με τις τηλεσημάνσεις, ακολουθεί ο φορτιστής τις απαιτήσεις της παραγράφου XΙ.4; | With regard to remote signalling functions, does the battery charger conform to the requirements of of paragraph XI.4?
38 |  | Διαθέτει ο φορτιστής προστασίας έναντι: | Is the battery charger protected against:
|  | - Υπερφόρτωσης; | - Overloading?
|  | - Βραχυκυκλωμάτων; | - Short circuit?
|  | - Υπόταση, υπέρταση για την τάση εισόδου | - Out of limits input voltage? (overvoltage / undervoltage)
|  | - Υπόταση, υπέρταση για την τάση εξόδου | - Out of limits output voltage? (overvoltage / undervoltage)
39 |  | Είναι ο φορτιστής εφοδιασμένος με επιτήρηση σφάλματος γης d.c.; | Is the charger equipped with DC earth fault monitoring?
40 |  | Διαστάσεις του φορτιστή (ΜxΠxΥ) | Dimensions of the battery charger (LxWxH)
41 |  | Βάρος του φορτιστή | Weight of the battery charger
4.4 |  | ΚΥΨΕΛΩΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΓΙΑ Υ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & Συμπλ. 1,2 | MODULAR PANELS WITH METALLIC EXTERNAL ENCLOSURE FOR DISTRIBUTION SUBSTATIONS & Suppl. 1,2
|  | Περιγραφή ΔΚΣΔ – 179 & Συμπλ. 1,2 | Description NCMD - 179 & Suppl. 1,2
1 |  | ΖΥΓΟΙ | BUSBARS
| 1.1 | Υλικό | Material | Χαλκός
| 1.2 | Χαρακτηριστική τάση | Rated Voltage | 24 kV
| 1.3 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated Insulation Level
| 1.4 | Είδος μόνωσης | Insulation Type
| 1.5 | Χαρακτηριστική ένταση | Rated Current | 400A
| 1.6 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και Χαρακτηριστική διάρκεια βραχυκύκλωσης | Rated Short- Time withstand current and rated duration of short circuit | 10kV, 1s
| 1.7 | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής | Rated peak withstand current | 25kA
2 |  | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | LOAD BREAK SWITCHES
| 2.1 | Τύπος, Κατασκευή και δοκιμές | Type, manufacturing and tests
| 2.2 | Χαρακτηριστική τάση | Rated voltage | 24kV
| 2.3 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 2.4 | Χαρακτηριστική κανονική ένταση | Rated normal current
|  | για πίνακες διακόπτη φορτίου γραμμής | a) Load break switches for line "load break switch panels" | 400Α
|  | για πίνακες προστασίας | b)Load break switches for protection panels of type I | 200Α
| 2.5 | Χαρακτηριστικές ικανότητες διακοπής | Rated breaking currents
|  | Χαρ. Ικανότητα διακοπής βασικά ενεργού φορτίου | Rated mainly active load breaking current
|  | Χαρ. Ικανότητα διακοπής κλειστού βρόχου | Rated close loop breaking current
|  | Χαρ. Ικανότητα διακοπής έντασης εν κενώ εναέριων γραμμών και καλωδίων, ελάχιστη | Rated no -load line and cable charging current, minimum | 10Α
|  | Χαρ. Ικανότητα διακοπής Μ/Σ εν κενώ, ελάχιστη | Rated transformer off-load breaking current, minimum | 10Α για ΔΦ 400Α, 4Α για ΔΦ 200Α
| 2.6 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και χαρ. Διάρκεια βραχυκυκλώματος | Rated short-time withstand current and rated duration of short circuit | 10kA, 1 s
| 2.7 | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής ρεύματος βραχ. | Rated peak withstand current of short circuit current | 25kA
| 2.8 | Χαρ. Ικανότητα Ζεύξης σε βραχ. Ελάχ. | Rated short circuit making capacity,min | 25 kA μέχρι 17,5 kV 18kA στα 24 kV
| 2.9 | Λειτουργία διακοπτών | Switches operation | Ανεξάρτητη, χειροκίνητη
| 2.10 | Υπαρξη φίλτρου κατακράτησης υγρασίας και παραπροϊόντων τόξου | Provision of filter to retain moisture and arc by-productes
Οι τιμές των πιο πάνω παραγράφων 2.6, 2.7 και 2.8 μπορούν να τροποποιηθούν με βάση τα χαρακτηριστικά των ασφαλειών που χρησιμοποιούνται
3 |  | ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ | DISCONNECTORS
| 3.1 | Κατασκευή και δοκιμές | Μanufacturing and tests | ΕΝ 62271-102
| 3.2 | Χαρακτηριστική τάση | Rated voltage | 24kV
| 3.3 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 3.4 | Χαρακτηριστική κανονική ένταση | Rated normal current | 400Α για πίνακες διακόπτη φορτίου γραμμής, 200Α για πίνακες προστασίας
| 3.5 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και χαρ. Διάρκεια βραχυκυκλώματος | Rated short-time withstand current and rated duration of short circuit | 10kA, 1 s
| 3.6 | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής ρεύματος βραχυκυκλώματος | Rated peak withstand current of short circuit current | 25 kA
| 3.7 | Λειτουργία | Operation | Εξαρτημένη, χειροκινητη
| 3.8 | Υπαρξη φίλτρου κατακράτησης υγρασίας και παραπροϊόντων τόξου | Provision of filter to retain moisture and arc by-productes
4 |  | ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗΣ | EARTHING - SHORT CIRCUITING DEVICE
| 4.1 | Κατασκευή και δοκιμές | Manufacturing and tests | ΕΝ 62271-102
| 4.2 | Χαρακτηριστική τάση | Rated voltage | 24kV
| 4.3 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 4.4 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και χαρ. Διάρκεια βραχυκυκλώματος, κανονική | Rated short-time withstand current and rated duration of short circuit, normal | 10kA, 1 s
|  | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και χαρ. Διάρκεια βραχυκυκλώματος για το γειωτή μετά την ασφάλεια ΜΤ | Rated short-time withstand current and rated duration of short circuit for earthing switch downstream of fuse | 2kA, 1 s
| 4.5 | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής ρεύματος βραχ., κανονική | Rated peak withstand current of short circuit, normal | 25kA
|  | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής ρεύματος βραχ. Για το γειωτή μετά την ασφάλεια ΜΤ | Rated peak withstand current of short circuit, for earthing switch downstream of fuse | 5kA
| 4.6 | Λειτουργία | Operation | Ανεξάρτητη, χειροκινητη
5 |  | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
| 5.1 | Είδος και τύπος | Kind and type | Περιοριστικής έντασης
| 5.2 | Κατασκευή και δοκιμές | Manufacturing and tests | ΕΝ 60282-1
| 5.3 | Βάσεις | Fuse bases
| 5.3.1 | Χαρακτηριστική τάση | Rated voltage | 24 kV
| 5.3.2 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 5.3.3 | Ικανότητα εφοδιασμού με τηκτά χαρ. Τάσεων | Ability to be supplied with fuse links of rated voltages | 24 kV, 17,5 kV
| 5.3.4 | Χαρακτηριστική ένταση | Rated current | 200A
| 5.4 | Τηκτά | Fuse links
| 5.4.1 | Χαρακτηριστικές τάσεις | Rated voltages | 24 kV, 17,5 kV
| 5.4.2 | Χαρακτηριστικές εντάσεις IN | Rated currents IN
| 5.4.3 | Χαρακτηριστική ικανότητα διακοπής για 24 kV για 17,5 kV | Rated breaking capacity for 24kV for 17,5 kV | 7,2 kA 10 kA
| 5.4.4 | Χαρακτηριστική ελάχιστη ένταση διακοπής | Rated minimum breaking current | 4,5 I
| 5.4.5 | Χαρακτ. Χρόνου έντασης | Time current characteristics
| 5.4.6 | Χαρακτ. Περιορισμού της κορυφής της έντασης βραχυκυκλώματος | Cut - off characteristics
6 |  | ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ
| 6.1 | Στοιχεία ακροκιβωτίων για πίνακες άφιξης και διακόπτη φορτίου γραμμής κατάλληλα για καλώδια με μόνωση XLPE | Terminations for line "cable arrival" panels and line "load break switch" suitable for XLPE insulation cables
| 6.2 | Στοιχεία ακροκιβωτίων για πίνακες προστασίας | Terminations for protection panels
|  | Πρέπει να δοθούν ξεχωριστά όλα τα χαρακτηριστικά των ακροκιβωτίων και ο τρόπος συναρμολόγησής τους, όπως ζητούνται στην παράγραφο 5.4.6. της προδιαγραφής | All terminations specifications shall be provided separately; as well as their assembly method as requested in paragraph 5.4.6. of the Description
7 |  | ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ | NON - METALLIC PARTITIONS & SHUTTERS
|  | Να δοθούν ιδιαίτερες πληροφορίες για το πάχος και το υλικό και συστάσεις | Special information shall be provided about thickness and materials, as well as References

## 5.1 ΨΣΕ ΑΔΜΗΕ
|  | ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Υ/Σ (ΑΔΜΗΕ) | SUBSTATION DIGITAL CONTROL SYSTEM (IPTO) | Μονάδες | Τιμές
1 |  | H/Y Διακομιστής/Εξυπηρετητής ΔΑΜ | HMI Server/Client Computer (Scada Units)
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | - Είναι ο Η/Υ βιομηχανικού τύπου, κατάλληλος για εγκατάσταση σε Πίνακα («rack type» 19''); | - Is the PC suitable for installation in «rack type» panel 19''?
| δ. | - Ο Η/Υ έχει στοιχεία με κινητά μέρη (ανεμιστήρες κλπ); | - Does the PC have moving parts (fans etc) ?
| ε. | -Τύπος επεξεργαστή | -CPU Type
| στ. | - Ταχύτητα επεξεργαστή | -CPU Speed
| ζ. | - Τύπος μνήμης | - RAM Technology
| η. | - Μέγεθος μνήμης RAM | - RAM size
| θ. | - Υποστηρίζει η μνήμη αυτόματη διόρθωση σφαλμάτων; | - Does RAM support ECC (Error-Correcting Code)?
| ι. | Μέγεθος για κάθε SSD | SSD size
| κ. | Υποστηρίζει IEC 61850 ed2 επικοινωνίες; | Does PC support IEC 61850 protocoll?
| λ. | Υποστηρίζει PRP πρωτόκολλο; | Does PC support PRP protocoll?
| μ. | Έχει διπλό τροφοδοτικό; | Does PC have a dual power supply?
| ν. | Τάση κύριου τροφοδοτικού | Main Power supply voltage
| ξ. | Τάση εφεδρικού τροφοδοτικού | Backup Power supply voltage
2 |  | Μονάδες ελέγχου πυλών | Bay Controller Units
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | -Πλήθος ψηφιακών εισόδων | -Number of digital inputs
| δ. | -Τύπος ψηφιακών εισόδων | -Type of digital inputs
| ε. | -Πλήθος αναλογικών εισόδων | -Number of analog inputs
| στ. | -Τύπος αναλογικών εισόδων | -Type of analog inputs
| ζ. | -Πλήθος εξόδων | -Number of outputs
| η. | -Τύπος εξόδων | -Type of outputs
| θ. | Υποστηρίζει IEC 61850 ed2 επικοινωνίες; | Does it support IEC 61850 protocoll?
| ι. | Υποστηρίζει PRP πρωτόκολλο; | Does it support PRP protocoll?
3 |  | Μονάδες Προστασίας | Protection Units
| α. | Υποστηρίζουν όλες IEC 61850 ed2 επικοινωνίες; | Do they support IEC 61850 ed2 protocoll?
| β. | Υποστηρίζουν όλες PRP πρωτόκολλο; | Do they support PRP protocoll?
4 |  | Κεντρικός Μεταγωγέας Δικτύου | Central Ethernet Switch
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | Είναι βιομηχανικού τύπου, κατάλληλος για εγκατάσταση σε Πίνακα («rack type» 19''); | Is it suitable for installation in «rack type» panel 19''?
| δ. | Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων | Transfer data speed
| ε. | Περιγραφή τύπου και αριθμός θυρών | Port type description and number
| στ. | Υποστηρίζει PRP πρωτόκολλο; | Does PC support PRP protocoll?
| ζ. | Έχει διπλό τροφοδοτικό; | Does PC have a dual power supply?
| η. | Τάση κύριου τροφοδοτικού | Main Power supply voltage
| θ. | Τάση εφεδρικού τροφοδοτικού | Backup Power supply voltage
5 |  | Μεταγωγέας πύλης | Bay Ethernet Switch
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων | Transfer data speed
| δ. | Περιγραφή τύπου και αριθμός θυρών | Port type description and number
6 |  | Μονάδα επικοινωνίας (RTU) του ΨΣΕ με KEE | RTU for Communication between ECC and SAS
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | - Είναι μονάδα κατάλληλη για εγκατάσταση σε Πίνακα «rack type»; | - Is the Unit suitable for installation in «rack type» panel?
| δ. | Mπορεί η μονάδα να λειτουργεί και σαν Ι/Ο Controller; | Is the Unit I/O Controler type?
| ε. | έχει δυνατότητα επέκτασης με κατάλληλες κάρτες διασύνδεσης για: • Αναλογικές και Ψηφιακές Εισόδους (καλωδιακά) • Αναλογικές και Ψηφιακές Εξόδους (καλωδιακά) • Σειριακές θύρες (RS232 & RS485) • Θύρες Δικτύου | can be expanded with suitable interface cards for: • Analog and Digital Inputs (cable) • Analog and Digital Outputs (cable) • Serial ports (RS232 & RS485) • Network Ports
| στ. | Υποστηρίζει IEC-101/104 επικοινωνίες; | Does PC support IEC-101/104 protocoll?
| ζ. | Υποστηρίζει IEC 61850 ed2 επικοινωνίες; | Does PC support IEC 61850 protocoll?
| η. | Υποστηρίζει PRP πρωτόκολλο; | Does PC support PRP protocoll?
| θ. | Έχει διπλό τροφοδοτικό; | Does PC have a dual power supply?
| ι. | Τάση κύριου τροφοδοτικού | Main Power supply voltage
| κ. | Τάση εφεδρικού τροφοδοτικού | Backup Power supply voltage
| λ. | -Τύπος επεξεργαστή | -CPU Type
| μ. | - Ταχύτητα επεξεργαστή | -CPU Speed
| ν. | - Τύπος μνήμης | - RAM Technology
| ξ. | - Μέγεθος μνήμης | - RAM size
7 |  | Μονάδα Γενικών σημάτων | General Alarms Unit
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | Mπορεί η μονάδα να λειτουργεί και σαν Ι/Ο Controller; | Is the Unit I/O Controler type?
| δ. | έχει δυνατότητα επέκτασης με κατάλληλες κάρτες διασύνδεσης για: • Αναλογικές και Ψηφιακές Εισόδους (καλωδιακά) • Αναλογικές και Ψηφιακές Εξόδους (καλωδιακά) • Σειριακές θύρες (RS232 & RS485) • Θύρες Δικτύου | can be expanded with suitable interface cards for: • Analog and Digital Inputs (wired) • Analog and Digital Outputs (wired) • Serial ports (RS232 & RS485) • Ethernet Ports
| ε. | Έχει διπλό τροφοδοτικό; | Does PC have a dual power supply?
| στ. | Τάση κύριου τροφοδοτικού | Main Power supply voltage
| ζ. | Τάση εφεδρικού τροφοδοτικού | Backup Power supply voltage
| η. | Υποστηρίζει IEC 61850 ed2 επικοινωνίες; | Does PC support IEC 61850 protocoll?
| θ. | Υποστηρίζει PRP πρωτόκολλο; | Does PC support PRP protocoll?
| ι. | Υποστηρίζει Modbus RTU επικοινωνίες; | Does PC support Modbus RTU protocoll?
| κ. | Είναι μετατροπέας πρωτοκόλλου (Modbus RTU, IEC 61850); | Is the Unit Protocol Converter (Modbus RTU, IEC 61850)?
| λ. | ¨Εχει η συσκευή δυνατότητα υλοποίησης λογικών λειτουργειών όπως προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές - PLC),μέσω της γλώσσας προγραμματισμού είτε Function Block diagram ή Ladder diagram σύμφωνα με το IEC 61131-3; | Does the Unit have the possibility of implementing logical operations such as programmable logic controllers - PLC, through the programming language either Function Block diagram or Ladder diagram according to IEC 61131-3?
8 |  | Θέσης εργασίας μηχανικού | Engineering Workstation
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | - Είναι ο Η/Υ βιομηχανικού τύπου, κατάλληλος για εγκατάσταση σε Πίνακα («rack type» 19''); | - Is the PC suitable for installation in «rack type» panel 19''?
| δ. | - Ο Η/Υ έχει στοιχεία με κινητά μέρη (ανεμιστήρες κλπ); | - Does the PC have moving parts (fans etc) ?
| ε. | -Τύπος επεξεργαστή | -CPU Type
| στ. | - Ταχύτητα επεξεργαστή | -CPU Speed
| ζ. | - Τύπος μνήμης | - RAM Technology
| η. | - Μέγεθος μνήμης | - RAM size
| θ. | - Υποστηρίζει η μνήμη αυτόματη διόρθωση σφαλμάτων; | - Does RAM support ECC (Error-Correcting Code)?
| ι. | Μέγεθος για κάθε SSD | SSD size
9 |  | Λογισμικά | Softwares
| α. | - λειτουργικό σύστημα | Οperating System
10 |  | Κεντρικό Σύστημα Αποθήκευσης Γεγονότων και Σφαλμάτων | Central fault recordings Storage System
| α. | - Κατασκευαστικός τύπος του λογισμικού | - Software type
| β. | Συγκεντρώνει τα αρχεία σφαλμάτων και γεγονότων από τους Η/Ν; | fault recordings, events and transient waveform - oscillograph records
| γ. | Μεταφέρονται τα δεδομένα στη θέση εργασίας μηχανικού για ιστορικό και ανάλυση; | Is the data transferred to the engineer's PC for historical data and analysis?
11 |  | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | UPS
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | Αυτονομία | Autonomy
| δ. | Συντελεστής Ισχύος | Power factor
| ε. | Βαθμός απόδοσης | Efficiency
| στ. | Είναι διπλής μετατροπής; | Is the unit of Double Conversion On line type?
| ζ. | Διαθέτει Διακόπτη Παράκαμψης και τι τύπος είναι; | Does it include bypass switch and what type?
| η. | Χρόνος μεταγωγής από αντιστροφέα στον διακόπτη παράκαμψης και αντίστροφα | Switching time from inverter to bypass switch and vice versa
| θ. | Διαθέτει δυνατότητα σήμανσης σφάλμα συσκευής με ξερές επαφές; | Does it have dry-contacts for equipment health status Alarm?
12 |  | Καλώδια δικτύου | Ethernet Cables
| α. | Είναι τύπου F/UTP | Are they F/UTP type
13 |  | Οπτικές ίνες δικτύου για το IEC 61850 δίκτυο | Fiber Optic cables for IEC 61850 Protection Network
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | Εϊναι γυάλινες 50/125μm και κλάσης OM3 σύμφωνα με ISO/IEC 11801 | Are they glass 50 / 125μm and class OM3 according to ISO / IEC 11801?
| δ. | "Εχουν μεταλλική θωράκιση για αντιτρωκτική προστασία | Do they have metal shielding for anti-rodent protection?
| ε. | Υπάρχει διαφοροποίηση χρώματος εξωτερικού περιβλήματος για το Δίκτυο Α και Δίκτυο Β; | Is there a difference in the color of the outer shell for Net A and Net B?
14 |  | Μετατροπέας Πρωτοκόλλου Modbus TCP <=> Modbus RTU για Συστήματα Επιτήρησης Εξοπλισμού Ισχύος ΥΣ
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
15 |  | Σύστημα επιτήρηση Συστήματος Συσσωρευτών 110 VDC | 110 VDC Battery system Monitoring System
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | Υποστηρίζει Modbus TCP slave επικοινωνίες; | Does PC support Modbus TCP slave communications?
| δ. | Διαθέτει διακομιστή Web; | Does it have Web server?
| ε. | Διαθέτει σύστημα επιτήρησης ασφαλειοκιβωτείου | Does the system include monitoring for the Fuse box?
| στ. | Το λειτουργικό σύστημα διαθέτει RDP σύνδεση; | Does OS support RDP connection?
16 |  | Επιτήρηση Εξοπλισμού GIS 170 kV (SF6 – DEW POINT)
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | Λειτουργικό σύστημα | Operating System
| δ. | Διαθέτει μιμικό διάγραμμα με προβολή των μετρήσεων; | Does it include HMI?
| ε. | Υποστηρίζει Modbus TCP Slave επικοινωνίες; | Does it support Modbus TCP Slave communications?
| στ. | Υποστηρίζει Modbus TCP Master επικοινωνίες; | Does Modbus support TCP Master communications?
| ζ. | Μπορεί να υποστηρίξει ταυτόχρονα Modbus Master και Slavel; | Can it support both Modbus Master and Slave?
| η. | Υποστηρίζει OPC UA επικοινωνίες κατά IEC 62541; | Does PC support OPC UAP protocoll (according iec 62541)?
| θ. | Διαθέτει διακομιστή Web; | Does it have Web server?
| ι. | Το λειτουργικό σύστημα διαθέτει RDP σύνδεση; | Does OS support RDP connection?
17 |  | Επιτήρηση Εξοπλισμού GIS 170 kV (PD)
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | Λειτουργικό σύστημα | Operating System
| δ. | Διαθέτει μιμικό διάγραμμα με προβολή των μετρήσεων; | Does it include HMI?
| ε. | Υποστηρίζει Modbus TCP Slave επικοινωνίες; | Does it support Modbus TCP Slave communications?
| στ. | Υποστηρίζει Modbus TCP Master επικοινωνίες; | Does Modbus support TCP Master communications?
| ζ. | Μπορεί να υποστηρίξει ταυτόχρονα Modbus Master και Slavel; | Can it support both Modbus Master and Slave?
| η. | Υποστηρίζει OPC UA επικοινωνίες κατά IEC 62541; | Does PC support OPC UAP protocoll (according iec 62541)?
| θ. | Διαθέτει διακομιστή Web; | Does it have Web server?
| ι. | Το λειτουργικό σύστημα διαθέτει RDP σύνδεση; | Does OS support RDP connection?

## 5.2 ΨΣΕ ΔΕΔΔΗΕ
|  | ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Υ/Σ (ΔΕΔΔΗΕ) | SUBSTATION DIGITAL CONTROL SYSTEM (HEDNO) | Μονάδες | Τιμές
1 |  | H/Y Διακομιστής/Εξυπηρετητής ΔΑΜ | HMI Server/Client Computer (Scada Units)
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | - Είναι ο Η/Υ βιομηχανικού τύπου, κατάλληλος για εγκατάσταση σε Πίνακα («rack type» 19''); | - Is the PC suitable for installation in «rack type» panel 19''?
| δ. | - Ο Η/Υ έχει στοιχεία με κινητά μέρη (ανεμιστήρες κλπ); | - Does the PC have moving parts (fans etc) ?
| ε. | -Τύπος επεξεργαστή | -CPU Type
| στ. | - Ταχύτητα επεξεργαστή | -CPU Speed
| ζ. | - Τύπος μνήμης | - RAM Technology
| η. | - Μέγεθος μνήμης RAM | - RAM size
| θ. | - Υποστηρίζει η μνήμη αυτόματη διόρθωση σφαλμάτων; | - Does RAM support ECC (Error-Correcting Code)?
| ι. | Μέγεθος για κάθε SSD | SSD size
| κ. | Υποστηρίζει IEC 61850 ed2 επικοινωνίες; | Does PC support IEC 61850 protocoll?
| λ. | Υποστηρίζει PRP πρωτόκολλο; | Does PC support PRP protocoll?
| μ. | Έχει διπλό τροφοδοτικό; | Does PC have a dual power supply?
| ν. | Τάση κύριου τροφοδοτικού | Main Power supply voltage
| ξ. | Τάση εφεδρικού τροφοδοτικού | Backup Power supply voltage
| ο. | Λογισμικό για συλλογή αρχείων καταγραφών και ανωμαλιών και προώθηση στη μονάδα θέσης μηχανικού για τήρηση αρχείου | Software for collecting events and transient waveform and forwarding to the engineer PC for Historical data
2 |  | Μονάδες ελέγχου πυλών | Bay Controller Units
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | -Πλήθος ψηφιακών εισόδων | -Number of digital inputs
| δ. | -Τύπος ψηφιακών εισόδων | -Type of digital inputs
| ε. | -Πλήθος αναλογικών εισόδων | -Number of analog inputs
| στ. | -Τύπος αναλογικών εισόδων | -Type of analog inputs
| ζ. | -Πλήθος εξόδων | -Number of outputs
| η. | -Τύπος εξόδων | -Type of outputs
| θ. | Υποστηρίζει IEC 61850 ed2 επικοινωνίες; | Does PC support IEC 61850 protocoll?
| ι. | Υποστηρίζει PRP πρωτόκολλο; | Does PC support PRP protocoll?
3 |  | Μονάδες Προστασίας | Protection Unit
| α. | Υποστηρίζει IEC 61850 ed2 επικοινωνίες; | Does PC support IEC 61850 protocoll?
| β. | Υποστηρίζει PRP πρωτόκολλο; | Does PC support PRP protocoll?
4 |  | Κεντρικός Μεταγωγέας Δικτύου | Central Ethernet Switch
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | Είναι βιομηχανικού τύπου, κατάλληλος για εγκατάσταση σε Πίνακα («rack type» 19''); | Is it suitable for installation in «rack type» panel 19''?
| δ. | Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων | Transfer data speed
| ε. | Περιγραφή τύπου και αριθμός θυρών | Port type description and number
| στ. | Υποστηρίζει PRP πρωτόκολλο; | Does PC support PRP protocoll?
| ζ. | Έχει διπλό τροφοδοτικό; | Does PC have a dual power supply?
| η. | Τάση κύριου τροφοδοτικού | Main Power supply voltage
| θ. | Τάση εφεδρικού τροφοδοτικού | Backup Power supply voltage
5 |  | Μεταγωγέας πύλης | Bay Ethernet Switch
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων | Transfer data speed
| δ. | Περιγραφή τύπου και αριθμός θυρών | Port type description and number
6 |  | Μονάδες επικοινωνίας του ΨΣΕ με ΠΚΕ | Gateways for Communication between HEDNO-ECC and SAS
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | - Είναι μονάδα κατάλληλη για εγκατάσταση σε Πίνακα «rack type»; | - Is the Unit suitable for installation in «rack type» panel?
| στ. | Υποστηρίζει IEC-104 επικοινωνίες; | Does PC support IEC-104 protocoll?
| ζ. | Υποστηρίζει IEC 61850 ed2 επικοινωνίες; | Does PC support IEC 61850 protocoll?
| η. | Υποστηρίζει PRP πρωτόκολλο; | Does PC support PRP protocoll?
| θ. | Έχει διπλό τροφοδοτικό; | Does PC have a dual power supply?
| ι. | Τάση κύριου τροφοδοτικού | Main Power supply voltage
| κ. | Τάση εφεδρικού τροφοδοτικού | Backup Power supply voltage
| λ. | -Τύπος επεξεργαστή | -CPU Type
| μ. | - Ταχύτητα επεξεργαστή | -CPU Speed
| ν. | - Τύπος μνήμης | - RAM Technology
| ξ. | - Μέγεθος μνήμης | - RAM size
7 |  | Μονάδα Γενικών σημάτων | General Alarms Unit
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | Mπορεί η μονάδα να λειτουργεί και σαν Ι/Ο Controller; | Is the Unit I/O Controler type?
| δ. | έχει δυνατότητα επέκτασης με κατάλληλες κάρτες διασύνδεσης για: • Αναλογικές και Ψηφιακές Εισόδους (καλωδιακά) • Αναλογικές και Ψηφιακές Εξόδους (καλωδιακά) • Σειριακές θύρες (RS232 & RS485) • Θύρες Δικτύου | can be expanded with suitable interface cards for: • Analog and Digital Inputs (wired) • Analog and Digital Outputs (wired) • Serial ports (RS232 & RS485) • Ethernet Ports
| ε. | Έχει διπλό τροφοδοτικό; | Does PC have a dual power supply?
| στ. | Τάση κύριου τροφοδοτικού | Main Power supply voltage
| ζ. | Τάση εφεδρικού τροφοδοτικού | Backup Power supply voltage
| η. | Υποστηρίζει IEC 61850 ed2 επικοινωνίες; | Does PC support IEC 61850 protocoll?
| θ. | Υποστηρίζει PRP πρωτόκολλο; | Does PC support PRP protocoll?
| ι. | Υποστηρίζει Modbus RTU επικοινωνίες; | Does PC support Modbus RTU protocoll?
| κ. | Είναι μετατροπέας πρωτοκόλλου (Modbus RTU, IEC 61850); | Is the Unit Protocol Converter (Modbus RTU, IEC 61850)?
| λ. | ¨Εχει η συσκευή δυνατότητα υλοποίησης λογικών λειτουργειών όπως προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές - PLC),μέσω της γλώσσας προγραμματισμού είτε Function Block diagram ή Ladder diagram σύμφωνα με το IEC 61131-3; | Does the Unit have the possibility of implementing logical operations such as programmable logic controllers - PLC, through the programming language either Function Block diagram or Ladder diagram according to IEC 61131-3?
8 |  | Θέσης εργασίας μηχανικού | Engineering Workstation
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | - Είναι ο Η/Υ βιομηχανικού τύπου, κατάλληλος για εγκατάσταση σε Πίνακα («rack type» 19''); | - Is the PC suitable for installation in «rack type» panel 19''?
| δ. | - Ο Η/Υ έχει στοιχεία με κινητά μέρη (ανεμιστήρες κλπ); | - Does the PC have moving parts (fans etc) ?
| ε. | -Τύπος επεξεργαστή | -CPU Type
| στ. | - Ταχύτητα επεξεργαστή | -CPU Speed
| ζ. | - Τύπος μνήμης | - RAM Technology
| η. | - Μέγεθος μνήμης | - RAM size
| θ. | - Υποστηρίζει η μνήμη αυτόματη διόρθωση σφαλμάτων; | - Does RAM support ECC (Error-Correcting Code)?
| ι. | Μέγεθος για κάθε SSD | SSD size
9 |  | Λογισμικά | Softwares
| α. | - λειτουργικό σύστημα | Οperating System
10 |  | Εκτυπωτής | Printer
| α. | -Κατασκευαστής | -Manufacturer
| β. | -Τύπος | -Type
| γ. | -Ταχύτητα εκτύπωσης (χαρακτήρες ανά δευτερόλεπτο) | -Printing range (charactes per second)
| δ. | - O εκτυπωτής περιλαμβάνει ενσωματωμένη δικτύωση Ethernet; | - Does the printer include built-in Ethernet networking
11 |  | Κεντρικό Σύστημα Αποθήκευσης Γεγονότων και Σφαλμάτων | Central fault recordings Storage System
| α. | - Κατασκευαστικός τύπος του λογισμικού | - Software type
| β. | Συγκεντρώνει στις κεντρικές μονάδες τα αρχεία σφαλμάτων και γεγονότων από τους Η/Ν; | fault recordings, events and transient waveform - oscillograph records
| γ. | Μεταφέρονται τα δεδομένα στη θέση εργασίας μηχανικού για ιστορικό και ανάλυση; | Is the data transferred to the engineer's PC for historical data and analysis?
12 |  | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | UPS
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | Αυτονομία | Autonomy
| δ. | Συντελεστής Ισχύος | Power factor
| ε. | Βαθμός απόδοσης | Efficiency
| στ. | Είναι διπλής μετατροπής; | Is the unit of Double Conversion On line type?
| ζ. | Διαθέτει Διακόπτη Παράκαμψης και τι τύπος είναι; | Does it include bypass switch and what type?
| η. | Χρόνος μεταγωγής από αντιστροφέα στον διακόπτη παράκαμψης και αντίστροφα | Switching time from inverter to bypass switch and vice versa
| θ. | Διαθέτει δυνατότητα σήμανσης σφάλμα συσκευής με ξερές επαφές; | Does it have dry-contacts for equipment health status Alarm?
13 |  | Καλώδια δικτύου | Ethernet Cables
| α. | Είναι τύπου F/UTP; | Are they of F/UTP type?

## 6.ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΖΕΥΞΗΣ ΜΤ
α/α index |  | Τεχνικά χαρακτηριστικά | Technical data | Προδιαγραφόμενα Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Τεχνικό Χαρακτηριστικό Προσφερόμενου Υλικού ή Προσκομιζόμενου Στοιχείου | Τεχνική απόκλιση/ αιτιολόγηση/ παρατηρήσεις.
|  |  |  | Specified Technical Data | (Τechnical data of the offered equipment) | (Techical deviation/ justification/ remarks)
|  | ΠΡΩΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ | FIRST SET OF MODULES
6.1 |  | ΚΥΨΕΛΩΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΤ +Συμπλ. 1,2,3 | MODULAR PANELS WITH METALLIC EXTERNAL ENCLOSURE FOR M.V. CUSTOMERS & Suppl. 1,2,3
|  | Περιγραφή ΔΔ-180/04.09.06 | Description ND - 180/04.09.06
1 |  | ΖΥΓΟΙ | BUSBARS
| 1.1 | Υλικό | Material | Χαλκός
| 1.2 | Χαρακτηριστική τάση | Rated Voltage | 24 kV
| 1.3 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated Insulation Level
| 1.4 | Είδος μόνωσης | Insulation Type
| 1.5 | Χαρακτηριστική ένταση | Rated Current | 400A
| 1.6 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και Χαρακτηριστική διάρκεια βραχυκύκλωσης | Rated Short- Time withstand current and rated duration of short circuit | 10kV, 1s
| 1.7 | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής | Rated peak withstand current | 25kA
2 |  | ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ | CIRCUIT BREAKERS
| 2.1 | Κατασκευή και δοκιμές | Manufacturing and tests | ΕΝ622271-100
| 2.2 | Χαρακτηριστική τάση | Rated voltage | 24kV
| 2.3 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated Insulation level
| 2.4 | Χαρακτηριστική κανονική ένταση | Rated normal current | 400Α
| 2.5 | Χαρακτηριστική ικανότητα διακοπής ρεύματος βραχυκυκλώματος | Rated short circuit breaking current | 7,2 kA στα 24 Kv 10 kA στα 17,5 kV 10 kA στα 7,2 kV
| 2.6 | Παροχή καμπυλών που να δείχνουν το κρίσιμο ρεύμα διακοπής | Supply of graphs that indicate critical breaking current
| 2.7 | Χαρακτηριστική ικανότητα ζεύξης βραχυκυκλώματος | Rated short circuit making capacity
| 2.8 | Χαρακτηριστικός κύκλος λειτουργίας | Rated operating sequence | 0-3min-CO-3min - CO
| 2.9 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και χαρακτηριστική διάρκεια βραχυκυκλώματος, τιμή κορυφής | Rated short-time withstand current and rated duration of short circuit, peak value | 10kV, 1s, 25 kA
| 2.10 | Χαρακτηριστικός ολικός χρόνος διακοπής | Rated total break time | 100ms σε 100% της ικανότητας διακοπής
| 2.11 | Λειτουργία | Operation | Ανεξάρτητη, χειροκίνητη
| 2.12 | Εντολή για λειτουργία ανοίγματος | Command for opening operation | Χειροκίνητα και ηλεκτρικά
3 |  | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ
| 3.1 | Τύπος, Κατασκευή και δοκιμές | Type, manufacturing and tests
| 3.2 | Χαρακτηριστική τάση | Rated voltage | 24kV
| 3.3 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 3.4 | Χαρακτηριστική κανονική ένταση | Rated normal current
|  | Διακόπτες φορτίου για πίνακες διακόπτη φορτίου γραμμής | Load break switches for line "load break switch panels" | 400A
| 3.5 | Χαρακτηριστικές ικανότητες διακοπής | Rated breaking currents
|  | Χαρ. Ικανότητα διακοπής βασικά ενεργού φορτίου | Rated mainly active load breaking current
|  | Χαρ. Ικανότητα διακοπής κλειστού βρόχου | Rated close loop breaking current
|  | Χαρ. Ικανότητα διακοπής έντασης εν κενώ εναέριων γραμμών και καλωδίων | Rated no -load line and cable charging current, minimum | 10A
|  | Χαρ. Ικανότητα διακοπής Μ/Σ εν κενώ, ελάχιστη | Rated transformer off-load breaking current, minimum | 10 Α για ΔΦ 400Α
| 3.6 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και χαρ. Διάρκεια βραχυκυκλώματος | Rated short-time withstand current and rated duration of short circuit | 10kA, 1 s
| 3.7 | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής ρεύματος βραχ. | Rated peak withstand current of short circuit current | 25kA
| 3.8 | Χαρ. Ικανότητα Ζεύξης σε βραχ. Ελάχ. | Rated short circuit making capacity,min | 25 kA μέχρι 17,5 kV 18kA στα 24 kV
| * | Οι τιμές στις 3.6,3.7 και 3.8 μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ασφάλειες που θα χρησιμοποιηθούν | The values in 3.6,3.7 and 3.8 can change according to the characteristics of the fuses used
| 3.9 | Λειτουργία διακοπτών | Switches operation | Ανεξάρτητη, χειροκίνητη
| 3.10 | Υπαρξη φίλτρου κατακράτησης υγρασίας και παραπροϊόντων τόξου | Provision of filter to retain moisture and arc by-productes
4 |  | ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ | DISCONNECTORS
| 4.1 | Κατασκευή και δοκιμές | manufacturing and tests | ΕΝ 62271-102
| 4.2 | Χαρακτηριστική τάση | Rated voltage | 24kV
| 4.3 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 4.4 | Χαρακτηριστική κανονική ένταση | Rated normal current
|  | Πίνακες διακόπτη φορτίου γραμμής και πίνακες προστασίας τύπου ΙΙ | For line "load break switch" panels and protections panels of type II | 400Α
| 4.5 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και χαρ. Διάρκεια βραχυκυκλώματος | Rated short-time withstand current and rated duration of short circuit | 10kA, 1 s
| 4.6 | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής ρεύματος βραχυκυκλώματος | Rated peak withstand current of short circuit current | 25 kA
| 4.7 | Λειτουργία | Operation | Εξαρτημένη, χειροκινητη
| 4.8 | Υπαρξη φίλτρου κατακράτησης υγρασίας και παραπροϊόντων τόξου | Provision of filter to retain moisture and arc by-productes
| 5 | ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗΣ | EARTHING- SHORT CURCUITING DEVICE | ΕΝ 62271-102
| 5.1 | Κατασκευή και δοκιμές | Manufacturing and tests | 24kV
| 5.2 | Χαρακτηριστική τάση | Rated voltage
| 5.3 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 5.4 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και χαρ. Διάρκεια βραχυκυκλώματος | Rated short-time withstand current and rated duration of short circuit, normal | 10kA, 1 s
|  | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και χαρ. Διάρκεια βραχυκυκλώματος για το γειωτή μετά την ασφάλεια | Rated short-time withstand current and rated duration of short circuit for earthing switch downstream of fuse | 2kA, 1 s
| 5.5 | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής ρεύματος βραχ. | Rated peak withstand current of short circuit, normal | 25kA
|  | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής ρεύματος βραχ. Για το γειωτή μετά την ασφάλεια | Rated peak withstand current of short circuit, for earthing switch downstream of fuse | 5kA
| 5.6 | Λειτουργία | Operation | Ανεξάρτητη, χειροκινητη
| 6 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ | CURRENT TRANSFORMERS
| 6.1 | Τύπος, κατασκευή και δοκιμές | Type, manufacturing and tests | ΕΝ 60044-1
| 6.2 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 6.3 | Λόγος Μ/σμου | Transformer ration | 75-150/5 A
| 6.4 | Χαρακτηριστικό συνεχές θερμικό ρεύμα | Rated continuous thermal current | 1,2 φορές ρεύμα πρωτεύοντος
| 6.5 | Σφάλμα ρεύματος -100% φορτίο -120% φορτίο | Current fault - at 100% load -at 120% load
| 6.6 | Σφάλμα γωνίας -100% φορτίο -120% φορτίο | Angle fault - at 100% load -at 120% load
| 6.7 | Χαρακτηριστική ισχύς εξόδου | Rated Output Power | α)για μετρηση 15 VA β)για προστασία… VA
| 6.8 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας α) θερμική β) δυναμική | Short Time withstand rated current a) Thermal b) Dynamic | α) 10 kA, 1 s β) 25 kA
| 6.9 | Συντελεστής ασφαλείας οργάνων Οριακός σύντελεστής σφάλματος | Instrument Security Factor Accuracy Limit Factor | Fs≤ 5 5P10
| 6.10 | Κλάση ακριβείας α) για μέτρηση β) για προστασία | Accuracy Class a) for metering, b) for protection | α) 0,5 FS 5 (IEC 60044-1), β) 5P (IEC 60044-1)
| 6.11 | Απαίτηση σε μερικές εκκενώσεις | Requirement in partial discharges | ≤ 50 pC
7 |  | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ | VOLTAGE TRANSFORMERS
| 7.1 | Τύπος, κατασκευή και δοκιμές | Type, manufacturing and tests | ΕΝ 60044-1
| 7.2 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 7.3 | Συνδεσμολογία | Connection | V,W
| 7.4 | Λόγος Μ/σμου | Tranformer ratio | 20000/100
| 7.5 | Χαρακτηριστική ισχύς εξόδου | Rated output power | 75 VA
| 7.6 | Χαρακτηριστικός συντ. τάσης | Rated voltage factor | 1,2 για συνεχή λειτουργία
| 7.7 | Κλάση ακριβείας | Accuracy class | 0.5
| 7.8 | Είδος μόνωσης | Insulation type | Ξηράς μόνωσης
| 7.9 | Απαίτηση σε μερικές εκκενώσεις | Requirement in partial discharges | ≤ 50 pC
8 |  | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
| 8.1 | Είδος και τύπος | Kind and type | Περιοριστικής έντασης
| 8.2 | Κατασκευή και δοκιμές | Manufacturing and tests | ΕΝ 60282-1
| 8.3 | Βάσεις | Fuse bases
| 8.3.1 | Χαρακτηριστική τάση | Rated voltage | 24 kV
| 8.3.2 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 8.3.3 | Ικανότητα εφοδιασμού με τηκτά χαρ. Τάσεων | Ability to be supplied with fuse links of rated voltages | 24 kV, 17,5 kV
| 8.3.4 | Χαρακτηριστική ένταση | Rated current | 200A
| 8.4 | Τηκτά | Fuse links
| 8.4.1 | Χαρακτηριστικές τάσεις | Rated voltages | 24 kV, 17,5 kV
| 8.4.2 | Χαρακτηριστικές εντάσεις IN | Rated currents IN
| 8.4.3 | Χαρακτηριστική ικανότητα διακοπής για 24 kV για 17,5 kV | Rated breaking capacity for 25kV for 17,5 kV | 7,2 kA 10 kA
| 8.4.4 | Χαρακτηριστική ελάχιστη ένταση διακοπής | Rated minimum breaking current | 4,5 IN
| 8.4.5 | Χαρακτ. Χρόνου έντασης | Time current characteristics
| 8.4.6 | Χαρακτ. Περιορισμού της κορυφής της έντασης βραχυκυκλώματος | Cut - off characteristics
9 |  | ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ | VOLTOMETER
| 9.1 | Κατασκευή και δοκιμή | Manufacturing and test | ΕΝ 60051-1, 60051-2, 60051-9
| 9.2 | Κλάση ακριβείας | Accuracy class | 1.5
| 9.3 | Τύπος | Type | Χωνευτός
| 9.4 | Διαστάσεις ελάχιστη (mm) | Dimensions, minimum (mm) | 65 σε ύψος 1,90m , 130 για ύψος μεγαλύτερο από 1,90m
| 9.5 | Κλίμακα τριπλή | Triple scale | 4800-7200 V 1200-17500 V 16000-24000 V
10 |  | ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ | TERMINATIONS
| 10.1 | Aκροκιβώτια για πίνακες άφιξης και διακόπτη φορτίου γραμμής κατάλληλα για καλώδια με μόνωση XLPE | Terminations for line "cable arrival" panels and line "load break switch" suitable for XLPE insulation cables | όπως παρ. 5.4.10.1
| 10.2 | Aκροκιβώτια για πίνακες προστασίας τύπου ΙΙ | Terminations for protection panels of type II | όπως παρ. 5.4.10.2
11 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | PROTECTION RELAYS
| 11.1 | Τύπος, κατασκευή και δοκιμή | Type, manufacturing and tests | Σταθερού χρόνου με ακαριαία στοιχεία ΕΝ 60255-3 , ΕΝ 60255-23
| 11.2 | Στοιχεία | Elements | 1 και 3 για υπερεντάσεις, 2 για ομοπολικό σφάλμα, 3 ακαριαία στοιχεία με ανεξάρτητη ρύθμιση
| 11.3 | Ρύθμιση έντασης διέγερσης | Pick up current settings
|  | α) για στοιχεία υπερέντασης | a) for overcurrent elements | 2,5 - 20 Α σε βήματα 0,5 Α
|  | β) για στοιχεία ομοπολικού σφάλματος | b) for earth fault elements | 1-5 Α σε βήματα 0,5Α
|  | γ) για στοιχεία ακαριαίας διακοπής φάσεων | c) for instaneous phase tripping elements | 5-50 Α σε βήματα 1Α (επιθυμητό η ρύθμιση να φθάνει τα 100Α)
|  | δ) για στοιχεία ακαριαίας διακοπής ομοπολικού σφάλματος | d) for earth fault instaneous tripping elements | 5-50Α σε βήματα 1Α
| 11.4 | Ρύθμιση χρόνου | Time settings | 0,2 - 1s σε βήματα 0,1s
| 11.5 | Σχετικό σφάλμα (στα κυκλώματα έντασης και χρόνου) | Relative error (at current and time circuits) | ≤ 5%
| 11.6 | Χρόνος μνήμης | Overshoot time | ≤ 20 ms
| 11.7 | Χρόνος επαναφοράς | Reset time | ≤ 60 ms
| 11.8 | Επαναφορά | Reset | Αυτοεπαναφερόμενοι
| 11.9 | Ενδεικτικά | Indicators | Επαναφερόμενοι με το χέρι
| 11.10 | Πλήθος και είδος επαφών Η/Ν | Number and type of relay contacts
12 |  | ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ | NON METALLIC PARTITIONS AND SHUTTERS
|  | Να δοθούν ιδιαίτερες πληροφορίες για το πάχος και το υλικό και συστάσεις | Special information shall be provided about thickness and materials, as well as references
|  | ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ | SECOND SET OF MODULES
6.2 |  | ΚΥΨΕΛΩΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & Συμπλ. 1,2 | MODULAR PANELS WITH METALLIC EXTERNAL ENCLOSURE FOR M.V. SUBSTATIONS & Suppl. 1,2
|  | Περιγραφή ΔΔ - 179/ 31.05.06 | Description ND-179/31.05.06
1 |  | ΖΥΓΟΙ | BUSBARS
| 1.1 | Υλικό | Material | Χαλκός
| 1.2 | Χαρακτηριστική τάση | Rated Voltage | 24 kV
| 1.3 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated Insulation Level
| 1.4 | Είδος μόνωσης | Insulation Type
| 1.5 | Χαρακτηριστική ένταση | Rated Current | 400A
| 1.6 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και Χαρακτηριστική διάρκεια βραχυκύκλωσης | Rated Short- Time withstand current and rated duration of short circuit | 10kV, 1s
| 1.7 | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής | Rated peak withstand current | 25kA
2 |  | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | LOAD BREAK SWITCHES
| 2.1 | Τύπος, Κατασκευή και δοκιμές | Type, manufacturing and tests | SF6
| 2.2 | Χαρακτηριστική τάση | Rated voltage | 24kV
| 2.3 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 2.4 | Χαρακτηριστική κανονική ένταση | Rated normal current
|  | για πίνακες διακόπτη φορτίου γραμμής | a) Load break switches for line "load break switch panels" | 400Α
|  | για πίνακες προστασίας | b)Load break switches for protection panels | 200Α
| 2.5 | Χαρακτηριστικές ικανότητες διακοπής | Rated breaking currents
|  | Χαρ. Ικανότητα διακοπής βασικά ενεργού φορτίου | Rated mainly active load breaking current
|  | Χαρ. Ικανότητα διακοπής κλειστού βρόχου | Rated close loop breaking current
|  | Χαρ. Ικανότητα διακοπής έντασης εν κενώ εναέριων γραμμών και καλωδίων, ελάχιστη | Rated no -load line and cable charging current, minimum | 10Α
|  | Χαρ. Ικανότητα διακοπής Μ/Σ εν κενώ, ελάχιστη | Rated transformer off-load breaking current, minimum | 10Α για ΔΦ 400Α, 4Α για ΔΦ 200Α
| 2.6 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και χαρ. Διάρκεια βραχυκυκλώματος | Rated short-time withstand current and rated duration of short circuit | 10kA, 1 s
| 2.7 | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής ρεύματος βραχ. | Rated peak withstand current of short circuit current | 25kA
| 2.8 | Χαρ. Ικανότητα Ζεύξης σε βραχ. Ελάχ. | Rated short circuit making capacity,min | 25 kA μέχρι 17,5 kV 18kA στα 24 kV
| 2.9 | Λειτουργία διακοπτών | Switches operation | Ανεξάρτητη, χειροκίνητη
| 2.10 | Υπαρξη φίλτρου κατακράτησης υγρασίας και παραπροϊόντων τόξου | Provision of filter to retain moisture and arc by-productes
Οι τιμές των πιο πάνω παραγράφων 2.6, 2.7 και 2.8 μπορούν να τροποποιηθούν με βάση τα χαρακτηριστικά των ασφαλειών που χρησιμοποιούνται
3 |  | ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ | DISCONNECTORS
| 3.1 | Κατασκευή και δοκιμές | Μanufacturing and tests | ΕΝ 62271-102
| 3.2 | Χαρακτηριστική τάση | Rated voltage | 24kV
| 3.3 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 3.4 | Χαρακτηριστική κανονική ένταση | Rated normal current | 400Α
| 3.5 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και χαρ. Διάρκεια βραχυκυκλώματος | Rated short-time withstand current and rated duration of short circuit | 10kA, 1 s
| 3.6 | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής ρεύματος βραχυκυκλώματος | Rated peak withstand current of short circuit current | 25 kA
| 3.7 | Λειτουργία | Operation | Εξαρτημένη, χειροκινητη
| 3.8 | Υπαρξη φίλτρου κατακράτησης υγρασίας και παραπροϊόντων τόξου | Provision of filter to retain moisture and arc by-productes
4 |  | ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗΣ | EARTHING - SHORT CIRCUITING DEVICE
| 4.1 | Κατασκευή και δοκιμές | Manufacturing and tests | ΕΝ 62271-102
| 4.2 | Χαρακτηριστική τάση | Rated voltage | 24kV
| 4.3 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 4.4 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και χαρ. Διάρκεια βραχυκυκλώματος, κανονική | Rated short-time withstand current and rated duration of short circuit, normal | 10kA, 1 s
|  | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και χαρ. Διάρκεια βραχυκυκλώματος για το γειωτή μετά την ασφάλεια ΜΤ | Rated short-time withstand current and rated duration of short circuit for earthing switch downstream of fuse | 2kA, 1 s
| 4.5 | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής ρεύματος βραχ.κανονική | Rated peak withstand current of short circuit, normal | 25kA
|  | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής ρεύματος βραχ. Για το γειωτή μετά την ασφάλεια ΜΤ | Rated peak withstand current of short circuit, for earthing switch downstream of fuse | 5kA
| 4.6 | Λειτουργία | Operation | Ανεξάρτητη, χειροκινητη
5 |  | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
| 5.1 | Είδος και τύπος | Kind and type | Περιοριστικής έντασης
| 5.2 | Κατασκευή και δοκιμές | Manufacturing and tests | ΕΝ 60282-1
| 5.3 | Βάσεις | Fuse bases
| 5.3.1 | Χαρακτηριστική τάση | Rated voltage | 24 kV
| 5.3.2 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 5.3.3 | Ικανότητα εφοδιασμού με τηκτά χαρ. Τάσεων | Ability to be supplied with fuse links of rated voltages | 24 kV, 17,5 kV
| 5.3.4 | Χαρακτηριστική ένταση | Rated current | 200A
| 5.4 | Τηκτά | Fuse links
| 5.4.1 | Χαρακτηριστικές τάσεις | Rated voltages | 24 kV, 17,5 kV
| 5.4.2 | Χαρακτηριστικές εντάσεις IN | Rated currents IN
| 5.4.3 | Χαρακτηριστική ικανότητα διακοπής για 24 Kv για 17,5 kV | Rated breaking capacity for 25kV for 17,5 kV | 7,2 kA 10 kA
| 5.4.4 | Χαρακτηριστική ελάχιστη ένταση διακοπής | Rated minimum breaking current | 4,5 I
| 5.4.5 | Χαρακτ. Χρόνου έντασης | Time current characteristics
| 5.4.6 | Χαρακτ. Περιορισμού της κορυφής της έντασης βραχυκυκλώματος | Cut - off characteristics
6 |  | ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ
| 6.1 | Στοιχεία ακροκιβωτίων για πίνακες άφιξης και διακόπτη φορτίου γραμμής κατάλληλα για καλώδια με μόνωση XLPE | Terminations for line "cable arrival" panels and line "load break switch" suitable for XLPE insulation cables
| 6.2 | Στοιχεία ακροκιβωτίων για πίνακες προστασίας | Terminations for protection panels
|  | Πρέπει να δοθούν ξεχωριστά όλα τα χαρακτηριστικά των ακροκιβωτίων και ο τρόπος συναρμολόγησής τους, όπως ζητούνται στην παράγραφο 5.4.6. της προδιαγραφής | All terminations specifications shall be provided separately; as well as their assembly method as requested in paragraph 5.4.6. of the Description
7 |  | ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ | NON - METALLIC PARTITIONS & SHUTTERS
|  | Να δοθούν ιδιαίτερες πληροφορίες για το πάχος και το υλικό και συστάσεις | Special information shall be provided about thickness and materials, as well as References