## Περιεχόμενα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΕΔ-50 Για την ανάδειξη του έργου :
(Πίνακες Συμμόρφωσης προς συμπλήρωση από τους Διαγωνιζόμενους)
ΤΠΕ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Νο (Α/Α) |  | TITLE (ΤΙΤΛΟΣ) | CODΕ - LAST REVISION (ΚΩΔΙΚΟΣ - TEΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)
1 |  | 150 kV EQUIPMENT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 150 kV
| 1.1 | 170 kV SF6 GAS INSULATED METAL-ENCLOSED SWITCHGEAR (GIS) | TD-29/20 | 03/2024
| 1.2 | ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 150 kV | TD-226/2 | 07/2019
| 1.3 | 170 kV GIS EQUIPMENT FOR THE CONNECTION WITH POWER TRANSFORMERS (GIL) ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 170 kV GIS ΜΕ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ (GIL)
| 1.4 | THREE-PHASE TRANSFORMERS 150/21kV, 40/50MVA AND 20/25MVA, YNyn0 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 150/21kV, 40/50 MVA ΚΑΙ 20/25MVA, YNyn0 | ΔΔ-416-2 +ΦΑ | 11/2023
| 1.5 | 150 kV METAL OXIDE SURGE ARRESTERS WITHOUT GAPS ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kV ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ | SS-135/7 | 06/2017
2 |  | 20 kV EQUIPMENT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 20 kV
| 2.1 | 20 kV METAL OXIDE SURGE ARRESTERS WITHOUT GAPS ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 20kV ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ | SS-134/5+ΦΑ | 11/2020
| 2.2 | OUTDOOR METALLIC RESISTORS FOR GROUNDING (EARTHING) THE NEUTRAL OF 15O/20 kV TRANSFORMERS ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 150/20 kV | SS-40/9+ΦΑ | 04/2024
| 2.3 | MEDIUM VOLTAGE METALCLAD SWITCHGEAR PANELS WITH VACUUM POWER CIRCUIT BREAKERS ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 20KV ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΔIAKOΠTEΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΕΝΟΥ | ΔΕΕΔ-5/2 | 08/2023
| 2.4 | SHUNT CAPACITOR BANK 21 kV ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 21 kV | TD-01/8 | 12/2016
| 2.5 | 20 kV VACUUM CAPACITOR SWITCHES ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20 kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ | TD-03/4 | 10/2015
| 2.6 | 20 kV, 150 A DRY TYPE DAMPING REACTORS ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ, 20 kV, 150 A | TD-07/2 | 10/2015
| 2.7 | CORE BALANCE CURRENT TRANSFORMER SUITABLE FOR SENSITIVE EARTH FAULT DETECTION IN OLM FEEDERS ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ | ΔΔ-ΔΕΕΔ-418 | 10/2021
3 |  | EQUIPMENT'S PROTECTΙON/ MEASURING/ CONTROL SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ/ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
| 3.1 | NUMERICAL BUSBAR DIFFERENTIAL PROTECTION SYSTEM ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δ/Φ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΥΓΩΝ | SS-55/10 | 04/2024
| 3.2 | DIGITAL LINE DIFFERENTIAL PROTECTION RELAYS FOR 150kV TRANSMISSION NETWORK | TD-103/4 | 06/2022
| 3.3 | PHASE AND EARTH DEFINITE AND INVERSE TIME OVERCURRENT RELAYS WITH DIRECTIONAL CAPABILITY FOR BOTH PHASE AND EARTH FOR 150 kV TRANSMISSION LINE & TRANSFORMERS BAYS PROTECTION ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ ΦΑΣΕΩΝ & ΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ & ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΗΣ | SS-131 / 9 | 01/2022
| 3.4 | 150/20-20 kV 100 MVA, 150/20 kV 40/50 MVA AND 150/22 kV 66 MVA POWER TRANSFORMER PROTECTION MODULE ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ 150/20-20 kV 100MVA, 150/20 kV 40/50MVA ΚΑΙ 150/22 kV 66MVA | ΔΔ-151 | 02/2008
| 3.5 | CONTROL & PROTECTION DIGITAL UNITS – MULTIFUNCTION RELAYS FOR MV SWITCHGEAR PANELS ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΠΥΛΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΤ | ΔΔ - ΔΕΕΔ-417 | 10/2021
| 3.6 | CURRENT UNBALANCE RELAYS TO BE USED IN CONJUNCTION WITH 20 kV SHUNT CAPACITOR BANKS ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 20 kV | TD-40/4 | 06/2016
4 |  | AUXILIARY EQUIPMENT ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
| 4.1 | THREE-PHASE DISTRIBUTION TRANSFORMERS ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ Μ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ | ΔΔ-01.48 + Σ 1,2,3,4 | 10/2017
| 4.2 | 110 V NICKEL-CADMIUM RECHARGEABLE LOW MAINTENANCE BATTERY FOR 150/20 kV SUBSTATIONS, HAVING THE 20 kV PRIMARY EQUIPMENT INSTALLED INSIDE THE CONTROL BUILDING (20 kV METAL CLAD PANELS) AND FOR 400/150 kV OUTDOOR EHV SUBSTATIONS ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ – ΚΑΔΜΙΟΥ 110 V ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 150/20 kV, ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 20 kV ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 20 kV) ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΥΤ 400/150 kV ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | TD-86L/2 | 07/2022
| 4.3 | BATTERY CHARGER FOR 110 V NICKEL-CADMIUM RECHARGEABLE BATTERIES, FOR 150/20 KV SUBSTATIONS, HAVING THE 20KV PRIMARY EQUIPMENT INSTALLED INSIDE THE CONTROL BUILDING (20 KV METALCLAD PANELS) ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ 110 V Σ.Ρ. ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 150/20 KV, ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 20 KV ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 20 KV) | TD-87L/1 | 11/2020
| 4.4 | 16kA MODULAR PANELS WITH EXTERNAL METAL ENCLOSURE FOR DISTRIBUTION SUBSTATIONS ΚΥΨΕΛΩΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 16kA ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ | ΔΔ-439 | 07/2023
5 |  | DIGITAL CONTROL SYSTEM ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
| 5.1 | ΨΣΕ ΑΔΜΗΕ
| 5.2 | ΨΣΕ ΔΕΔΔΗΕ
6 |  | ΣΗΜΕΙΟ ΖΕΥΞΗΣ
| 6.1 | 150 kV METAL OXIDE SURGE ARRESTERS WITHOUT GAPS ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kV ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ | SS-135/7 | 06/2017
| 6.2 | ΚΥΜΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ LINE TRAPS FOR POWER LINE CARRIER (PLC) | SS–38/9 | 04/2024
| 6.3 | ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΗΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ 150KV COUPLING CAPACITORS FOR POWER LINE CARRIER SYSTEM | SS-50/12 | 04/2024
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΝΕΜ – ΥΣ6
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ
(ΣΥΡΟΥ, ΠΑΡΟΥ, ΝΑΞΟΥ, ΜΥΚΟΝΟΥ, ΤΗΝΟΥ)
ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kV (ΛΑΥΡΙΟ)»
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΝΕΜ – ΥΣ6
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ
(ΣΥΡΟΥ, ΠΑΡΟΥ, ΝΑΞΟΥ, ΜΥΚΟΝΟΥ, ΤΗΝΟΥ)
ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kV (ΛΑΥΡΙΟ)»
ΥΠΟ ΕΡΓΟ 1 «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ “ΜΕ ΤΟ
ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ” ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (Κ/Δ) ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΤΥΠΟΥ GIS ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟΥ ΖΕΥΞΗΣ»
ΤΕΥΧΟΣ Ζ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ

## 1.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 150 kV
α/α index |  | Τεχνικά Xαρακτηριστικά | Technical Data | Προδιαγραφόμενα Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Τεχνικό Χαρακτηριστικό Προσφερόμενου Υλικού ή Προσκομιζόμενου Στοιχείου | Τεχνική απόκλιση/ αιτιολόγηση/ παρατηρήσεις.
|  |  |  | Specified Technical Data | (Τechnical data of the offered equipment) | (Techical deviation/ justification/ remarks)
1.1 |  |  | 170 kV SF6 GAS INSULATED SWITCHGEAR (GIS)
TD-29/20/03.2023
1 |  |  | 170 kV GIS EQUIPMENT
| 1.1 |  | Applied standards
| 1.2 |  | Manufacturer
| 1.3 |  | Type
| 1.4 |  | Material of the enclosure
| 1.5 |  | Number of phases inside the enclosure
| 1.5.1 |  | -for Busbars
| 1.5.2 |  | -for Bays
| 1.6 |  | Operating conditions
| 1.6.1 |  | Permissible ambient temperature range | °C
| 1.6.2 |  | Maximum altitude | m
| 1.6.3 |  | Permissible humidity range | %
| 1.6.4 |  | Permissible induced electromagnetic disturbances in secondary systems | kV
| 1.6.5 |  | Corrosivity category as per ISO 9223
| 1.7 |  | Equipment electrical rated data
| 1.7.1 |  | Rated voltage | kV
| 1.7.2 |  | Operating voltage | kV
| 1.7.3 |  | Rated frequency | Hz
| 1.7.4 |  | Rated power frequency withstand voltage (1 min) | kV
| 1.7.5 |  | Rated lightning impulse (1,2/50 μs) withstand voltage | kV
| 1.7.6 |  | Permissible partial discharge intensity for cast resin at 1,2 x UR kV/√3 | kV
| 1.7.7 |  | Busbars rated current | A
| 1.7.8 |  | Underground line feeder bays rated current | Α
| 1.7.9 |  | Bus coupler rated current | A
| 1.7.10 |  | Transformer bays rated current | Α
| 1.7.11 |  | Rated short-time current | kA
| 1.7.12 |  | Rated peak withstand current | kA
| 1.7.13 |  | Rated duration of the short circuit | s
| 1.8 |  | Auxiliary supply sources
| 1.8.1 |  | Rated voltage of DC auxiliary source | V
| 1.8.2 |  | Rated voltage of AC auxiliary source | V
| 1.9 |  | Seismic requirements
| 1.9.1 |  | Seismic qualification level
| 1.9.2 |  | Direction factor (D) of vertical severity
| 1.10 |  | Gas information
| 1.10.1 |  | Applied standards
| 1.10.2 |  | Maximum guaranteed gas losses from any compartment | % / yr
| 1.10.3 |  | Interval for gas replenishment based upon guaranteed leakage rate | yr
| 1.10.4 |  | Rated gas pressure (gauge) at 20oC | bar-g
| 1.10.5 |  | Gas alarm level (gauge) at 20oC
| 1.10.5.1 |  | -Loss of SF6 (St1) | bar-g
| 1.10.5.2 |  | -Minimum SF6 density (St2) | bar-g
| 1.10.6 |  | Minimum dew point temperature at the working pressure | °C
| 1.10.7 |  | Is an SF6 gas level detection device / system offered?
| 1.10.8 |  | Is it fitted with 4-20 mA channels?
| 1.11 |  | Gas Monitoring
| 1.11.1 |  | Is an SF6 sensor for gas density and temperature in each gas compartment offered?
| 1.11.2 |  | Are the indications analogue or digital ?
| 1.11.3 |  | Measuring range of density | kgSF6/m3
| 1.11.4 |  | Measuring range of temperature | °C
| 1.11.5 |  | Accuracy of density sensor
| 1.11.6 |  | Accuracy of temperature sensor
| 1.11.7 |  | Is an SF6 sensor for dew point offered or a calculated value?
| 1.11.8 |  | Measuring range of dew point | °C
| 1.11.9 |  | Accuracy of dew point sensor if applicable
| 1.11.10 |  | Are the above mentioned outputs integrated in the DCS?
| 1.12 |  | Does the manufacturer comply with the labelling and equipment information needed as per par. 6.13 of TD-29?
2 |  |  | 170 kV GIS CIRCUIT BREAKERS
| 2.1 |  | Type of interrupter technology
| 2.2 |  | Number of interrupter chambers per pole
| 2.3 |  | Number of operating mechanisms
| 2.4 |  | Type of operating mechanism
| 2.5 |  | Does the C.B. consist of 3 separate single­phase units with a common operating device?
| 2.6 |  | If yes, then
| 2.6.1 |  | -Are the units coupled so that their accurate alignment is not necessary and so that any unit can readily be replaced by a spare unit?
| 2.6.2 |  | -Is it possible to make independent adjustment on each unit?
| 2.6.3 |  | -Is the operation of the 3 single-phase units simultaneous?
| 2.7 |  | Is each CB equipped with an operating mechanism containing all the equipment described in par. 7.1.1.10 of TD-29?
| 2.8 |  | Rated current
| 2.8.1 |  | -for UnderGround Cable Line Feeder bays | A
| 2.8.2 |  | -for Bus Coupler bays | A
| 2.8.3 |  | -for Transformer Feeder bays | A
| 2.9 |  | Rated short-circuit breaking current (at 170 kV)
| 2.9.1 |  | -rms value of A.C. component | kA
| 2.9.2 |  | -percentage of D.C. component
| 2.10 |  | Rated transient recovery characteristics for terminal faults corresponding to 100% of rated short-circuit breaking current
| 2.10.1 |  | -First-pole-to-clear factor
| 2.10.2 |  | -Rated transient recovery voltage | kV
| 2.10.3 |  | -Rate of rise of recovery voltage (RRRV) | kV/μs
| 2.11 |  | Rated short-circuit making current | kA
| 2.12 |  | Rated short circuit duration | s
| 2.13 |  | Rated operation cycle
| 2.14 |  | Interruption duty
| 2.14.1 |  | -Has the C.B. shunt reactor load switching capability according to IEC 62270-110?
| 2.14.2 |  | -Is the C.B. able to interrupt overhead line charging currents of 63 A, with class C2, according to IEC 62271-100?
| 2.14.3 |  | -Is the C.B. able to interrupt capacitive cable charging currents up to 160 A, with class C2, according to IEC 62271-100?
| 2.15 |  | Rated transient recovery characteristics for short-line faults
| 2.15.1 |  | -Rated transient recovery voltage | kV
| 2.15.2 |  | -First-pole-to-clear factor
| 2.15.3 |  | -Rate of rise of recovery voltage (RRRV) | kV/μs
| 2.16 |  | Mechanical endurance class
| 2.17 |  | Interrupting time (maximum interval between energisation of the tripping coil and interrution of the main circuit in all poles of the breaker)
| 2.17.1 |  | -at 100% of the rated breaking capacity | ms
| 2.17.2 |  | -at 10%, 30%, 60% of the rated breaking capacity | ms
| 2.18 |  | Fault clearance time (overall fault clearance time including relay operating time) | ms
| 2.19 |  | Operating time diversion between breaker poles and between breaks of each pole, on closing or tripping | ms
| 2.20 |  | Make time (interval between the energisation of the closing coil and the instant when the current begins to flow in the main) | ms
| 2.21 |  | Dead time between opening and closing | s
| 2.22 |  | Number of tripping coils
| 2.23 |  | Number of closing coils
| 2.24 |  | Supply voltage of tripping and closing coils | V
| 2.25 |  | Tolerances of the supply voltage of the tripping coils
| 2.26 |  | Tolerances of the supply voltage of the closing coils
| 2.27 |  | Power consumption
| 2.17.1 |  | Closing coil (DC) | VA
| 2.27.2 |  | Trip coil (DC) | VA
| 2.28 |  | Can the breaker be operated in case of DC auxiliary supply voltage loss or charging motor failure?
| 2.29 |  | Arc quenching medium ( SF6)
| 2.29.1 |  | Rated pressure of SF6 | bar
| 2.29.2 |  | SF6 alarm pressure | bar
| 2.29.3 |  | SF6 lockout pressure | bar
| 2.29.4 |  | SF6 loss | %/year
| 2.29.5 |  | Mass of SF6 for the entire breaker | kg
| 2.29.6 |  | Minimum SF6 operating pressure | bar
3 |  |  | 170 kV GIS Busbars
| 3.1 |  | Number of SF6 compartments containing the three phases of each busbar
| 3.2 |  | Is each busbar earthed through high speed earthing switch?
4 |  |  | 170 kV GIS Disconnectors
| 4.1 |  | Bay Disconnectors
| 4.1.1 |  | Rated current | A
| 4.1.2 |  | Rated short-time withstand current | kA
| 4.1.3 |  | Rated peak withstand current | kA
| 4.1.4 |  | Rated duration of short-circuit | s
| 4.1.5 |  | Mechanical endurance class
| 4.1.6 |  | Is the disconnector equipped with a manual emergency operation mechanism?
| 4.1.7 |  | Number of NO (and NC) auxiliary contacts
| 4.2 |  | Busbar Disconnectors
| 4.2.1 |  | Rated current | A
| 4.2.2 |  | Rated short-time withstand current | kA
| 4.2.3 |  | Rated peak withstand current | kA
| 4.2.4 |  | Rated duration of short-circuit | s
| 4.2.5 |  | Mechanical endurance class
| 4.2.6 |  | Rated bus-transfer current | A
| 4.2.7 |  | Number of NO (and NC) auxiliary contacts
5 |  |  | 170 kV GIS Earthing Switches
| 5.1 |  | Maintenance earthing switches
| 5.1.1 |  | Rated current | A
| 5.1.2 |  | Rated short-time withstand current | kA
| 5.1.3 |  | Rated duration of short-circuit | s
| 5.1.4 |  | Number of NO (and NC) auxiliary contacts
| 5.2 |  | High Speed Earthing Switches
| 5.2.1 |  | Rated current | A
| 5.2.2 |  | Rated short-time withstand current | kA
| 5.2.3 |  | Rated duration of short-circuit | s
| 5.2.4 |  | Number of NO (and NC) auxiliary contacts
6 |  |  | 170 kV GIS Current Transformers
| 6.1 |  | CTs of bay for UnderGround Cable Feeders
| 6.1.1 |  | Ratio | A
| 6.1.2 |  | Rated short-time withstand current (primary winding) | kA
| 6.1.3 |  | Rated peak withstand current (primary winding) | kA
| 6.1.4 |  | Winding No 1
| 6.1.4.1 |  | -Rated Burden | VA
| 6.1.4.2 |  | -Class
| 6.1.4.3 |  | -Overcurrent Factor
| 6.1.5 |  | Winding No 2
| 6.1.5.1 |  | -Rated Burden | VA
| 6.1.5.2 |  | -Class
| 6.1.5.3 |  | -Overcurrent Factor
| 6.1.6 |  | Winding No 3
| 6.1.6.1 |  | -Rated Burden | VA
| 6.1.6.2 |  | -Class
| 6.1.6.3 |  | -Overcurrent Factor
| 6.1.7 |  | Winding No 4
| 6.1.7.1 |  | -Rated Burden | VA
| 6.1.7.2 |  | -Class
| 6.1.7.3 |  | -Overcurrent Factor
| 6.2 |  | CTs of bay for connection with a power T/F
| 6.2.1 |  | Ratio | A
| 6.2.2 |  | Rated short-time withstand current (primary winding) | kA
| 6.2.3 |  | Rated peak withstand current (primary winding) | kA
| 6.2.4 |  | Winding No 1
| 6.2.4.1 |  | -Rated Burden | VA
| 6.2.4.2 |  | -Class
| 6.2.4.3 |  | -Overcurrent Factor
| 6.2.5 |  | Winding No 2
| 6.2.5.1 |  | -Rated Burden | VA
| 6.2.5.2 |  | -Class
| 6.2.5.3 |  | -Overcurrent Factor
| 6.2.6 |  | Winding No 3
| 6.2.6.1 |  | -Rated Burden | VA
| 6.2.6.2 |  | -Class
| 6.2.6.3 |  | -Overcurrent Factor
| 6.2.7 |  | Winding No 4
| 6.2.7.1 |  | -Rated Burden | VA
| 6.2.7.2 |  | -Class
| 6.2.7.3 |  | -Overcurrent Factor
| 6.2.8 |  | Winding No 5
| 6.2.8.1 |  | -Rated Burden | VA
| 6.2.8.2 |  | -Class
| 6.2.8.3 |  | -Overcurrent Factor
| 6.3 |  | CTs of Bus Coupler Bay
| 6.3(a) |  | One side of the 170 kV CB
| 6.3(a).1 |  | Ratio | A
| 6.3(a).2 |  | Rated short-time withstand current (primary winding) | kA
| 6.3(a).3 |  | Rated peak withstand current (primary winding) | kA
| 6.3(a).4 |  | Winding No 1 for busbar differential protection
| 6.3(a).4.1 |  | -Rated Burden | VA
| 6.3(a).4.2 |  | -Class
| 6.3(a).4.3 |  | -Overcurrent Factor
| 6.3(b) |  | Other side of the 170 kV CB
| 6.3(b).1 |  | Ratio | A
| 6.3(b).2 |  | Rated short-time withstand current | kA
| 6.3(b).3 |  | Rated peak withstand current | kA
| 6.3(b).4 |  | Winding No 1 for busbar differential protection
| 6.3(b).4.1 |  | -Rated Burden | VA
| 6.3(b).4.2 |  | -Class
| 6.3(b).4.3 |  | -Overcurrent Factor
| 6.3(b).5 |  | Winding No 2 for measurements
| 6.3(b).5.1 |  | -Rated Burden | VA
| 6.3(b).5.2 |  | -Class
| 6.3(b).5.3 |  | -Overcurrent Factor
7 |  |  | 170 kV GIS Voltage Transformers
| 7.1 |  | VTs of bay for UnderGround Cable Feeder
| 7.1.1 |  | Ratio | V
| 7.1.2 |  | Winding No 1
| 7.1.2.1 |  | -Rated Burden | VA
| 7.1.2.2 |  | -Class
| 7.1.3 |  | Winding No 2
| 7.1.3.1 |  | -Rated Burden | VA
| 7.1.3.2 |  | -Class
| 7.1.4 |  | Winding No 3
| 7.1.4.1 |  | -Rated Burden | VA
| 7.1.4.2 |  | -Class
| 7.1.5 |  | Maximum total continuous burden | VA
| 7.2 |  | VTs of bay for connection with a power T/F
| 7.2.1 |  | Ratio | V
| 7.2.2 |  | Winding No 1
| 7.2.2.1 |  | -Rated Burden | VA
| 7.2.2.2 |  | -Class
| 7.2.3 |  | Winding No 2
| 7.2.3.1 |  | -Rated Burden | VA
| 7.2.3.2 |  | -Class
| 7.2.4 |  | Maximum total continuous burden | VA
| 7.3 |  | Busbar Voltage Transformers
| 7.3.1 |  | Ratio | V
| 7.3.2 |  | Winding No 1 for measuring
| 7.3.2.1 |  | -Rated Burden | VA
| 7.3.2.2 |  | -Class
| 7.3.3 |  | Winding No 2 for synchronizing purposes
| 7.3.3.1 |  | -Rated Burden | VA
| 7.3.3.2 |  | -Class
| 7.3.4 |  | Maximum total continuous burden | VA
8 |  |  | 150 kV GIS Surge Arresters (if applicable)
| 8.1 |  | Continuous operating voltage (COV) Uc | kV
| 8.2 |  | Rated voltage, Ur | kV
| 8.3 |  | Nominal discharge current (8/20 μs) | kA
| 8.4 |  | High current impulse withstand | kA
| 8.5 |  | Rated short circuit current Is | kA
| 8.6 |  | Classification
| 8.6.1 |  | -class
| 8.6.2 |  | -duty
| 8.6.3 |  | -designation
| 8.6.4 |  | -thermal energy rating Wth | kJ/kV
| 8.6.5 |  | -repetitive charge transfer rating Qrs | C
| 8.7 |  | Residual voltage at 1 kA switching current impulse (>30/60 μs) (SIPL) | kV
| 8.8 |  | Residual voltage at 10 kA lighting current impulse (8/20 μs) (LIPL) | kV
9 |  |  | Tests
| 9.1 |  | Brief description of the method to perform electrical test in cables terminated into GIS
| 9.2 |  | Compliance with tests foreseen in par. 9 of TD- 29?
10 |  |  | GIS Design
| 10.1 |  | Does the design of the GIS satisfy the requirements of par. 11 of TD-29?
11 |  |  | Packing and Transport
| 11.1 |  | Does the packing of the equipment satisfy the requirements of par. 12.1 of Td-29?
12 |  |  | Shock recorder for transport
| 12.1 |  | Manufacturer
| 12.2 |  | Type
| 12.3 |  | Alarm limit
13 |  |  | Warranty period | years
14 |  |  | Partial Discharge Monitoring System (PDM)
| 14.1 |  | Is an online partial discharge monitoring system offered?
| 14.2 |  | Manufacturer
| 14.3 |  | Type
| 14.4 |  | Does it comply with all the design requirements set forth in Annex B of TD-29?
| 14.5 |  | Sensor layout provided?
| 14.6 |  | Is a relevant technical leaflet provided, confirming the required functionalities set forth in Annex B of TD-29?
1.2 |  | ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 150 kV TD-226/2/07.2019
1 |  | Τύπος ακροκιβωτίου
2 |  | Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας
3 |  | Είδος υλικού του μονωτικού περιβλήματος ακροκιβωτίου
4 |  | Σχήμα και είδος ακροδέκτου ακροκιβωτίου
5 |  | Συνοπτική περιγραφή της γείωσης του ακροκιβωτίου
6 |  | Δεδομένα μονωτήρων στήριξης
| 6.1 | Μηχανική αντοχή των μονωτήρων σε συμπίεση
| 6.2 | Αντοχή σε προβολικό φορτίο
| 6.3 | Μηχανική αντοχή σε δυνάμεις προκαλούμενες από βραχυκύκλωμα
| 6.4 | Υλικό μόνωσης
7 |  | Ονομαστική τάση ακροκιβωτίου
8 |  | Μέγιστη τάση λειτουργίας ακροκιβωτίου
9 |  | Αντοχή του ακροκιβωτίου σε κεραυνική κρουστική τάση ( 1,2 /50 μs)
10 |  | Αντοχή του ακροκιβωτίου σε τάση συχνότητας δικτύου 50Hz για τριάντα (30) λεπτά.
11 |  | Μήκος ερπυσμού
12 |  | Αντοχή του ακροκιβωτίου σε ρεύμα βραχυκυκλώματος για ένα (1) δευτερόλεπτο.
13 |  | Αντοχή του ακροκιβωτίου σε ρεύμα συνεχούς λειτουργίας
14 |  | Βάρος του εκ πυριτιούχου λάστιχου περιβλήματος
15 |  | Συνολικό βάρος ακροκιβωτίου
16 |  | Συνολικό μήκος ακροκιβωτίου
17 |  | Σχήμα και είδος υλικού των ακροδεκτών του ακροκιβωτίου
18 |  | Τύπος και είδος λαδιού που χρησιμοποιείται για το γέμισμα του μονωτήρα
19 |  | Είναι το περίβλημα του ακροκιβωτίου από πυριτιούχο λάστιχο σχεδιασμένο για λειτουργία υπό εσωτερική πίεση;
20 |  | Εάν η απάντηση στο ερώτημα Νο.19 είναι ΄΄Ναι΄΄ τότε να υποδείξετε την πίεση
21 |  | Διάρκεια ζωής (ημερομηνία λήξεως) των εξαρτημάτων του ακροκιβωτίου
1.3 |  | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 170 kV GIS ΜΕ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ (GIL) | 170 kV GIS EQUIPMENT FOR THE CONNECTION WITH POWER TRANSFORMERS (GIL)
1 |  | ΑΓΩΓΟΙ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ SF6 ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ | GIL
| 1.1 | Κανονισμοί | Standards
| 1.2 | Κατασκευαστής / Τύπος | Manufacturer/Type
| 1.3 | Υλικό περιβλήματος | Housing Material
| 1.4 | Ονομαστική τάση λειτουργίας | Rated Voltage
| 1.5 | Ονομαστικό ρεύμα | Rated Current
| 1.6 | Αντοχή σε ατμοσφαιρικές κρουστικές υπερτάσεις 1.2/50 μs | Lightning impulse voltage withstand (1,2/50μs)
| 1.7 | Oνομαστικό συμμετρικό ρεύμα βραχυκύκλωσης (1s) | Rated symmetrical short circuit current (1s)
| 1.8 | Αέριο μόνωσης | Gas insulator
| 1.9 | Συνολικός όγκος / μάζα αερίου | Gas total volume/ mass
| 1.10 | Μήκος αγωγού | Length
|  | ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ SF6 | SF6 TO OIL TRANSFORMER BUSHINGS
2 |  | ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Υ.Τ. Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ
| 2.1 | Κανονισμοί | Standards
| 2.2 | Κατασκευαστής | Manufacturer
| 2.3 | Τύπος (περιγραφή) | Type(description)
| 2.4 | Ονομαστικό ρεύμα | Rated Current
| 2.5 | Αντοχή σε ατμοσφαιρικές κρουστικές υπερτάσεις 1.2/50 μs | Lightning impulse voltage withstand (1,2/50μs)
| 2.6 | Oνομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης (1s) | Rated short circuit current (1s)
| 2.7 | Υλικά σύνδεσης με ακροδέκτες Υ.Τ. Μ/Σ | Connection Materials with HV Transformer Bushings
1.4 |  | ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 150/21kV, 40/50 MVA ΚΑΙ 20/25MVA, ΥΝyn0 | THREE-PHASE TRANSFORMERS 150/21kV, 40/50MVA AND 20/25MVA, YNyn0
|  | Περιγραφή ΔΔ-416-2 / 11.2023 | Description ND-416-2/ 11.2023
1 |  | Γενικά | General
| 1.1 | Τυπος Μ/Σ | Type of transformer | Τριφασικός μετασχηματιστής ελαίου, δύο τυλιγμάτων, με γειωμένο ουδέτερο, για υπαίθρια εγκατάσταση
| 1.2 | Ονομαστική τάση και αριθμός φάσεων τυλιγμάτων | Rated voltage and number of phase windings | Πρωτεύον 150 kV 3 φάσεις Δευτερεύον 21kV 3 φάσεις
| 1.3 | Διανυσματική ομάδα Μ/Σ | Vector group of the transformer | YNyn0
| 1.4 | Ονομαστική ισχύς | Nominal power | 40MVA ONAN /50 MVA ONAF
| 1.5 | Τύπος πυρήνα και σκέλη πυρήνα | Core type and core limbs | Μορφή πυρήνα- Τρία (3) σκέλη
| 1.6 | Στάθμες μονώσεως | Insulation Levels | ΥΤ 170kV LI/AC 750/325kV XT 24kV LI/AC 145/50kV
| 1.7 | Μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια βραχυκυκλώματος | Maximum permissible short circuit duration | 2 δευτερόλεπτα
| 1.8 | Υποβολή υπολογισμών της θερμικής και δυναμικής αντοχής του Μ/Σ σε βραχυκύκλωμα | Special calculations of the thermal and dynamic ability of the transformers to withstand short circuit | ΝΑΙ
| 1.9 | Πιστοποιητικό πραγματικής δοκιμής ικανότητας αντοχής σε βραχυκύκλωμα που έχει εκτελεστεί σε παρόμοιο Μ/Σ Ισχύος | Certificate of the withstand to short circuit real test, performed in a similar Power Transformer | ΝΑΙ
| 1.10 | Συνδεσμολογία τυλιγμάτων Μ/Σ | Transformer connection | Πρωτεύον -Αστέρας Δευτερεύον- Αστέρας
| 1.11 | Κατηγορία μόνωσης τυλιγμάτων | Winding Insulation category | Μη Ομοιόμορφης μόνωσης
| 1.12 | Όρια ανύψωσης θερμοκρασίας τυλιγμάτων | Winding temperature rise limits | 65⁰C (κλάση Α) για θερμοκρασία περιβάλλοντος 40⁰C
| 1.13 | Όρια ανύψωσης θερμοκρασίας λαδιού | Oil temperature rise limits | 60⁰C για θερμοκρασία περιβάλλοντος 40⁰C
| 1.14 | Όρια ανύψωσης θερμοκρασίας θερμότερου σημείου (hot - spot) | Hot Spot temperature rise limits | 78oC
| 1.15 | Δυνατότητα υπέρτασης α) Σε κενή λειτουργία β) Στα 40000 KVA | Overvoltage capability: a) At no load function b) At 40000 KVA | α) 10 % σε κενή λειτουργία β) 5 % στα ονομαστικά MVA χωρίς να υπερβαίνουν τα όρια της θερμοκρασίας με συντελεστή ισχύος 80% ή υψηλότερο
| 1.16 | Ελάχιστα όρια αντίστασης μόνωσης στους 20⁰C | Minimum limits of insulation resistance at 20οC | ΥΤ 5 GΩ ΧΤ 3 GΩ
| 1.17 | Σύνθετη αντίσταση | Impedance Voltage | Όχι λιγότερο από 16% σε κάθε λήψη του OLTC (40 MVA) Όχι λιγότερο από 20% σε κάθε λήψη του OLTC (50 MVA)
| 1.18 | Aπώλειες υπό φορτίο (χαλκού) του Μ/Σ ισχύος στα 40MVA | Load (copper) losses of the Power Transformer at 40 MVA | ≤110 kW στην κεντρική λήψη (Νο 11) του OLTC
| 1.19 | Δεδομένα απωλειών | Losses data | Οι απώλειες εν κενώ ≤ 24 kW Οι απώλειες ψύξεως ≤ 4 kW
| 1.20 | Κορυφαίος δείκτης απόδοσης (PEI) | Peak Efficiency Index (PEI) | Για τα 40 MVA ONAN PEI ≥ 99,724 % Για τα 50 MVA ONAF PEI ≥ 99,734 %
| 1.21 | Όρια τιμών ρευμάτων μαγνήτισης | Limits of magnetizing current values | Για τάση δευτερεύοντος 21kV 0,35% με ανοχή +30% Για τάση δευτερεύοντος 23,1 kV 1% με ανοχή +30%
| 1.22 | Στάθμη θορύβου α) Μ/Σ χωρίς ανεμιστήρες β) Με ανεμιστήρες σε λειτουργία | Acoustic Noise Level a) Transformer without fans b) With the fans in operation | Το επίπεδο της ακουστικής ισχύος του μετασχηματιστή δεν θα υπερβαίνει τα 72 dB(A): α) σε απόσταση 0,3m από τον Μ/Σ (χωρίς ανεμιστήρες σε λειτουργία) και β) σε απόσταση δύο (2) μέτρων από το Μ/Σ ( με ανεμιστήρες σε λειτουργία)
| 1.23 | Μέγιστη Περιεκτικότητα σε Αρμονικές Παραγόμενες από το Μ/Σ | Maximum Harmonic Contect produced by the Transformer
| 1.24 | Εγγυημένες απώλειες α) Απώλειες εν κενώ στα 21 kV β) Απώλειες χαλκού στην κύρια λήψη (No 11) 150/21 kV στα 40 MVA γ) Απώλειες χαλκού στην κύρια λήψη (No 11) 150/21 kV στα 50 MVA δ) Συνολικές απώλειες (εν κενώ + απώλειες χαλκού) στα 150/21 kV στα 40 MVA και στα 50 MVA ε) Απώλειες ψύξεως στα 50 MVA | Guaranteed Losses a) No load losses at 21 kV b) Copper losses at principal tap (No 11) 150/21 kV for 40 MVA c) Copper losses at principal tap (No 11) 150/21 kV for 50 MVA d) Total losses (no load + copper losses) at 150/21 kV for 40 MVA and for 50 MVA e) Cooling losses for 50 MVA
| 1.25 | Απώλειες χαλκού συνολικές απώλειες και σύνθετη αντίσταση στην κύρια λήψη 150/21kV α)Στα 50000 kVA β)Στα 40000 kVA γ) Στα 30000 kVA δ) Στα 20000 kVA | Copper losses, total losses and impedance at principal tap 150/21kV a) At 50000 kVA b) At 40000 kVA c) At 30000 kVA d) At 20000 kVA
2 |  | ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΗΨΕΩΣ (ΒΗΜΑΤΟΣ ΤΑΣΕΩΣ) ΥΠΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΣΕΩΣ | ON – LOAD TAP – CHANGER ( OLTC ) AND VOLTAGE REGULATOR
| 2.1 | Κατασκευαστής του μηχανισμού αλλαγής λήψης υπό φορτίο | Manufacturer of OLTC
| 2.2 | Καταγραφή όλων των τμημάτων του μηχανισμού αλλαγής λήψης υπό φορτίο | List of all parts of the OLTC
| 2.3 | Τύπος του μηχανισμού αλλαγής λήψης υπό φορτίο | Type of OLTC | Μηχανικός τύπος ελαίου / κενού
| 2.4 | Αριθμός θέσεων λήψεων | Number of tapping positions | 25
| 2.5 | Απαιτούμενη θερμοκρασία λειτουργίας του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο | Required operating temperature of the OLTC | -25 ⁰C έως +100 ⁰C
| 2.6 | Θέση τοποθέτησης των εξαρτημάτων του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο και μέθοδος εγκατάστασης | Place of the accessories of OLTC and method of installation
| 2.7 | Δοχείο διαστολής του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο | OLTC Conservator | Ανεξάρτητο δοχείο διαστολής ή δοχείο διαστολής με δύο διαμερίσματα (ένα για το δοχείο του μετασχηματιστή και ένα για τον μηχανισμό αλλαγής λήψης υπό φορτίο)
| 2.8 | Δείκτης στάθμης λαδιού του δοχείου διαστολής του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο | Oil level indicator of the conservator | ΝΑΙ
| 2.9 | Αναπνευστήρας με υγροσκοπική ουσία στο δοχείο διαστολής του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο | “Breather” with absorbent material(silicagel crystals) | ΝΑΙ
| 2.10 | Τύπος λαδιού του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο | OLTC Oil type | Με ανασταλτικά ναφθενικής βάσης (inhibited transformer oil) κατάλληλο για μετασχηματιστές, χωρίς τοξικά υγρά όπως PCBs ή PCTs
| 2.11 | Πώμα πλήρωσης και κένωσης διαμερίσματος λαδιού του μεταγωγικού διακόπτη | Filling and drain tap of the diverter switch's oil compartment | ΝΑΙ
| 2.12 | Mηχανισμός αλλαγής λήψεως υπό φορτίο | OLTC | Μία (1) τριφασική μονάδα
| 2.13 | Διάταξη λήψεως | Tapping arrangement | Αντιστροφής
| 2.14 | Θέση του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο στο τύλιγμα | Position of OLTC in the winding | Στο τύλιγμα Υ.Τ.
| 2.15 | Μέγιστο ονομαστικό ρεύμα διαβάσεως | Maximum Rated Through Current of OLTC | ≥ 250 A
| 2.16 | Ονομαστική συχνότητα | Rated frequency | 50 Hz
| 2.17 | Ονομαστική τάση | Rated voltage | 170 kV (ενδ. τιμή)
| 2.18 | Ονομαστική τάση αντοχής συχνότητας δικτύου (50 Ηz, 1 λεπτό) | Rated power frequency withstand voltage (50 Ηz, 1 second) | 325 kV (ενδ. τιμή)
| 2.19 | Ονομαστική κεραυνική κρουστική τάση αντοχής (1,2/50 μs) | Rated lightning impulse withstand voltage (1.2/50 μs) | 750 kV (τιμή κορυφής)
| 2.20 | Ονομαστική βηματική τάση | Rated phase step voltage | 1875/√3 V
| 2.21 | Χειρισμοί του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο | OLTC operations | 300.000 χειρισμοί χωρίς αλλαγή επαφών, με φασική/βηματική τάση 1875/√3 V και με διερχόμενη ένταση ίση με την ονομαστική ένταση του τυλίγματος ΥΤ του μετασχηματιστή στην κύρια λήψη (Νο.11)
| 2.22 | Σε τι μορφή παρέχονται οι θέσεις βήματος του OLTC; | What is the format that the OLTC's tap positions are provided? | σε μορφή κώδικα BCD, ως αναλογικό σήμα 4-20 mA, σε διακριτή μορφή ( μία επαφή ανά θέση του OLTC).
| 2.23 | Βοηθητικές επαφές για τηλένδειξη | Auxiliary contacts for remote position indication | ΝΑΙ
| 2.24 | Απαριθμητής λειτουργιών | Operation counter | ΝΑΙ
| 2.25 | Μεταγωγέας σε αντίστοιχο πίνακα, το ελάχιστο τριών (3) θέσεων | Switchboard change over switch with at least (3) three positions | α) Εκτός β) Αυτόματη ρύθμιση τάσεως υπό φορτίο γ) Χειροκίνητη ρύθμιση τάσεως από απόσταση - επιτόπια
| 2.26 | Ηλεκτρονόμος ελέγχου ροής λαδιού | OLTC oil-flow relay
| 2.26.1 | Κατασκευαστής και τύπος ηλεκτρονόμου ελέγχου ροής λαδιού του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο | OLTC oil-flow relay's maker and type
| 2.26.2 | Τεμάχια ηλεκτρονόμου ελέγχου ροής λαδιού | Number of OLTC oil-flow relay 's | 3
| 2.26.3 | Θέση εγκατάστασης ηλεκτρονόμου ελέγχου ροής λαδιού | OLTC oil-flow relay 's position of installation | Στο σωλήνα μεταξύ της κεφαλής του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο και του δοχείου διαστολής
| 2.26.4 | Επαφές ηλεκτρονόμου ελέγχου ροής λαδιού | OLTC oil-flow relay 's contacts | Δύο (2) κανονικά ανοικτές επαφές κατάλληλες για τάση 110 V ΣΡ, η μία για πτώση και η άλλη για σήμανση
| 2.27 | Συσκευή εκτόνωσης πίεσης | Pressure relief device
| 2.27.1 | Κατασκευαστής και τύπος συσκευής εκτόνωσης πίεσης | Pressure relief device;s maker and type
| 2.27.2 | Τεμάχια συσκευής εκτόνωσης πίεσης | Number of pressure relief devices | 3
| 2.27.3 | Θέση εγκατάστασης συσκευής εκτόνωσης πίεσης | Pressure relief device's position of installation
| 2.27.4 | Επαφές συσκευής εκτόνωσης πίεσης | Pressure relief device's contacts | Δύο (2) κανονικά ανοικτές επαφές κατάλληλες για τάση 110 V ΣΡ, η μία για πτώση και η άλλη για σήμανση
| 2.27.5 | Χρόνος αντίδρασης συσκευής εκτόνωσης πίεσης | Pressure relief device's response time
| 2.28 | Μονάδα Μηχανισμού Οδήγησης | Motor Drive Unit
| 2.28.1 | Έλεγχος Μονάδας μηχανισμού οδήγησης | Motor Drive Unit's Control | Τοπικά / εξ’ αποστάσεως
| 2.28.2 | Έλεγχος επείγουσας ανάγκης | Emergency control | ΝΑΙ
| 2.28.3 | Τάση τροφοδοσίας των κυκλωμάτων ελέγχου του μηχανισμού οδήγησης | Supply Voltage for the control circuits of the motor drive unit | 110 V ΣΡ
| 2.28.4 | Τάση τροφοδοσίας και συχνότητα του κινητήρα του μηχανισμού οδήγησης | Supply voltage and frequency of the motor | 3φ, 400 V ΕΡ, 50 HZ με ανοχές από 85% έως 110%
| 2.28.5 | Εγκατάσταση | Installation | Εκτός του δοχείου του μετασχηματιστή και συνδεδεμένος με το μηχανισμό αλλαγής λήψεως υπό φορτίο με άξονα οδήγησης και γρανάζια
| 2.28.6 | Πίνακας ελέγχου της μονάδος μηχανισμού οδήγησης | Motor drive and control cabinet | Προστασία IP55 κατά ΙEC 60529
| 2.28.7 | Διακόπτης επιλογής “εκτός – τοπικά – εξ’ αποστάσεως” | “Off – Local – Remote” selector switch | ΝΑΙ
| 2.28.8 | Δύο μπουτόν για αύξηση μείωση βήματος τάσεως και ενός μπουτόν για επείγουσα κράτηση | Two(2) push– buttons for raise, lowering and emergency stop push button | ΝΑΙ
| 2.28.9 | Δείκτης θέσεως λήψεως (βήματος) | Tap indicator (steps) | ΝΑΙ
| 2.28.10 | Μετρητής λειτουργιών αλλαγής λήψεως (βήματος) | Counter of change's accomplished (steps) | ΝΑΙ
| 2.28.11 | Αντιστάσεις αντισυμπύκνωσης ελεγχόμενες από θερμοστάτη | Anti – condensation heaters controlled by thermostat | ΝΑΙ
| 2.28.12 | Χειροκίνητη λειτουργία | Manual operation | ΝΑΙ
| 2.28.13 | Έλεγχος και ενδείξεις από απόσταση | Remote control and indication | ΝΑΙ
| 2.28.14 | Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου των βοηθητικών κυκλωμάτων | Power frequency withstand voltage of auxiliary circuits | 2kV για ένα λεπτό
| 2.29 | Αυτόματος Ρυθμιστής Τάσης | Automatic Voltage Regulator
| 2.29.1 | Κατασκευαστής και τύπος αυτόματου ρυθμιστή τάσης | Automatic Voltage Regulator's Maker and Type
| 2.29.2 | Είναι ο AVR αυτόνομη συσκευή; | Is AVR autonomous device? | NAI
| 2.29.3 | Από ποιο επίπεδο τάσης θα λαμβάνει ο ρυθμιστής τάσεως είσοδο τάσης και έντασης | From which voltage level will the Voltage Regulator get voltage and current input | 20 kV
| 2.29.4 | Διαθέσιμη τάση και ένταση για τις αναλογικές εισόδους | Available voltage and current for the analogue inputs | Μ/Σ τάσεως με ονομαστική τάση δευτερεύοντος 100 V, Μ/Σ έντασης με ονομαστική ένταση δευτερεύοντος 1 Α ή 5 Α
| 2.29.5 | Βοηθητική τάση | Power supply of the voltage regulator | 110 V ΣΡ
| 2.29.6 | Aνοχές της βοηθητικής τάσης τροφοδοσίας του Η/Ν | Auxiliary Voltage supply tolerance | ±20 %
| 2.29.7 | Σε περίπτωση απώλειας και επανεμφάνισης της τάσης τροφοδοσίας, ο AVR μπορεί να επαναλειτουργήσει άμεσα χωρίς να απαιτείται εξωτερική επέμβαση; | In case of voltage loss and restoration can AVR work again immediately wιthout external agency? | NAI
| 2.29.8 | Περιοχή ρύθμισης τάσης επικάλυψης | Adjustment range of overlap voltage | 0,5%-5% της επιθυμητής τάσης
| 2.29.9 | Λειτουργίες που θα περιλαμβάνει ο ρυθμιστής τάσης | OLTC's functions | Yπότασης, υπέρτασης και υπερέντασης, οι οποίες θα δεσμεύουν τη λειτουργία του μηχανισμού λήψεως
| 2.29.10 | Δυνατότητα ρυθμίσεως ηλεκτρονόμου χρονικής καθυστερήσεως | Time delay device adjustment | 10 έως 100 δευτερόλεπτα
| 2.29.11 | Μέθοδοι ρύθμισης χρόνου καθυστέρησης του ρυθμιστή τάσης | Principles of OLTC time delay | Μέθοδος αντιστρόφου χρόνου καθυστέρησης ή μέθοδος σταθερού χρόνου καθυστέρησης
| 2.29.12 | Ψηφιακή οθόνη για ένδειξη της θέσης λήψης και της μετρούμενης τάσης | Digital display for indication of the tap position and the measured voltage | ΝΑΙ
| 2.29.13 | Πρωτόκολλο επικοινωνίας ρυθμιστή τάσης | Automatic voltage regulator communication protocol | IEC 61850
| 2.29.14 | Διαθέτει ενσωματωμένη επιλογή Local/Remote; | Does it have Local/Remote Logic?
| 2.29.15 | Πληροί το σχετικό πρότυπο IEC-60255, 61000, 60068 & 60529; | Does it satisfy the standard IEC-60255, 61000, 60068 & 60529?
| 2.29.16 | Αριθμός επαφών εξόδου για χειρισμό OLTC | Number of output contacts for OLTC control | 2
| 2.29.17 | ' - Ικανότητα Διακοπής | ' - Breaking capability | 5Α στα 250V AC
| 2.29.18 | ' - Συνεχές φορτίο | ' - Continuous load | 5Α στα 250V AC/DC
| 2.29.19 | Αριθμός επαφών εισόδου, ελέυθερα προγραμματιζόμενων | Number of Digital Inputs | >=8
| 2.29.20 | Εύρος ρύθμισης εν κενώ τάσης / Βήμα ρύθμισης | Setting range of voltage /Step | 80V ÷ 120V τουλάχιστον / βήματα 0,5V
| 2.29.21 | Δυνατότητα απαγόρευσης λειτουργίας ανάποδης ροής; | Reverse Power Blocking?
| 2.29.22 | Διαθέτει τη δυνατότητα να λειτουργεί σε συνθήκες παραλληλισμένων Μ/Σ “Parallel Mode” και να παρέχει την δυνατότητα λειτουργίας “Master-Slave”; | Can it operate in “Parallel Mode” and provide “Master-Slave” functionality?
| 2.29.23 | Υποστηρίζει ο AVR πρωτόκολλο PRP; | Does the AVR support PRP?
| 2.29.24 | Αριθμός θυρών επικοινωνίας με το ψηφιακό δίκτυο Υ/Σ | Number of gates for communication with a digital computerized substation control system | 2
| 2.29.25 | Προγραμματισμός AVR τοπικά/μέσω Η/Υ | Setting of AVR Local/via PC
| 2.29.26 | Θύρα προγραμματισμού AVR | Port for AVR parameterization
| 2.29.27 | Διαθέτει μπουτόν επείγουσας κράτησης προς το Motor Drive; | It has button of emergency stop to the Motor Drive?
3 |  | ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ | BASIC EQUIPMENT OF TRANSFORMERS AND ACCESSORIES
| 3.1 | Δοχείο Μετασχηματιστή | Transformer's tank
Φ.Α. | 3.1.1 | Τύπος δοχείου Μ/Σ | Transformer's tank type | Τύπου καμπάνας (BELL type) ή τύπου δεξαμενής (tank type)
| 3.1.2 | Σύνδεση δοχείου στη βάση του Μ/Σ με βιδωτή φλάντζα | Bell type tank connected with the transformer base by bolted flange | ΝΑΙ
| 3.1.3 | Αντοχή δοχείου Μ/Σ σε κενό τουλάχιστον 20 Torr όταν είναι χωρίς λάδι | Transformer tank withstands 20 Torr at least vacuum when it is without oil | ΝΑΙ
| 3.2 | Δοχείο Διαστολής | Conservator Tank
| 3.2.1 | Τύπος δοχείου διαστολής | Conservator tank type
| 3.2.2 | Διαμερίσματα δοχείου διαστολής | Conservator tank compartments | Ένα ή δύο
| 3.2.3 | Αναπνευστήρες και ελαστικός υδροαντισταθμιστής | Breathers and elastic hydrostater (rubber air cell) | ΝΑΙ
| 3.3 | Ψυκτικά Σώματα | Radiators
| 3.3.1 | Πρότυπα Σχεδίασης και Δοκιμής των Ψυκτικών Σωμάτων | Standards for design and testing of radiators | Σύμφωνα με τα πρότυπα EN 50216-1 και EN 50216-6
| 3.3.2 | Δυνατότητα απομάκρυνσης των ψυκτικών σωμάτων από τον Μ/Σ χωρίς αποστράγγιση του λαδιού | Radiators may be removed without draining oil from tank | ΝΑΙ
| 3.4 | Μονωτήρες Διέλευσης | Bushings
| 3.4.1 | Σχεδίαση μονωτήρων διέλευσης | Design of bushings | Σύμφωνη με τον κανονισμό IEC – 60137
$1.3.2 ΤΠΕ | 3.4.2 | Τύπος μονωτήρων διελεύσεως ΥΤ | Type of HV Bushings | SF6 to Oil
| 3.4.3 | Τύπος μονωτήρα διελεύσεως ΥΤ ουδετέρου | Type of HV Neutral Bushing | Eμποτισμένου υπαίθριου χωρητικού τύπου, μονώσεως λαδιού ή στερεού τύπου
| 3.4.4 | Τύπος μονωτήρων διελεύσεως ΧΤ και ουδετέρου | Type of LV and Neutral Bushings | Eμποτισμένου υπαίθριου χωρητικού τύπου, μονώσεως λαδιού ή στερεού τύπου
| 3.4.5 | Περίβλημα μόνωσης των μονωτήρων διελεύσεως | Bushing insulation housing | Υψηλής ποιότητας πορσελάνη ή από σωλήνα ινών εμποτισμένων σε ρητίνη και με επικάλυψη από πυριτιούχο λάστιχο
| 3.4.6 | Χαρακτηριστικά μονωτήρων διέλευσης ΥΤ 1) Μέγιστη ονομαστική πολική τάση λειτουργίας (Um) (kV- ενδ. τιμή) 2) Ονομαστική φασική τάση λειτουργίας (kV- ενδ. τιμή) 3) Ονομαστικό ρεύμα (Ιr*) (Α) 4) Ονομαστικό θερμικό βραχυχρόνιο ρεύμα 1 sec (Ιth) 5) Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα (Id) 6) Αντοχή σε κάμψη (Ν) λειτουργίας 7) Γωνία έδρασης 8) Θερμικό όριο – κλάση μονωτικού υλικού σε επαφή με τα μεταλλικά μέρη 9) Διηλεκτρικός συντελεστής απωλειών (tanδ) για τάση 1.05*Um 3 10) Όριο μερικών εκκενώσεων για μέγιστη ονομαστική τάση λειτουργίας (Um) 11) Βασική στάθμη μόνωσης σε ατμοσφαιρικές υπερτάσεις (kV) 12) Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου (kV) | HV Bushing Rating Characteristics 1) Highest rated Voltage (phase to phase) (Um) (KV-r.m.s.) 2) Rated phase to earth operating voltage (KV-r.m.s.) 3) Rated current (Ir*)(A) 4) Rated thermal short time current, 1 sec (Ith) 5) Rated dynamic current (Id) 6) Cantilever operating load (N) 7) Angle of mounting 8) Temperature limits – class of the insulating material in contact with metal parts 9) Dielectric dissipation factor (tanδ) at 1,05 Um/√3 voltage 10) Maximum value of partial discharge quantity at Um operating voltage 11) Lightning impulse withstand voltage (KV) 12) Power frequency withstand voltage (KV)
| 3.4.7 | Χαρακτηριστικά μονωτήρα διέλευσης ΥΤ Ουδετέρου 1) Μέγιστη ονομαστική πολική τάση λειτουργίας (Um) (kV- ενδ. τιμή) 2) Ονομαστική φασική τάση λειτουργίας (kV- ενδ. τιμή) 3) Ονομαστικό ρεύμα (Ιr*) (Α) 4) Ονομαστικό θερμικό βραχυχρόνιο ρεύμα 1 sec (Ιth) 5) Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα (Id) 6) Αντοχή σε κάμψη (Ν) λειτουργίας 7) Γωνία έδρασης 8) Θερμικό όριο – κλάση μονωτικού υλικού σε επαφή με τα μεταλλικά μέρη 9) Διηλεκτρικός συντελεστής απωλειών (tanδ) για τάση 1.05*Um 3 10) Όριο μερικών εκκενώσεων για μέγιστη ονομαστική τάση λειτουργίας (Um) 11) Βασική στάθμη μόνωσης σε ατμοσφαιρικές υπερτάσεις (kV) 12) Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου (kV) | HV Neutral Bushing Rating Characteristics 1) Highest rated Voltage (phase to phase) (Um) (KV-r.m.s.) 2) Rated phase to earth operating voltage (KV-r.m.s.) 3) Rated current (Ir*)(A) 4) Rated thermal short time current, 1 sec (Ith) 5) Rated dynamic current (Id) 6) Cantilever operating load (N) 7) Angle of mounting 8) Temperature limits – class of the insulating material in contact with metal parts 9) Dielectric dissipation factor (tanδ) at 1,05 Um/√3 voltage 10) Maximum value of partial discharge quantity at Um operating voltage 11) Lightning impulse withstand voltage (KV) 12) Power frequency withstand voltage (KV)
| 3.4.8 | Χαρακτηριστικά μονωτήρων διέλευσης ΧΤ - Ουδετέρου 1) Μέγιστη ονομαστική πολική τάση λειτουργίας (Um) (kV- ενδ. τιμή) 2) Ονομαστική φασική τάση λειτουργίας (kV- ενδ. τιμή) 3) Ονομαστικό ρεύμα (Ιr*) (Α) 4) Ονομαστικό θερμικό βραχυχρόνιο ρεύμα 1 sec Ιth 5) Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα (Id) 6) Αντοχή σε κάμψη (Ν) λειτουργίας 7) Μήκος ερπυσμού (mm) 8) Γωνία έδρασης 9) Θερμικό όριο – κλάση μονωτικού υλικού σε επαφή με τα μεταλλικά μέρη 10) Βασική στάθμη μόνωσης σε ατμοσφαιρικές υπερτάσεις (kV) 11) Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου (kV) | LV - Neutral Bushing Rating Characteristics 1) Highest rated Voltage (phase to phase) (Um) (KV-r.m.s.) 2) Rated phase to earth operating voltage (KV-r.m.s.) 3) Rated current (Ir*)(A) 4) Rated thermal short time current, 1 sec (Ith) 5) Rated dynamic current (Id) 6) Cantilever operating load (N) 7) Creepage distance (mm) 8) Angle of mounting 9) Temperature limits – class of the insulating material in contact with metal parts 10) Dielectric dissipation factor (tanδ) at 1,05Um/√3 voltage 11) Maximum value of partial discharge quantity at Um operating voltage 12) Lightning impulse withstand voltage (KV) 13) Power frequency withstand voltage (KV)
| 3.4.9 | Συνθήκες λειτουργίας μονωτήρων διέλευσης | Bushing operating conditions | Θερμοκρασία περιβάλλοντος από -25 ⁰C μέχρι +45 ⁰C και για υψόμετρο μέχρι 1000 μέτρα
| 3.4.10 | Ακροδέκτες ΥΤ | HV Bushings
| 3.4.11 | Ακροδέκτες ΧΤ | LV Bushings | Επικασσιτερωμένος χαλκός, τετραγωνικού σχήματος, με διαστάσεις περίπου 100 mm x 100 mm x 15 mm.
| 3.4.12 | Είναι εφοδιασμένοι οι μονωτήρες διέλευσης ΥΤ με τα εξαρτήματα της παρ. ΙΧ 4.2 | Are the HV Bushings equipped with the accessories of par. IX 4.2 | ΝΑΙ
| 3.4.13 | Εχουν οι μονωτήρες διέλευσης ΥΤ, ΧΤ και ουδετέρου ονομαστική πινακίδα με τις σημάνσεις της παρ. ΙΧ4.3 | Are the HV, LV and neutral bushings equipped with a rating plate including the markings of par. ΙΧ4.3 | ΝΑΙ
| 3.4.14 | Κατασκευαστής μονωτήρων διέλευσης ΥΤ | HV Bushings Maker
| 3.4.15 | Κατασκευαστής μονωτήρων διέλευσης ΧΤ | LV Bushings Maker
| 3.4.16 | Μετασχηματιστές εντάσεως μονωτήρων διελεύσεως ΥΤ | HV Bushings current transformers | α) 200/1 5P20 25 VA για διαφορική προστασία Μ/Σ β) 1000-500/1 5P20 50 VA για τη διαφορική προστασία ζυγών
| 3.4.17 | Μετασχηματιστές εντάσεως μονωτήρων διελεύσεως ΧΤ | LV Bushings current transformers
| 3.5 | Τύπος Λαδιού Μ/Σ και κατασκευαστής | Maker and Type of Transformers Oil | Το λάδι του μετασχηματιστή θα είναι με ανασταλτικά, ναφθενικής βάσης, κατάλληλο για μετασχηματιστές (inhibited transformer oil) και σύμφωνο με την τελευταία έκδοση του κανονισμού IEC - 60296. Δεν θα περιέχει τοξικές ουσίες, όπως PCΒs ή PCΤs κ.τ.λ. Οι φυσικοχημικές του ιδιότητες θα πληρούν τις προδιαγραφές του IEC – 60422 για νέους μετασχηματιστές ισχύος 150/21 kV.
| 3.6 | Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρες | Cooling system with fans
| 3.6.1 | Αριθμός ανεμιστήρων | Number of fans
| 3.6.2 | Ισχύς κινητήρα ανεμιστήρα κατά την εκκίνηση | Fans Motor Starting Power
| 3.6.3 | Ισχύς κινητήρα ανεμιστήρα σε λειτουργία | Fans Motor Power under Operation
| 3.6.4 | Κατασκευαστής και τύπος κινητήρα ανεμιστήρα | Maker and Type of Transformers Fan
| 3.7 | Ηλεκτρονόμος Buchholz | Buchholz Relay
| 3.7.1 | Κατασκευαστής και τύπος ηλεκτρονόμου Buchholz | Maker and Type of Buchholz Relay
| 3.7.2 | Θέση εγκατάστασης | Position of Installation | Στο σωλήνα που ενώνει το δοχείο διαστολής με το δοχείο του μετασχηματιστή
| 3.7.3 | Συσκευή Συλλογής Αερίου | Gas collection device | ΝΑΙ
| 3.8 | Όργανο μέτρησης θερμοκρασίας λαδιού | Oil temperature indicator
| 3.8.1 | Κατασκευαστής και τύπος οργάνου μέτρησης θερμοκρασίας λαδιού | Maker and type of oil temperature indicator
| 3.8.2 | Χαρακτηριστικά των επαφών σημάνσεως και πτώσης | Characteristics of alarm and trip contacts
| 3.8.3 | Δυνατότητα τηλεμετάδοσης της μέτρησης | Teletransmission of the measurement | ΝΑΙ
| 3.9 | Όργανο μέτρησης θερμοκρασίας τυλίγματος | Winding Temperature Indicator
| 3.9.1 | Κατασκευαστής και τύπος οργάνου μέτρησης θερμοκρασίας τυλίγματος | Maker and Type of Winding Temperature Indicator
| 3.9.2 | Χαρακτηριστικά των επαφών σημάνσεως και πτώσης | Characteristics of alarm and trip contacts
| 3.9.3 | Δυνατότητα τηλεμετάδοσης της μέτρησης | Teletransmission of the measurement | ΝΑΙ
| 3.10 | Βαλβίδα απομόνωσης | Shutter - Valve
| 3.10.1 | Κατασκευαστής και τύπος βαλβίδας απομόνωσης | Maker and Type of Shutter - Valve
| 3.10.2 | Θέση εγκατάστασης | Position of Installation | Στο σωλήνα ανάμεσα στο δοχείο διαστολής και του ηλεκτρονόμου Buchholz
| 3.10.3 | Χαρακτηριστικά των επαφών | Contacts characteristics
| 3.11 | Όργανο ένδειξης στάθμης λαδιού | Oil level indicator
| 3.11.1 | Κατασκευαστής και τύπος οργάνου ένδειξης στάθμης λαδιού | Maker and Type of Oil level indicator
| 3.11.2 | Χαρακτηριστικά των επαφών | Characteristics of the contancts
| 3.12 | Συσκευή εκτόνωσης πίεσης | Pressure relief device
| 3.12.1 | Κατασκευαστής και τύπος συσκευής εκτόνωσης πίεσης του δοχείου του Μ/Σ | Maker and Type of Pressure relief device of transformers tank
| 3.12.2 | Θέση εγκατάστασης | Position of Installation | Οριζόντια ή κάθετα στο δοχείο του Μ/Σ
| 3.12.3 | Χαρακτηριστικά των επαφών | Contacts characteristics
| 3.13 | Σύστημα οπτικών ινών | Optical Fiber System
| 3.13.1 | Κατασκευαστής και τύπος συστήματος οπτικών ινών | Maker and Type of Optical Fiber System
| 3.13.2 | Αριθμός καναλιών συστήματος οπτικών ινών | Number of channels of optical fiber system
| 3.14 | Τύπος και χρήση των βανών | Valves type and use
| 3.15 | Συνδετικό Υλικού (κοχλίες, περικόχλια κτλ) | Connecting material (e.g. bolts, nuts,lock washers) | Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
| 3.16 | Καλωδιώσεις του Μ/Σ | Transformers Wiring | Εντός γαλβανισμένου σωλήνα ή σε PVC σωλήνα ανθεκτικό στη ζέστη και την υγρασία
| 3.17 | Αγωγοί των τυλιγμάτων | Winding conductors
| 3.17.1 | Είδος υλικού των αγωγών των τυλιγμάτων | Winding conductors type of windings
| 3.17.2 | Διατομή των αγωγών των τυλιγμάτων | Winding conductors cross - section
| 3.18 | Απαιτήσεις βαφής του Μ/Σ | Painting requirements for the transformer
| 3.18.1 | Χρώμα του Μ/Σ | Transformers Colour | Γκρι, RAL 7040
| 3.18.2 | Κατηγορία διαβρωτικότητας και κατηγορία αντοχής της βαφής του Μ/Σ | Transformers paint corrosivity and resistance category | κατηγορία C3
| 3.18.3 | Περιγραφή της προτεινόμενης διαδικασίας βαφής (πλήθος στρώσεων, πάχος, σύσταση) | Description of the proposed painting procedure(number of layers, thickness, composition)
| 3.19 | Περιγραφή του τρόπου μεταφοράς του Μ/Σ | Description of the transportation of the transformer | Ο μετασχηματιστής κατά τη μεταφορά του θα πρέπει να είναι γεμάτος με μονωτικό λάδι και ξηρό άζωτο ή μόνο με ξηρό άζωτο.
| 3.20 | Ρύθμιση τάσεως με πλήρες φορτίο α) Στην ονομαστική λειτουργία και συνφ = 1 β) με συνφ = 0,85 | Full load voltage regulation a) In nominal function and cosφ= 1 b) with cosφ = 0.85
| 3.21 | Μέγιστος βαθμός απόδοσης α) στα 50000 kVA β) στα 40000 kVA γ) στα 20000 kVA δ) στα 10000 kVA | Peak Efficiency Index a) at 50000 kVA b) at 40000 kVA c) at 20000 kVA d) at 10000 kVA
| 3.22 | Καθαρά βάρη και διαστάσεις - Βάρος μεταφοράς - Πυρήνας και τυλίγματα - Δοχείο Μ/Σ και εξαρτήματα - Λάδι - Συνολικό βάρος Μ/Σ - Βάρος δοχείου Μ/Σ - Συνολικό ύψος (συμπεριλαμβανομένων και των μονωτήρων διελεύσεως) - Ύψος πάνω από το κέλυφος - Διαστάσεις της προβολής του Μ/Σ στο επίπεδο στηρίξεώς του αναφερόμενες στον άξονα που διέρχεται από τους μονωτήρες Υ.Τ - Παράλληλα με τον παραπάνω άξονα - Κάθετα στον παραπάνω άξονα | Net Weights and Dimensions - Weight of transportation - Core and windings - Transformers Tank and accessories - Oil - Total Transformers Weight - Transformers Tank Weight - Total Height (with bushings) - Height above the tank - Dimensions of the projection of the transformer in the support level, as refers to the axis that comes through the HV axis. - Parallel to the above axis - Vertically to the aboxe axis
| 3.23 | Δοκιμές (αποδοχή των προδιαγραφόμενων δοκιμών) | Tests (acceptance of the descripted tests) | ΝΑΙ/ΟΧΙ
1.5 |  | ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kV ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ | 150 kV METAL OXIDE SURGE ARRESTERS WITHOUT GAPS
|  | Περιγραφή SS-135/7 / 06.2017 | Description SS-135/7 / 06.2017
*Θα συμπληρωθούν όσα εφαρμόζονται
1 | 1.1 | Kατασκευαστής | Manufacturer
| 1.2 | Τύπος | Type
2 |  | Χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβλήματος | External housing characteristics
| 2.1 | Μονωτικό υλικό του εξωτερικού περιβλήματος | Insulation material of the external housing
| 2.2 | Αντοχή σε κεραυνική κρουστική τάση (1,2/50μs) | Lightning impulse voltage withstand (1,2/50μs)
| 2.4 | Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου (50Hz), εν υγρώ | Power frequency voltage withstand, wet
| 2.5 | Μήκος ερπυσμού | Creepage distance
| 2.6 | Μήκος υπερπήδησης εν ξηρώ | Dry arcing distance
3 |  | Αριθμός μονάδων από τις οποίες αποτελείται το αλεξικέραυνο | Number of units of which the surge arrester consists of
4 |  | Χαρακτηριστικά του απαγωγού υπέρτασης | Surge arrester required characteristics
| 4.1 | Τάση συνεχούς λειτουργίας Uc | Continuous operating voltage (COV) Uc
| 4.2 | Ονομαστική τάση, Ur | Rated voltage, Ur
| 4.3 | Ονομαστική συχνότητα | Rated frequency
| 4.4 | Κατηγορία και καταπόνηση | Class and duty
| 4.5 | Προσδιορισμός | Designation
| 4.6 | Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης In (8/20μs) | Nominal discharge current In (8/20μς)
| 4.7 | Εναπομένουσα τάση από κρουστικό παλμό υψηλής κλίσης (1/<20μs) στα 10 kA, εξαιρούμενης της συμμετοχής επαγωγικής τάσης | Residual voltage at steep current impulse (1/<20μs) at 10 kA, excluding inductive voltage contribution
| 4.8 | Εναπομένουσα τάση από κρουστικό παλμό υψηλής κλίσης (1/<20μs) στα 10 kA, περιλαμβανόμενης της συμμετοχής επαγωγικής τάσης (STIPL) | Residual voltage at steep current impulse (1/<20μs) at 10 kA, including inductive voltage contribution (STIPL)
| 4.9 | Εναπομένουσα τάση από κεραυνικό κρουστικό παλμό (8/20μs) | Residual voltage at lightning current impulse (8/20μs)
|  | στα 5 kA | at 5 kA
|  | στα 10 kA (LIPL) | at 10 kA (LIPL)
|  | στα 20 kA | at 20 kA
| 4.10 | Εναπομένουσα τάση από κρουστικό παλμό χειρισμών (>30/60μs) στο 1 kA (SIPL) | Residual voltage at switching current impulse (>30/60μs) at 1 kA (SIPL)
| 4.11 | Ονομαστική θερμική ενέργεια Wth | Thermal energy rating Wth
| 4.12 | Ονομαστική επαναλαμβανόμενη μεταφορά φορτίου Qrs | Repetitive charge transfer rating Qrs
| 4.13 | Ονομαστική ένταση βραχυκυκλώματος Is | Rated short circuit current Is
| 4.14 | Ένταση αναφοράς στους 20°C | Reference current at 20°C
| 4.15 | Περιοχή αποδοχής της τάσης αναφοράς στους 20°C | Range of acceptance of reference voltage at 20°C
5 |  | Είναι το απαγωγός εφοδιασμένο με συνδυασμό απαριθμητού εκφορτίσεων και μετρητού ρεύματος διαρροής; | Is the surge arrester equipped with a surge counter which also includes a leakage current meter?
6 |  | Προσφέρονται οι τέσσερις (4) μονωτήρες στηρίξεως για την εγκατάσταση του απαριθμητού εκφορτίσεων/μετρητού ρεύματος διαρροής; | Are four (4) support insulators provided for the installation of the surge counter/leakage current meter?
7 |  | Περιοχή μέτρησης του μετρητή ρεύματος διαρροής | Measuring range of the leakage current meter
8 |  | Αριθμός ψηφίων του απαριθμητή εκφορτίσεων | Number of digits of the surge counter
9 |  | Μέγιστο επιτρεπτό μήκος καλωδίου μεταξύ απαγωγού και απαριθμητή εκφορτίσεων | Maximum allowable length of cable between arrester and surge counter
10 |  | Μέγιστο επιτρεπτό μήκος αγωγού μεταξύ απαριθμητή εκφορτίσεων και δικτύου γείωσης | Maximum allowable length of conductor between surge counter and earthing grid
11 |  | Είδος υλικού, σχήμα και διαστάσεις του ακροδέκτη γραμμής | Type of material, shape and dimensions of the line terminal
12 |  | Είδος υλικού, σχήμα και διαστάσεις του ακροδέκτη γείωσης | Type of material and shape of the earth terminal
13 |  | Είναι τα μεταλλικά εξαρτήματα εφαρμογής του απαγωγού από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ή από κράμμα αλουμινίου ή από ανοξείδωτο ατσάλι; | Are all metal fitting of the arrester of hot-dip galvanized steel or of aluminum alloy or of stainless steel?
14 |  | Είναι οι κοχλίες, περικόχλια και παράκυκλοι που απαιτούνται για την στήριξη του απαγωγού μέρος της προμήθειας; | Are the bolts, nuts and washers which are needed for the mounting of the arrester part of the supply?
15 |  | Είναι οι κοχλίες, περικόχλια και παράκυκλοι από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ή από ανοξείδωτο ατσάλι; | Are the bolts, nuts and washers of hot dip galvanized steel or stainless steel?
16 |  | Είναι το αλεξικέραυνο εφοδιασμένο με δακτύλιο εξομάλυνσης τάσης; | Is the surge arrester equipped with a grading ring?
17 |  | Είδος υλικού του δακτυλίου εξομάλυνσης τάσης | Type of material of the grading ring
18 |  | Διάμετρος του δακτυλίου εξομάλυνσης τάσης | Diameter of the grading ring
19 |  | Απαιτούμενη ακτινική απόσταση άλλων μεταλλικών κατασκευών από τον άξονα του απαγωγού, για να διασφαλιστεί ορθή λειτουργία του απαγωγού | Required radial clearance of other metallic structures from the axis of the arrester, to ensure correct operation of the arrester
20 |  | Είναι ο απαγωγός με ή χωρίς εγκλωβισμένο όγκο αερίου; | Is the surge arrester without or with enclosed gas volume?
21 |  | Ποσοστό του εγκλωβισμένου όγκου αερίου προς τον συνολικό όγκο του απαγωγού (εάν εφαρμόζεται) | Percentage of enclosed gas volume to total internal volume of arrester (if applicable)
22 |  | Είναι το αλεξικέραυνο εφοδιασμένο με διάφραγμα εκτόνωσης πίεσης; (εάν εφαρμόζεται) | Is the arrester equipped with a pressure relief diaphragm? (if applicable)
23 |  | Ρυθμός διαρροής (εάν εφαρμόζεται) | Seal leak rate (if applicable)
24 |  | Επίπεδο εσωτερικών μερικών εκφορτίσεων | Internal partial discharge level
25 |  | Επίπεδο τάσης ραδιοπαρεμβολών | Radio interference voltage level
26 |  | Αντοχή σε κάμψη του απαγωγού | Cantilever strength of the surge arrester
27 |  | Να καταγράψετε τα εσωτερικά εξαρτήματα του απαγωγού | List of all internal components of the surge arrester
28 |  | Τεχνικά στοιχεία κάθε εσωτερικού εξαρτήματος εξομάλυνσης π.χ. πυκνωτές, αντιστάσεις (εάν εφαρμόζεται) | Technical data of any internal grading equipment, e.g. capacitors, resistors (if applicable)
29 |  | Βάρος του απαγωγού | Weight of the arrester
30 |  | Να υποδειχθεί το μέγεθος του αγωγού γείωσης και το είδος του υλικού που θα πρέπει να αποτελείται | Indicate the size of the earthing lead and the type of material which shall consist of
31 |  | Τύπος του πυριτιούχου λάστιχου που χρησιμοποιείται στον απαγωγό | Type of silicon rubber used in the proposed arrester
32 |  | Είναι το χρησιμοποιούμενο πυριτιούχο λάστιχο υδροφοβικό και ανθεκτικό σε περιβαλλοντική μόλυνση και στην υπεριώδη ακτινοβολία UV ; | Is the offered silicon rubber hydrophobic and resistant to pollution and UV radiation?
33 |  | Είναι ο απαγωγός κατάλληλος για όρθια εγκατάσταση πάνω σε μεταλλικό ικρίωμα;(εάν εφαρμόζεται) | Is the surge arrester suitable for upright vertical mounting on steel structure?
34 |  | Αντοχή σε κεραυνική κρουστική τάση των μονωτήρων στήριξης | Lightning impulse voltage withstand level of the support insulators
35 |  | Ακολουθεί η συσκευασία τις απαιτήσεις της παρ. XV ; | Does the packaging follow the requirements of par. XV ?

## 2.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 20 kV
ΤΠΕ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
20 kV Equipment
α/α index |  | Τεχνικά χαρακτηριστικά | Technical data | Προδιαγραφόμενα Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Τεχνικό Χαρακτηριστικό Προσφερόμενου Υλικού ή Προσκομιζόμενου Στοιχείου | Τεχνική απόκλιση/ αιτιολόγηση/ παρατηρήσεις.
|  |  |  | Specified Technical Data | (Τechnical data of the offered equipment) | (Techical deviation/ justification/ remarks)
2.1 |  | ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 20 kV ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ | 20 kV METAL OXIDE SURGE ARRESTERS WITHOUT GAPS
|  | Περιγραφή SS-134/5, 11/2020+ΦΑ | Description SS-134/5, 11/2020+CS
1 | 1.1 | Kατασκευαστής | Manufacturer
| 1.2 | Τύπος | Type
2 |  | Χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβλήματος | External housing characteristics
| 2.1 | Μονωτικό υλικό του εξωτερικού περιβλήματος | Insulation material of the external housing
| 2.2 | Αντοχή σε κεραυνική κρουστική τάση (1,2/50μs) | Lightning impulse voltage withstand (1,2/50μs) | kV
| 2.3 | Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου (50Hz), εν υγρώ | Power frequency voltage withstand,wet | kV
| 2.4 | Μήκος ερπυσμού | Creepage distance | mm
| 2.5 | Προφίλ κυαθίου | Shed profile
3 |  | Αριθμός μονάδων από τις οποίες αποτελείται το αλεξικέραυνο | Number of units of which the surge arrester consists of
4 |  | Χαρακτηριστικά του αλεξικέραυνου | Surge arrester required characteristics
| 4.1 | Τάση συνεχούς λειτουργίας Uc | Continuous operating voltage (COV) Uc | kV
| 4.2 | Ονομαστική τάση, Ur | Rated voltage, Ur | kV
| 4.3 | Ονομαστική συχνότητα | Rated frequency | Hz
| 4.4 | Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης(8/20μς) | Nominal discharge current (8/20μς) | kA
| 4.5 | Μέγιστη εναπομένουσα τάση από κρουστικό παλμό εξ χειρισμών (30/60μs) | Maximum residual voltage at switching impulse (30/60μs)
|  | -στα 125 A | -at 125 A | kV
|  | -στα 500 A | -at 500A | kV
|  | -στα 1 kA | -at 1KA | kV
| 4.6 | Μέγιστη αναπομένουσα τάση από κεραυνικό κρουστικό παλμό (8/20μς) | Maximum residual voltage at lightning impulse (8/20μς)
|  | -στα 5 kA | -at 5 kA | kV
|  | -στα 10 kA | -at 10 kA | kV
|  | -στα 20 kA | -at 20 kA | kV
| 4.7 | Eνεργειακή δυνατότητα | Energy capability
|  | -Κλάση εκφόρτισης γραμμής: | -Line discharge class
|  | -Αντοχή σε ενέργεια | -Energy withstand | KJ/kV
| 4.8 | Αντοχή σε υψηλό κρουστικό ρεύμα: | High current impulse withstand | kA
| 4.9 | Αντοχή σε βραχυκύκλωμα | Short circuit withstand capability | kA
5 |  | Είναι το περίβλημα από πυριτιούχο λάστιχο σύμφωνα με το κανονισμό IEC-61142; | Is the silicon rubber external housing in accordance with IEC-61142 standard?
6 |  | Είδος υλικού, σχήμα και διαστάσεις του ακροδέκτη γραμμής | Type of material, shape and dimentions of the line terminal
7 |  | Είδος υλικού και σχήμα του ακροδέκτου γείωσης | Type of material and shape of the ground (earth) terminal
8 |  | Είναι τα μεταλλικά εξαρτήματα εφαρμογής του αλεξικεραύνου από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ή από κράμμα αλουμινίου ή από ανοξείδωτο ατσάλι ; | Are all metal fitting of the arrester of hot-dip galvanized steel or of aluminum alloy or stainless steel?
9 |  | Είναι οι κοχλίες, περικόχλια και παράκυκλοι που απαιτούνται για την στήριξη του αλεξικεραύνου μέρους της προμήθειας; | Are the bolts, nuts and washers which are needed for the mounting of the arrester part of the supply?
10 |  | Είναι οι κοχλίες, περικόχλια και παράκυκλοι από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ή από ανοξείδωτο ατσάλι; | Are the the bolts, nuts and washers of hot dip galvanized steel or stainless steel?
11 |  | Είναι το περίβλημα εκ πυριτιούχου λαστίχου συγκολλημένο απ’ ευθείας στους δίσκους οξειδίων του μετάλλου; | Is the silicon rubberhousing molded directly to the MOV blocks?
12 |  | Δυνατότητες προσωρινής υπέρτασης | Temporary over-voltage capabilities of the arrester
|  | -Για ένα 1 δευτερόλεπτο | -For 1 second
|  | -Για 10 δευτερόλεπτα | -For 10 seconds
13 |  | Επίπεδο εσωτερικών μερικών εκφορτίσεων | Internal partial discharge level: | pC
14 |  | Ροπή κάμψης του αλεξικέραυνου | Bending moment of the surge arrester
15 |  | Να καταγράψετε τα εσωτερικά εξαρτήματα του αλεξικεραύνου | List all internal componets of the surge arrester
16 |  | Βάρος του αλεξικεραύνου | Weight of the arrester
17 |  | Να υποδειχθεί το μέγεθος του αγωγού γείωσης και το είδος του υλικού που θα πρέπει να αποτελείται | Indicate the size of the grounding (earthing) lead and the type of material which shall consist of
18 |  | Μέγιστη εναπομένουσα τάση σε μεγάλης κλίσεως κρουστικό παλμό (4/10 μ/ς) | Maximum residual voltages at steep impulse (4/10μς)
|  | -στα 5 kA | -at 5 kA
|  | -στα 10 kA | -at 10 kA
19 |  | Είναι το αλεξικέραυνο εφοδιασμένο με διάφραγμα εκτόνωσης πίεσης; | Is the arrester equipted with a pressure relief diaphragm?
20 |  | Τύπος του πυριτιούχου λάστιχου που χρησιμοποιείται στο αλεξικέραυνο | Type of silicon rubber used in the proposed arrester
21 |  | Είδος υλικού της πινακίδας σήμανσης του αλεξικέραυνου | Type of material of the name-plate of the arrester
22 |  | Είναι το χρησιμοποιούμενο πυριτιούχο λάστιχο υδρωφοβικό και παράλληλα ανθεκτικό σε περιβαλλοντική μόλυνση και στην ηλιακή ακτινοβολία UV; | Is the offered silicon rubber hydrophobic and resistant to pollution and UV radiation?
23 |  | Είναι το αλεξικέραυνο κατάλληλο για όρθια εγκατάσταση πάνω σε μεταλλικό ικρίωμα; | Is the surge arrester suitable for upright vertical mounting on steel structure?
2.2 |  | ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 150/20 kV | OUTDOOR METALLIC RESISTORS FOR GROUNDING (EARTHING) THE NEUTRAL OF 150/20 kV TRANSFORMERS
|  | Περιγραφή SS-40/9, 04/2024 +ΦΑ | Description SS-40/9, 04/2024+CS
1 | 1.1 | Kατασκευαστής | Manufacturer
| 1.2 | Τύπος | Type
2 |  | Να υποδειχθούν όλοι οι εφαρμόσιμοι κανονισμοί για την αντίσταση | List all applicable standards for the resistor
3 |  | Να υποδειχθούν τα όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος για τα οποία η αντίσταση μπορεί να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα | List ambient temperature range in which the resistor can operate without problems | oC
4 |  | Χαρακτηριστικά του υλικού κατασκευής της αντίστασης | Characteristics of the resistor material:
| 4.1 | Ονομασία | Designation
| 4.2 | Βασική σύνθεση | Main composition
| 4.3 | Αντίσταση στους 25°C | Resistivity at 25°C | Ω
| 4.4 | Συντελεστής θερμοκρασίας | Temperature coefficient | oC
| 4.5 | Μέγιστη ανύψωση θερμοκρασίας της αντίστασης στους +25°C θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Maximum temperature rise of the resistor at +25°C ambient temperature | oC
| 4.6 | Θερμοκρασία τήξεως της αντίστασης | Melting temperature of the resistor | oC
| 4.7 | Mέγιστη ανύψωση θερμοκρασίας της αντίστασης στους +45°C θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Maximum temperature rise of the resistor at +45°C ambient temperature | oC
5 |  | Κρίσιμη θερμοκρασία της αντίστασης κατά την οποία θα πρέπει να δοθεί σήμανση | Critical temperature of the resistor at which an alarm via thermometer shall be produced | oC
6 |  | Είναι η αντίσταση αυτοψυχόμενη; | Is the resistor self-cooled?
7 |  | Είναι η αντίσταση η οι επιμέρους αντιστάσεις που αποτελούν την συνολική αντίσταση μονωμένη ή μονωμένες μέσω μονωτήρων στηρίξεως από πορσελάνη; | Is the resistor or the individual resistors which make-up the total resistor, of the enclosure by means of porcelain support post insulators?
8 |  | Ονομαστικά χαρακτηριστικά της αντίστασης: | Rated characteristics of the resistor
| 8.1 | Ονομαστικό ρεύμα (θερμικό) | Rated current (thermal current) | Α
| 8.2 | Ονομαστικός χρόνος | Rated time | s
| 8.3 | Ρεύμα συνεχούς λειτουργίας | Continuous current | A
| 8.4 | Ονομαστική τάση | Rated voltage | kV
| 8.5 | Αντίσταση στους +25°C | Resistance at +25°C | Ω
| 8.6 | Ανοχές της αντίστασης | Resistance tolerance
| 8.7 | Ονομαστική συχνότητα | Rated frequency | Hz
| 8.8 | Μέγιστη τάση (Κλάση τάσεως μονώσεως) | Highest Voltage (voltage insulation class) | kV
| 8.9 | Bασική κρουστική στάθμη μονώσεως | Basic impulse insulation level | kV
| 8.10 | Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου | Power frequency voltage withstand | kV
9 |  | Χαρακτηριστικά μονωτήρων στηρίξεων | Characteristics of the support post insulators
| 9.1 | Tύπος | Type
| 9.2 | Υλικό μονωτήρων | Material of the insulator
| 9.3 | Εφαρμόσιμος κανονισμός IEC για τους μονωτήρες στηρίξεως | Applicable IEC standard for the support insulators
| 9.4 | Χαρακτηρισμός κατά IEC-60273 | Designation as per IEC-60273
| 9.5 | Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου, εν ξηρώ | Power frequency voltage withstand, dry | kV
| 9.6 | Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής | Lightning impulse withstand voltage | kV
| 9.7 | Ύψος μονωτήρων στηρίξεως | Height of the insulators | mm
| 9.8 | Μέγιστη ονομαστική διάμετρος του μονωτικού μέρους | Maximum nominal diameter of the insulating part
| 9.9 | Αστοχία Φορτίου | Failing load
| α | Po | Po
| β | P5o | P5o
10 |  | Διαστάσεις της αντίστασης | Dimensions of the resistor
11 |  | Βάρος της αντίστασης | Weight of the resistor
12 |  | Διαθέτει η αντίσταση γείωσης προσαρτημένο Μ/Σ έντασης με χαρακτηριστικά : 1ο Τυλ. 1000/1A 10VA 5P10, 2ο Τυλ. 100/5A 10VA 5P10, 3ο Τυλ. 100/1A 10VA 5P10. | Is a current transformer attached in the earthing ground with the following characteristics: 1st winding 1000/1A 10VA 5P10, 2nd winding 100/5A 10VA 5P10, 3rd winding 100/1A 10VA 5P10. ?
2.3 |  | ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 20KV ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΔIAKOΠTEΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΕΝΟΥ | MEDIUM VOLTAGE METALCLAD SWITCHGEAR PANELS WITH VACUUM POWER CIRCUIT BREAKERS
|  | Περιγραφή ΔΕΕΔ-5 /2/ 08.2023 | Description NMID-5/2/ 08.2023
A |  | Γενικές απαιτήσεις των πινάκων | General panel's requirements
1 |  | Αποκλίσεις ως προς τα αναφερόμενα στις παραγράφους §6 και §7 της παρούσας προδιαγραφής | Deviations regarding the requirements mentioned in the paragraphs §6 and §7 of this hereby specification
2 |  | Κύριοι ζυγοί 20kV | 20kV main busbars
| 2.1 | Υλικό | Material
| 2.2 | Τύπος μονώσεως | Insulation type
| 2.3 | Ονομαστική τάση | Nominal voltage | kV
| 2.4 | Ονομαστικό ρεύμα | Nominal current | A
| 2.5 | Ονομαστική τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου 50Hz 1min | Power frequency withstand voltage 50Hz 1min | kV
| 2.6 | Ονομαστική κεραυνική κρουστική τάση | Nominal lightning impulse voltage strength | kV
| 2.7 | Θερμοκρασία λειτουργίας στο ονομ. ρεύμα | Operation temperature at nominal current
| 2.8 | Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα αντοχής σε βραχυκύκλωμα | Nominal short circuit short duration current strength | kA
| 2.9 | Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος | Nominal short circuit duration | s
| 2.10 | Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα αντοχής σε βραχυκύκλωμα | Nominal peak short circuit current | kA
B |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΦΙΞΗΣ ΑΠΟ Μ/Σ (ΤΜ) | TRANSFORMER INCOMING PANEL (ΤΜ)
1 |  | Διακόπτης ισχύος (τύπος, κατασκευαστής / κανονισμός κατασκευής) | Circuit Breaker (type, Manufacturer, Standard) | IEC 62271-100
2 |  | Μέσο διακοπής | Interruption medium | κενού / vacuum
3 |  | Ονομαστική τάση | Nominal voltage | kV
4 |  | Ονομαστική συχνότητα | Nominal frequency | Hz
5 |  | Ονομαστικό ρεύμα | Nominal current | A
6 |  | Ονομαστική τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου 50Hz 1min | Power frequency withstand voltage 50Hz 1min
| 6.1 | Μεταξύ φάσεως και γης και μεταξύ φάσεων | · Between phases and earth and between phases | kV
| 6.2 | Κατά μήκος ανοικτών επαφών του διακόπτη | · Along the circuit breaker’s open contacts | kV
7 |  | Ονομαστική κεραυνική κρουστική τάση | Nominal lightning impulse voltage strength
| 7.1 | Μεταξύ φάσεως και γης και μεταξύ φάσεων | · Between phases and earth and between phases | kV
| 7.2 | Κατά μήκος ανοικτών επαφών του διακόπτη | · Along the circuit breaker’s open contacts | kV
8 |  | Ονομαστικό ρεύμα διακοπής βραχυκυκλώματος | Nominal breaking short circuit current | kA
9 |  | Ονομαστικό ρεύμα ζεύξης σε βραχυκύκλωμα | Nominal making short circuit current | kA
10 |  | Ονομαστική ακολουθία (κύκλος) λειτουργιών | Nominal operating cycle | O-0,3sec-CO-3min-CO
11 |  | Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος | Nominal short circuit duration | s
12 |  | Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα αντοχής σε βραχυκύκλωμα | Nominal short circuit short duration current strength | kA
13 |  | Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα αντοχής σε βραχυκύκλωμα | Nominal peak short circuit current | kA
14 |  | Κατηγορία μηχανικής αντοχής | Mechanical strength category
15 |  | Κατηγορία ηλεκτρικής αντοχής | Electrical strength category
16 |  | Ονομαστικός χρόνος διακοπής | Nominal breaking time | ms
17 |  | Ονομαστικός χρόνος κλεισίματος | Nominal closing time
18 |  | Πλήθος των βοηθ. ελεύθερων τάσης επαφών σε αντιστοιχία με τις αναφερόμενες σημάνσεις στις §6.18 και 6.19 | Number of auxiliary free of voltage contacts, in accordance to the indications mentioned in §6.18 and 6.19
19 |  | Τύπος των κύριων επαφών του διακόπτη | Type of main contacts of the circuit breaker
20 |  | Υλικό των κύριων επαφών του διακόπτη | Material of main contacts of the circuit breaker
21 |  | Τύπος μηχανισμού οπλίσεως | Type charging mechanism
22 |  | Εύρος τάσης μηχανισμού οπλίσεως | Tension range of charging mechanism
23 |  | Αριθμός πηνίων πτώσης και κλεισίματος | Number of trip and closing windings
24 |  | Τα χειριστήρια ελέγχου διακόπτη είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6.19 και 6.20 της παρούσας Προδιαγραφής; | Are the manual controls of the circuit breaker according to §6.17 and 6.18 of this hereby specification?
25 |  | Μ/Σ έντασης | Current transformer
| 25.1 | Τύπος | Type
| 25.2 | Σχέση μετασχηματισμού | Transformation ratio | 1500/1-1-5 Α
| 25.3 | Κλάση ακριβείας - Ισχύς τυλιγμάτων | Accuracy class - Power of windings
| 25.4 | 1ος πυρήνας- 1500/1Α - χρησιμοποιείται για διαφορική προστασία Μ/Σ | 1st core - 1500/1Α - Used for diff. transformer protection | 5P,10, 15 VA
| 25.5 | 2ος πυρήνας - 1500/1Α - Χρησιμοποιείται για προστασία περιορισμένης ζώνης Μ/Σ | 2nd core - 1500/1Α - Used for restricted earth fault protection | 5P,10, 15 VA
| 25.6 | 3ος πυρήνας - 1500/5Α - Χρησιμοποιείται για προστασία υπερέντασης και μέτρηση | 3rd core - 1500/5Α - Used for overcurrent protection and measurement | 5P,10, 15 VA
| 25.7 | Ονομαστικό θερμικό ρεύμα πρωτεύοντος συνεχούς λειτουργίας | Primary winding nominal thermal current for continuous operation | A
| 25.8 | Αριθμός τυλιγμάτων πρωτεύοντος | Number of primary windings
| 25.9 | Αριθμός δευτερευόντων τυλιγμάτων | Number of secondary windings
| 25.10 | Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα | Nominal dynamic current | kA
| 25.11 | Ονομαστική ισχύς εξόδου | Nominal output power | VA
26 |  | Μ/Σ τάσεως | Voltage transformer
| 26.1 | Τύπος | Type | Μονοπολικός
| 26.2 | Σχέση μετασχηματισμού | Transformation ratio | 20/√3 : 0,1/√3-0,1/3 kV (Το ένα τύλιγμα θα χρησιμοποιείται για μετρήσεις και το άλλο θα αποτελεί τύλιγμα ανοικτού τριγώνου)
| 26.3 | Κλάση ακριβείας τυλιγματος μέτρησης | Accuracy class of measurement winding | 0,5
| 26.4 | Κλάση ακριβείας τυλίγματος ανοικτού τριγώνου | Accuracy class of open triangle winding | 3P
| 26.5 | Ονομαστική ισχύς εξόδου τυλιγμάτων | Nominal output power | 50 VA
| 26.6 | Εξοπλισμός προστασίας δευτερευόντων τυλιγμάτων | fProtection equipment for secondary windings
27 |  | Διάταξη ένδειξης έλλειψης τάσης εξόδου Μ/Σ (τύπος) | Arrangement for indication of lack of voltage at the output of the transformer (type)
28 |  | ΨΜΕΠ ( για τις ΨΜΕΠ θα συμπληρωθεί επιπλέον το ΦΣ της ΔΕΕΔ-417) | CPDU ( for the CPDUs the compliance sheet of NMID-417 will be filled)
| 28.1 | Τύπος | Type
| 28.2 | Συμφωνεί με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ΤΠ ΔΕΕΔ-417; | Does it comply with the requirements of NMID-417?
29 |  | Γειωτής | Grounding switch
| 29.1 | Τύπος | Type
| 29.2 | Ονομαστική τάση | Nominal voltage | kV
| 29.3 | Ονομαστικό ρεύμα | Nominal current | A
| 29.4 | Ονομαστική τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου 50Hz, 1min | Power frequency withstand voltage 50Hz, 1min | kV
| 29.5 | Oνομαστική κεραυνική κρουστική τάση | Nominal lightning impulse voltage | Nm
| 29.6 | Τύπος και αριθμός εφεδρικών βοηθητικών επαφών | Type and number of spare auxiliary contacts
| 29.7 | Ονομαστικό ρεύμα βραχείας διάρκειας (3s) | Nominal short duration current (3s) | kA
30 |  | Ακροκιβώτια | Sealing ends (cable terminations)
| 30.1 | Τύπος | Type
| 30.2 | Πλήθος | Number
31 |  | Διαστάσεις πίνακα | Panel dimensions
| 31.1 | Πλάτος πίνακα | Panel width | mm
| 31.2 | Ύψος πίνακα | Panel height | mm
| 31.3 | Βάθος πίνακα με φορείο εντός και εκτός | Panel depth with the carriage in and out | mm
32 |  | Βάρος πλήρους πίνακα | Whole panel weight | kg
Γ |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ (OLM) | OVERHEAD FEEDER PANELS (OLM)
1 |  | Διακόπτης ισχύος (τύπος, κατασκευαστής / κανονισμός κατασκευής) | Circuit Breaker (type, Manufacturer, Standard) | IEC 62271-100
2 |  | Μέσο διακοπής | Interruption medium | κενού / vacuum
3 |  | Ονομαστική τάση | Nominal voltage | kV
4 |  | Ονομαστική συχνότητα | Nominal frequency | Hz
5 |  | Ονομαστικό ρεύμα | Nominal current | A
6 |  | Ονομαστική τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου 50Hz 1min | Power frequency withstand voltage 50Hz 1min
| 6.1 | Μεταξύ φάσεως και γης και μεταξύ φάσεων | · Between phases and earth and between phases | kV
| 6.2 | Κατά μήκος ανοικτών επαφών του διακόπτη | · Along the circuit breaker’s open contacts | kV
7 |  | Ονομαστική κεραυνική κρουστική τάση | Nominal lightning impulse voltage strength
| 7.1 | Μεταξύ φάσεως και γης και μεταξύ φάσεων | · Between phases and earth and between phases | kV
| 7.2 | Κατά μήκος ανοικτών επαφών του διακόπτη | · Along the circuit breaker’s open contacts | kV
8 |  | Ονομαστικό ρεύμα διακοπής βραχυκυκλώματος | Nominal breaking short circuit current | kA
9 |  | Ονομαστικό ρεύμα ζεύξης σε βραχυκύκλωμα | Nominal making short circuit current | kA
10 |  | Ονομαστική ακολουθία (κύκλος) λειτουργιών | Nominal operating cycle | 0-0,3s-CO-15s-CO-15s-CO
11 |  | Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος | Nominal short circuit duration | s
12 |  | Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα αντοχής σε βραχυκύκλωμα | Nominal short circuit short duration current strength | kA
13 |  | Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα αντοχής σε βραχυκύκλωμα | Nominal peak short circuit current | kA
14 |  | Ονομαστικό ρεύμα διακοπής αφόρτιστης γραμμής | Nominal breaking current of uncharged line | A
15 |  | Κατηγορία μηχανικής αντοχής | Mechanical strength category
16 |  | Κατηγορία ηλεκτρικής αντοχής | Electrical strength category
17 |  | Ονομαστικός χρόνος διακοπής | Nominal breaking time
18 |  | Ονομαστικός χρόνος κλεισίματος | Nominal closing time
19 |  | Πλήθος των βοηθ. ελεύθερων τάσης επαφών σε αντιστοιχία με τις αναφερόμενες σημάνσεις στις παραγρ. 6.18 και 6.19 | Number of auxiliary free of voltage contacts, in accordance to the indications mentioned in §6.16 and 6.17
20 |  | Τύπος των κύριων επαφών του διακόπτη | Type of main contacts of the circuit breaker
21 |  | Υλικό των κύριων επαφών του διακόπτη | Material of main contacts of the circuit breaker
22 |  | Τύπος μηχανισμού οπλίσεως | Type charging mechanism
23 |  | Αριθμός πηνίων πτώσης και κλεισίματος | Number of trip and closing windings
24 |  | Τα χειριστήρια ελέγχου διακόπτη είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6.19 και 6.20 της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής; | Are the manual controls of the circuit breaker according to §6.17 and 6.18 of this hereby technical specification?
25 |  | ΨΜΕΠ ( για τις ΨΜΕΠ θα συμπληρωθεί επιπλέον το ΦΣ της ΔΕΕΔ-417) | CPDU ( for the CPDUs the compliance sheet of NMID-417 will be filled)
| 25.1 | Τύπος | Type
| 25.2 | Συμφωνεί με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ΤΠ ΔΕΕΔ-417; | Does it comply with the requirements of NMID-417?
26 |  | Μ/Σ Εντάσεως ισορροπίας πυρήνα (σύμφωνα με την ΤΠ ΔΕΕΔ-418) | Core Balance Current Transformer | ενδεικτικά 1/0,01A, 0,000018 VA, class 3
27 |  | Μ/Σ έντασης τροφοδοσίας ΨΜΕΠ | Current transformer for supplying the CPDU
| 27.1 | Τύπος | Type
| 27.2 | Σχέση μετασχηματισμού | Transformation ratio | 400-600/5A
| 27.3 | Κλάση ακριβείας - Συντελεστής Υπερέντασης - Ισχύς τυλιγμάτων | Accuracy class, overcurrent burden - Power | 5P,10, 15 VA
| 27.4 | Ονομαστικό θερμικό ρεύμα πρωτεύοντος συνεχούς λειτουργίας | Primary winding nominal thermal current for continuous operation
| 27.5 | Ονομαστικό θερμικό βραχυχρόνιο ρεύμα | Nominal thermal short duration current
| 27.6 | Αριθμός τυλιγμάτων πρωτεύοντος | Number of primary windings
| 27.7 | Αριθμός δευτερευόντων τυλιγμάτων | Number of secondary windings
| 27.8 | Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα | Nominal dynamic current | Α
| 27.9 | Ονομαστική ισχύς εξόδου | Nominal output power
28 |  | Γειωτής | Grounding switch
| 28.1 | Τύπος | Type
| 28.2 | Ονομαστική τάση | Nominal voltage | V
| 28.3 | Ονομαστικό ρεύμα | Nominal current | A
| 28.4 | Ονομαστική τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου 50Hz, 1min | Power frequency withstand voltage 50Hz, 1min | V
| 28.5 | Oνομαστική κεραυνική κρουστική τάση | Nominal lightning impulse voltage | V
| 28.6 | Τύπος και αριθμός βοηθητικών επαφών | Type and number of spare auxiliary contacts
| 28.7 | Ονομαστικό ρεύμα βραχείας διάρκειας (3s) | Nominal short duration current (3s) | kA
29 |  | Ακροκιβώτια | Sealing ends (cable terminations)
| 29.1 | Τύπος | Type
| 29.2 | Πλήθος | Number
30 |  | Διαστάσεις πίνακα | Panel dimensions
| 30.1 | Πλάτος πίνακα | Panel width
| 30.2 | Ύψος πίνακα | Panel height
| 30.3 | Βάθος πίνακα με φορείο εντός και εκτός | Panel depth with the carriage in and out
31 |  | Βάρος πλήρους πίνακα | Whole panel weight
Δ |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ (CM) | CAPACITOR BANK PANEL (CM)
1 |  | Διακόπτης ισχύος (τύπος, κατασκευαστής / κανονισμός κατασκευής) | Circuit Breaker (type, Manufacturer, Standard) | IEC 62271-100
2 |  | Μέσο διακοπής | Interruption medium | κενό/vacuum
3 |  | Ονομαστική τάση | Nominal voltage | kV
4 |  | Ονομαστική συχνότητα | Nominal frequency | Hz
5 |  | Ονομαστικό ρεύμα | Nominal current | A
6 |  | Ονομαστική τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου 50Hz 1min | Power frequency withstand voltage 50Hz 1min
| 6.1 | Μεταξύ φάσεως και γης και μεταξύ φάσεων | · Between phases and earth and between phases | kV
| 6.2 | Κατά μήκος ανοικτών επαφών του διακόπτη | · Along the circuit breaker’s open contacts | kV
7 |  | Ονομαστική κεραυνική κρουστική τάση | Nominal lightning impulse voltage strength
| 7.1 | Μεταξύ φάσεως και γης και μεταξύ φάσεων | · Between phases and earth and between phases | kV
| 7.2 | Κατά μήκος ανοικτών επαφών του διακόπτη | · Along the circuit breaker’s open contacts | kV
8 |  | Ονομαστικό ρεύμα διακοπής βραχυκυκλώματος | Nominal breaking short circuit current | kA
9 |  | Ονομαστικό ρεύμα ζεύξης σε βραχυκύκλωμα | Nominal making short circuit current | kA
10 |  | Ονομαστική ακολουθία (κύκλος) λειτουργιών | Nominal operating cycle | O‑0,3sec‑CO‑3min‑CO
11 |  | Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος | Nominal short circuit duration | s
12 |  | Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα αντοχής σε βραχυκύκλωμα | Nominal short circuit short duration current strength | kA
13 |  | Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα αντοχής σε βραχυκύκλωμα | Nominal peak short circuit current | kA
14 |  | Ονομαστικό ρεύμα διακοπής μιας συστοιχίας πυκνωτών | Nominal breaking current of a capacitor bank | A
15 |  | Κατηγορία μηχανικής αντοχής | Mechanical strength category
16 |  | Κατηγορία ηλεκτρικής αντοχής | Electrical strength category
17 |  | Ονομαστικός χρόνος διακοπής | Nominal breaking time
18 |  | Ονομαστικός χρόνος κλεισίματος | Nominal closing time
19 |  | Πλήθος των βοηθ. ελεύθερων τάσης επαφών σε αντιστοιχία με τις αναφερόμενες σημάνσεις στις παραγρ. 6.18 και 6.19 | Number of auxiliary free of voltage contacts, in accordance to the indications mentioned in §6.16 and 6.17
20 |  | Τύπος των κύριων επαφών του διακόπτη | Type of main contacts of the circuit breaker
21 |  | Υλικό των κύριων επαφών του διακόπτη | Material of main contacts of the circuit breaker
22 |  | Τύπος μηχανισμού οπλίσεως | Type charging mechanism
23 |  | Εύρος τάσης μηχανισμού οπλίσεως | Tension range of charging mechanism
24 |  | Αριθμός πηνίων πτώσης και κλεισίματος | Number of trip and closing windings
25 |  | Τα χειριστήρια ελέγχου διακόπτη είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6.19 και 6.20 της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής; | Are the manual controls of the circuit breaker according to §6.17 and 6.18 of this hereby technical specification?
26 |  | ΨΜΕΠ ( για τις ΨΜΕΠ θα συμπληρωθεί επιπλέον το ΦΣ της ΔΕΕΔ-417) | CPDU ( for the CPDUs the compliance sheet of NMID-417 will be filled)
| 26.1 | Τύπος | Type
| 26.2 | Συμφωνεί με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ΤΠ ΔΕΕΔ-417; | Does it comply with the requirements of NMID-417?
27 |  | Η/Ν προστασίας από ασύμμετρη φόρτιση πυκνωτών | Protection relay for unbalanced capacitor charging
| 27.1 | Τύπος | Type
| 27.2 | Αριθμός φάσεων | Number of phases
| 27.3 | Η λειτουργίας της είναι ενσωματωμένη στην ΨΜΕΠ της πύλης CM; | Its function is built-in the CPDU of the CM Panel stated in $26;
| 27.4 | Ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής TD-40/3; | Does it comply with the requirements of TD-40/3?
| 27.5 | Ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΔΕΕΔ-417 ως προς τις επικοινωνίες; | Does it comply with the requirements of NMID-417 as regards to communications?
| 27.6 | Διαθέτει οθόνη μιμικού διαγράμματος και πλήκτρα/ κομβία σύμφωνα με την παρ. 8.5ε; | Does it include mimic panel and buttons according to par. 85.e?
28 |  | Μ/Σ έντασης για τροφοδοσία της ΨΜΕΠ | Current transformer for supplying the CPDU
| 28.1 | Τύπος | Type
| 28.2 | Σχέση μετασχηματισμού | Transformation ratio | 200-400/5A
| 28.3 | Κλάση ακριβείας - Συντελεστής Υπερέντασης - Ισχύς τυλιγμάτων | Accuracy class, overcurrent burden - Power | 5P,10, 15 VA
| 28.4 | Ονομαστικό θερμικό ρεύμα πρωτεύοντος συνεχούς λειτουργίας | Primary winding nominal thermal current for continuous operation
| 28.5 | Ονομαστικό θερμικό βραχυχρόνιο ρεύμα | Nominal thermal short duration current | A
| 28.6 | Αριθμός τυλιγμάτων πρωτεύοντος | Number of primary windings
| 28.7 | Αριθμός δευτερευόντων τυλιγμάτων | Number of secondary windings
| 28.8 | Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα | Nominal dynamic current
| 28.9 | Ονομαστική ισχύς εξόδου | Nominal output power
29 |  | Γειωτής | Grounding switch
| 29.1 | Τύπος | Type
| 29.2 | Ονομαστική τάση | Nominal voltage | V
| 29.3 | Ονομαστικό ρεύμα | Nominal current | A
| 29.4 | Ονομαστική τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου 50Hz, 1min | Power frequency withstand voltage 50Hz, 1min | V
| 29.5 | Oνομαστική κεραυνική κρουστική τάση | Nominal lightning impulse voltage | V
| 29.6 | Τύπος και αριθμός βοηθητικών επαφών | Type and number of spare auxiliary contacts
| 29.7 | Ονομαστικό ρεύμα βραχείας διάρκειας (3s) | Nominal short duration current (3s) | kA
30 |  | Ακροκιβώτια | Sealing ends (cable terminations)
| 30.1 | Τύπος | Type
| 30.2 | Πλήθος | Number
31 |  | Διαστάσεις πίνακα | Panel dimensions | mm
| 31.1 | Πλάτος πίνακα | Panel width
| 31.2 | Ύψος πίνακα | Panel height
| 31.3 | Βάθος πίνακα με φορείο εντός και εκτός | Panel depth with the carriage in and out
32 |  | Βάρος πλήρους πίνακα | Whole panel weight
E |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΜΗΣ ΖΥΓΩΝ (BSM) | BUS SECTION PANEL (BSM)
1 |  | Διακόπτης ισχύος (τύπος, κατασκευαστής / κανονισμός κατασκευής) | Circuit Breaker (type, Manufacturer, Standard) | IEC 62271-100
2 |  | Μέσο διακοπής | Interruption medium | κενού / vacuum
3 |  | Ονομαστική τάση | Nominal voltage | kV
4 |  | Ονομαστική συχνότητα | Nominal frequency | Hz
5 |  | Ονομαστικό ρεύμα | Nominal current | A
6 |  | Ονομαστική τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου 50Hz 1min | Power frequency withstand voltage 50Hz 1min
| 6.1 | Μεταξύ φάσεως και γης και μεταξύ φάσεων | · Between phases and earth and between phases
| 6.2 | Κατά μήκος ανοικτών επαφών του διακόπτη | · Along the circuit breaker’s open contacts
7 |  | Ονομαστική κεραυνική κρουστική τάση | Nominal lightning impulse voltage strength
| 7.1 | Μεταξύ φάσεως και γης και μεταξύ φάσεων | · Between phases and earth and between phases
| 7.2 | Κατά μήκος ανοικτών επαφών του διακόπτη | · Along the circuit breaker’s open contacts
8 |  | Ονομαστικό ρεύμα διακοπής βραχυκυκλώματος | Nominal breaking short circuit current
9 |  | Ονομαστικό ρεύμα ζεύξης σε βραχυκύκλωμα | Nominal making short circuit current
10 |  | Ονομαστική ακολουθία (κύκλος) λειτουργιών | Nominal operating cycle | O‑0,3sec‑CO‑3min‑CO
11 |  | Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος | Nominal short circuit duration
12 |  | Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα αντοχής σε βραχυκύκλωμα | Nominal short circuit short duration current strength
13 |  | Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα αντοχής σε βραχυκύκλωμα | Nominal peak short circuit current
14 |  | Κατηγορία μηχανικής αντοχής | Mechanical strength category
15 |  | Κατηγορία ηλεκτρικής αντοχής | Electrical strength category
16 |  | Ονομαστικός χρόνος διακοπής | Nominal breaking time
17 |  | Ονομαστικός χρόνος κλεισίματος | Nominal closing time
18 |  | Πλήθος των βοηθ. ελεύθερων τάσης επαφών σε αντιστοιχία με τις αναφερόμενες σημάνσεις στις παραγρ. 6.18 και 6.19 | Number of auxiliary free of voltage contacts, in accordance to the indications mentioned in §6.16 and 6.17
19 |  | Τύπος των κύριων επαφών του διακόπτη | Type of main contacts of the circuit breaker
20 |  | Υλικό των κύριων επαφών του διακόπτη | Material of main contacts of the circuit breaker
21 |  | Τύπος μηχανισμού οπλίσεως | Type charging mechanism
22 |  | Εύρος τάσης μηχανισμού οπλίσεως | Tension range of charging mechanism
23 |  | Αριθμός πηνίων πτώσης και κλεισίματος | Number of trip and closing windings
24 |  | Τα χειριστήρια ελέγχου διακόπτη είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6.19 και 6.20 της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής; | Are the manual controls of the circuit breaker according to §6.17 and 6.18 of this hereby technical specification?
25 |  | Μ/Σ έντασης | Current transformer
| 25.1 | Τύπος | Type
| 25.2 | Σχέση μετασχηματισμού | Transformation ratio | 1500/5A
| 25.3 | Κλάση ακριβείας τυλιγμάτων, ισχυς | Accuracy class of the windings, power | 5P10,15VA
| 25.4 | Ονομαστικό θερμικό ρεύμα πρωτεύοντος συνεχούς λειτουργίας | Primary winding nominal thermal current for continuous operation | A
| 25.5 | Ονομαστικό θερμικό βραχυχρόνιο ρεύμα | Nominal thermal short duration current
| 25.6 | Αριθμός τυλιγμάτων πρωτεύοντος | Number of primary windings | VA
| 25.7 | Αριθμός δευτερευόντων τυλιγμάτων | Number of secondary windings
| 25.8 | Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα | Nominal dynamic current
| 25.9 | Ονομαστική ισχύς εξόδου | Nominal output power
26 |  | ΨΜΕΠ ( για τις ΨΜΕΠ θα συμπληρωθεί επιπλέον το ΦΣ της ΔΕΕΔ-417) | CPDU ( for the CPDUs the compliance sheet of NMID-417 will be filled)
| 26.1 | Τύπος | Type
| 26.2 | Συμφωνεί με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ΤΠ ΔΕΕΔ-417; | Does it comply with the requirements of NMID-417?
27 |  | Ακροκιβώτια (όπου απαιτούνται) | Sealing ends (cable terminations)
| 27.1 | Τύπος | Type
| 27.2 | Πλήθος | Number
28 |  | Διαστάσεις πίνακα | Panel dimensions
| 28.1 | Πλάτος πίνακα | Panel width
| 28.2 | Ύψος πίνακα | Panel height
| 28.3 | Βάθος πίνακα με φορείο εντός και εκτός | Panel depth with the carriage in and out
31 |  | Βάρος πλήρους πίνακα | Whole panel weight
ΣΤ |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΟΔΟΥ ΖΥΓΩΝ (BRM) | BUS RISING PANEL (BRM)
1 |  | Ρεύμα ζυγών | Bus current
|  | Ύπαρξη κενού αποζεύξιμου φορείου | One withdrawble carriage
2 |  | Διαστάσεις πίνακα | Panel dimensions
| 2.1 | Πλάτος πίνακα | Panel width
| 2.2. | Ύψος πίνακα | Panel height
| 2.3 | Βάθος πίνακα με φορείο εντός και εκτός | Panel depth with the carriage in and out
ΣΤ |  | ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΞΟΥ | ARC SENSORS PROTECTION SYSTEM
1 |  | Αισθητήρες ανίχνευσης τόξου | Arc sensors
| 1.1 | Κατασκευαστής | Manufacturer
| 1.2 | Τύπος | Type
| 1.3 | Πλήθος αισθητήρων στον Πίνακα ΤΜ | Number of sensors in ΤΜ panel
| 1.4 | Πλήθος αισθητήρων στον Πίνακα OLΜ | Number of sensors in OLΜ panel
| 1.5 | Πλήθος αισθητήρων στον Πίνακα BSM | Number of sensors in BSM panel
| 1.6 | Πλήθος αισθητήρων στον Πίνακα CΜ | Number of sensors in CΜ panel
| 1.7 | Βοηθητική τάση Σ.Ρ. | Auxiliary DC voltage | V
| 1.8 | Χρόνος αντίδρασης | Response time | ms
2 |  | Υλοποίηση της προστασίας τόξου με ξεχωριστό Η/Ν προστασίας τόξου ή από τις ΨΜΕΠ των πινάκων ΜΤ; | Is the arc protection implemented via a separate relay or by the CPDU of the MV panels?
2.4 |  | ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 21 kV | SHUNT CAPACITOR BANK 21 kV
|  | Περιγραφή TD-01/8/12.2016 | Description TD-01/8/ 12.2016
1 | 1.1 | Kατασκευαστής | Manufacturer
| 1.2 | Τύπος | Type
2 |  | Ονομαστική τάση | Rated voltage of the bank | kV
3 |  | Ονομαστική συχνότητα | Rated frequency of the bank | Hz
4 |  | ΜVAR στα 21 kV και ονομαστική συχνότητα | MVAR at 21 kV at rated frequency | MVAr - Hz
5 |  | Φάσεις | Phases
6 |  | Συνδεσμολογία | Connection arrangent ofthe bank
7 |  | Όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Limits at Ambient Temperature | oC
8 |  | WATT αρχικών απωλειών στα 20kV, στους 25οC, μετά από 100 ώρες λειτουργίας:(εγγυημένη τιμή) | Initial Watts Loss at 20 kV at 25oC after operations (guaranteed value) | W/kVAr
9 |  | Συνολικός αριθμό μονάδων πυκνωτή ανά συγκρότημα | Total number of capacitor Units per bank
10 |  | Για τις μονάδες πυκνωτών | For the capacitor units
| 10.1 | Αντοχή κρουστική τάσεως κύματος, μεταξύ δοχείου και ακροδεκτών, συνδεδεμένων μεταξύ τους, Τρία διαδοχικά, θετικά,πλήρη κρουστικά κύματα (1,2/50μς) | Impulse Withstand voltage between case and terminals connected together, three successive positive full-wave impulses (1.2 x 50μs) | kV
| 10.2 | Αριθμός μονωτήρων διελεύσεως ανά μονάδα πυκνωτού | Number of bushings per capacitor unit
| 10.3 | Αριθμός μονάδων πυκνωτού ανά φάση για το συγκρότημα | Number of capacitor units per phase of the bank
| 10.4 | Διάταξη μονάδων πυκνωτού ανά φάση | Indicate arrangement of capacitor units for each phase
| 10.5 | Αριθμός στοιχείων πυκνωτού ανά μονάδα πυκνωτού | Number of capacitor elements per unit
| 10.6 | Ονομαστική τάση της μονάδος πυκνωτή | Rated voltage of the unit | kV
| 10.7 | Ονομαστική συχνότητα μονάδος | Rated frequency of the unit | Hz
| 10.8 | Ονομαστική ισχύς της μονάδος πυκνωτή | Rated power of the unit | kVAr
11 |  | Στοιχεία Μετασχηματιστού έντασης ( για ανίχνευση ασυμμετρίας) | CT Data (for the detection of unbalance)
| 11.1 | Σχέση | Ratio | A
| 11.2 | VA | VA
| 11.3 | Κλάση ακριβείας | Accuracy class
| 11.4 | Βασική στάθμη μονώσεως | Impulse voltage withastnd (BIL)
12 |  | Τύπος των εξωτερικών ασφαλειών | Type of external fuses (Expulsion or current limiting)
13 |  | Ονομαστική ένταση των εξωτερικών ασφαλειών | Rating of the external fuses | A
14 |  | Βάρος του συγκροτήματος (περίπου) | Weight of bank (approximate Weight) | kg
15 |  | Βάρος του όλου ικριώματος στηρίξεως | Weight of the entire support structure | kg
16 |  | Συνολικές διαστάσεις του όλου ικριώματος στηρίξεως | Overall dimensions of the entire support structure
17 |  | Είναι οι πυκνωτές εφοδιασμένοι με διάταξη εκφορτίσεως που να μειώνει την τάση στα 50V μέσα σε 5 λεπτά; | Are the capacitors equipped with a discharge device which reduces the residual voltage to 50V or less within 5 minutes ?
18 |  | Είναι το μεταλλικό ικρίωμα στήριξης γαλβανισμένο εν θερμώ; | Is the steel support structure hot-dip galvanized?
19 |  | Συνολικό βάρος του ικριώματος μαζί με τα τρία συγκροτήματα των 4.3 MVAR, τους τρεις Μ/Σ εντάσεως και τους μονωτήρες των Μ/Σ εντάσεως | Total weight of the steel support structure with the three (3) banks of 4.3 MVAR on it along with the three (3) CTs and their support insulators.
2.5 |  | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ 20 kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ | 20 kV VACUUM CAPACITOR SWITCHES
|  | Περιγραφή TD-03/4, 10/2015 | Description TD-03/4, 10/2015
1 |  | Τύπος και κατασκευαστής του διακόπτη | Type and manufacturer of the capacitor switch
2 |  | Πρότυπα σε ισχύ | Applicable Standards
3 |  | Moνοπολικός ή τριπολικός διακόπτης; | Single-pole units or three-pole unit?
4 |  | Tριφασική λειτουργία (Ναι ή 'Οχι) | Three-phase operation (YES or NO):
5 |  | Περιλαμβάνει ο διακόπτης συσκευές διακοπής κενού; (Ναι ή 'Οχι) | Does the switch include vacuum interrupters? (YES or NO)
6 |  | Περιλαμβάνει ο διακόπτης μόνο στερεή μόνωση; (Ναι ή 'Οχι) | Does the switch include only dry insulation? (YES or NO)
7 |  | Ονομαστική μέγιστη τάση (φάση-φάση) | Rated maximum Voltage (phase-to-phase)
8 |  | Ονομαστική συχνότητα | Rated Frequency
9 |  | Αντοχή σε κρουστική τάση (BIL) φάση προς γη | Impulse Withstand voltage (BIL) line to ground
10 |  | κατά μήκος του διακένου διακόπτη | across open gap of interrupter
11 |  | Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας, 50Hz 1 λεπτό εν ξηρώ | Power Frequency Withstand Voltage, 50Hz 1 min dry
12 |  | 10 s εν υγρώ | 10 s wet
13 |  | Ονομαστικό ρεύμα συνεχούς λειτουργίας | Rated Continuous Current
14 |  | Ονομαστικό χωρητικό ρεύμα διακοπής | Rated Capacitive Switching current
15 |  | Ρεύμα βραχυκυκλώματος κατά το κλείσιμο, 50Hz | Fault Making Current, 50Hz
16 |  | συμμετρικό | symmetrical
17 |  | ασύμμετρο | asymmetrical
18 |  | Αντοχή σε ρεύμα | Withstand Current
19 |  | Αντοχή σε συμμετρικό βραχυχρόνιο ρεύμα βραχυκυκλώματος για 1 s | Short-time symmetrical withstand current for 1 s
20 |  | Μεταβατικό ρεύμα αφής υψηλής συχνότητας | High Frequency Transient making current
21 |  | Ονομαστική μεταβατική συχνότητα ηλέκτρισης | Rated Transient Inrush Frequency
22 |  | Σε περίπτωση σχεδίασης τριπολικής μονάδας, είναι οι πόλοι μηχανικά μανδαλωμένοι; (Ναι ή Όχι) | In case of three-pole unit design, are the poles mechanically linked?(YES or NO)
23 |  | Σε περίπτωση σχεδίασης τριών μονοπολικών μονάδων, ποια είναι η μέγιστη ασυμφωνία μεταξύ των πόλων; | In case of three single-pole units design, which is the maximum discrepancy between the poles?
24 |  | Δείκτης θέσεως (Ναι ή 'Οχι) | Position indicator (YES or NO)
25 |  | Περιλαμβάνονται κιβώτια σύνδεσης στην προσφορά; (Ναι ή Όχι) | Are junction boxes included in the offer? (YES or NO)
26 |  | Περιλαμβάνονται διασυνδετικά καλώδια μεταξύ διακόπτη και κιβωτίου σύνδεσης στην προσφορά; (Ναι ή Όχι) | Are interconnecting cables between switch and junction box included in the offer?
27 |  | Είναι δυνατό το χειροκίνητο άνοιγμα του διακόπτη; (Ναι ή Όχι) | Is manual trip possible? (YES or NO)
28 |  | Αποδοχή των προδιαγραφόμενων δοκιμών (Ναι ή 'Όχι) | Indicate acceptance of the specified tests (YES or NO)
29 |  | Τύπος & μορφή ακροδεκτών | Type and shape of terminals
30 |  | Αριθμός ελευθέρων επαφών για ένδειξη Θέσεως του διακόπτη | Number of free contracts for indication of the switch’s position
31 |  | Αποκλίσεις, εάν υπάρχουν, από την παρούσα αυτή τεχνική περιγραφή καθώς και οι λόγοι των αποκλίσεων | Deviations, if any, from the present specification and the reasons thereof
2.6 |  | ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 20 kV, 150 A | 20 kV, 150 A DRY TYPE DAMPING REACTORS
|  | Περιγραφή TD-07/2, 10/2015 | Description TD-07/2, 10/2015
1 | 1.1 | Kατασκευαστής | Manufacturer
| 1.2 | Τύπος | Type
2 |  | Κανονισμός σε ισχύ | Applicable Standards
3 |  | Ονομαστική αυτεπαγωγή | Nominal Inductance | μH
4 |  | Ονομαστική τάση αυτεπαγωγής | Rated Voltage of the reactor | kV
5 |  | Μέγιστη τάση λειτουργίας της αυτεπαγωγής | Maximum Operating voltage of the reactor | kV
6 |  | Ονομαστική ισχύς | Rated Power | MVAr
7 |  | Ονομαστική συχνότητα | Rated Frequency | Hz
8 |  | Ονομαστικό ρεύμα συνεχούς λειτουργίας | Rated Continuous Current | A
9 |  | Ονομαστική Επαγωγική Αντίδραση | Rated Reactance | Ω
10 |  | Μονοφασική (ναι / όχι) | Single - phase (Yes / No)
11 |  | Ονομαστικό ρεύμα ηλέκτρισης | Rated inrush current | kA
12 |  | Ονομαστική συχνότητα ηλέκτρισης | Rated inrush frequency | Hz
13 |  | Αντοχή τυλίγματος σε τάση βιομηχανικής συχνότητας (1 min, 50 Hz, εν υγρώ και εν ξηρώ) | Power frequency winding withstand voltage (1 min, 50 Hz, dry and wet) | kV
14 |  | Συνολικές απώλειες στην ονομαστική τάση (20 kV) (εγγυημένη τιμή) | Total losses at rated voltage (20 kV) (guaranteed value) | kW
15 |  | Αποδοχή των προδιαγραφόμενων δοκιμών (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) | Indicate acceptance of the specified tests (Yes or No)
16 |  | Αντοχή της αυτεπαγωγής σε βραχυκύκλωμα για ένα (1) δευτερόλεπτο | Short circuit withstand of the reactor for one (1) second | kA
17 |  | Αποκλίσεις, εάν υπάρχουν, από την παρούσα αυτή τεχνική περιγραφή | Deviations, if any, from the present specification and the reasons there of
2.7 |  | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ | CORE BALANCE CURRENT TRANSFORMER SUITABLE FOR SENSITIVE EARTH FAULT DETECTION IN OLM FEEDERS
|  | Περιγραφή ΔΔ-ΔΕΕΔ-418/10.2021 | Description ΔΔ-ΔΕΕΔ-418/10.2021
1 |  | Κατασκευαστής | Manufacturer
2 |  | Τύπος | Type
3 |  | Βασική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
4 |  | Μέγιστη τάση του εξοπλισμού | Highest voltage of the equipment
5 |  | Ονομαστική αντοχή τάσης σε βιομηχανική συχνότητα | Rated power frequency withstand voltage
6 |  | Λόγος σπειρών | Nominal ratio
7 |  | Ονομαστικό ρεύμα πρωτεύοντος Ipn | Rated primary current Ipn
8 |  | Κλάση ακριβείας | Accuracy class
9 |  | Ονομαστική επιφόρτιση ή ισχύς εξόδου | Rated burden or power output
10 |  | Όριο τάσης δευτερεύοντος ( σημείου γονάτου) (Vk) | Limiting secondary (knee-point) voltage (Vk)
11 |  | Ονομαστικό θερμικό ρεύμα συνεχούς λειτουργίας | Rated continuous thermal current
12 |  | Ονομαστικό θερμικό βραχυχρόνιο ρεύμα (Ith) | Rated short-time thermal current (Ith)
13 |  | Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα (Idyn) | Rated dynamic current (Idyn)
14 |  | Τύπος υλικού του περιβλήματος | Type of material of the insulating housing
15 |  | Δύναται ο ΜΕΙΠ να τοποθετηθεί γύρω από τα τρία (ή έξι, αν είναι δύο παράλληλα ανά φάση) καλωδίων ισχύος 12/20 kV, 240 mm2, αλουμινίου με μόνωση XLPE μέσα ή κάτω από τον πίνακα OLM; | Can the CBCT be mounted around all three (or six, if two in parallel per phase) 12/20 kV line cables, 240 mm2, aluminium with XLPE insulation inside or below the switchgear panel?
16 |  | Δύναται η κλάση και εν γένει ο προσφερόμενος σχεδιασμός να εξασφαλίσει την αποδοτική λειτουργία του ΜΕΙΠ στις ελάχιστες τιμές ανίχνευσης ασθενών ρευμάτων σφάλματος γης της τάξεως του 1 Α (τιμή πρωτεύοντος) με ακρίβεια μικρότερη ή ίση του 5%; | Does the CBCT class and offered design guarantee performance at the minimum required operating level of 1 A with accuracy less than 5%?
17 |  | Εξασφαλίζει ο σχεδιασμός του ΜΕΙΠ ότι η απόδοσή του δεν επηρεάζεται από εξωτερικές παρασιτικές ροές που ενδεχομένως προκαλούνται από γειτονικούς αγωγούς; | Does the CBCT design guarantee that its performance will not be influenced by external fluxes possibly generated by adjacent conductors?
18 |  | Οι ακροδέκτες του δευτερεύοντος είναι κατάλληλοι για να συνδεθούν με καλώδιο ελέγχου διατομής 4mm²; | Are the secondary terminals suitable to be connected to control cable of 4mm² in cross section?
19 |  | Οι ακροδέκτες του δευτερεύοντος είναι κατασκευασμένοι από μη επιμεταλλωμένο χαλκό ή ορείχαλκο? | Are the secondary terminals made of unplated copper or brass?
20 |  | Στην περιοχή των ακροδεκτών έχει προστεθεί ένα πλαίσιο / κουτί ακροδεκτών, έτσι ώστε ο Μ/Σ εντάσεως να είναι βαθμού προστασίας IP65; | Is a terminal box added to the termination area to make the CT IP65 rated?
21 |  | Είναι μέρος της συσκευασίας τα κατάλληλα στηρίγματα του ΜΕΙΠ ; | Are the necessary mountings of the CBCT part of the supply?
22 |  | Βάρος του ΜΕΙΠ | Weight of the CBCT
23 |  | Διαστάσεις του ΜΕΙΠ | Dimensions of the CBCT
24 |  | Κλάση μόνωσης σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60085 | Insulation class as per IEC 60085

## 3.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΠΕ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Equipment's Protection
α/α index |  | Τεχνικά χαρακτηριστικά | Technical data | Προδιαγραφόμενα Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Τεχνικό Χαρακτηριστικό Προσφερόμενου Υλικού ή Προσκομιζόμενου Στοιχείου | Τεχνική απόκλιση/ αιτιολόγηση/ παρατηρήσεις.
|  |  |  | Specified Technical Data | (Τechnical data of the offered equipment) | (Techical deviation/ justification/ remarks)
3.1 |  | ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δ/Φ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΥΓΩΝ | NUMERICAL BUSBAR DIFFERENTIAL PROTECTION SYSTEM
|  | Περιγραφή SS-55/10 - 04/2024 | Description SS-55/10 - 04/2024
1 |  | Τύπος | Type
2 |  | Κατασκευαστής | Manufacturer
3 |  | Επίπεδο τάσης συστήματος & αριθμός πυλών | System operation voltage and number of bays
4 |  | Χρόνος πτώσεως (από εμφάνιση σφάλματος μέχρι τη διέγερση του πηνίου πτώσεως διακόπτη) | Tripping time (from occurrence of fault to energizing of circuit breaker trip coil)
5 |  | Παρέχεται υψηλή ευστάθεια έναντι εξωτερικών σφαλμάτων ακόμα και σε περίπτωση κορεσμού των Μ/Σ έντασης | Is the busbar differential protection system extremely stable against external faults even in the case of saturated CTs?
6 |  | Η ευαισθησία σε εσωτερικά σφάλματα είναι ρυθμιζόμενη και χωρίς να επηρεάζεται από το πλήθος των πυλών; | Is the sensitivity for internal faults, adjustable and unaffected by the number of feeders?
7 |  | Αρχή μέτρησης του συστήματος (χαμηλής σύνθετης αντίστασης) | Measuring principle (low-impedance)
8 |  | Παρέχεται ασφάλεια έναντι εσφαλμένης εντολής πτώσης; | Is secure operation provided against false tripping?
9 |  | Κριτήρια λειτουργίας προς εντολή πτώσης | Operational criteria to be fulfilled in order to achieve tripping
10 |  | Το σύστημα προσαρμόζεται αυτόματα σε όλους τους χειρισμούς λειτουργίας χωρίς πιθανότητα διακοπής; | Does the protection adjust itself automatically to all switching operating conditions without interruption?
11 |  | Περιλαμβάνεται στις λειτουργίες η απεικόνιση των θέσεων των Αποζευκτών; (παραγρ. VIII-8 προδιαγραφής); | Does the busbar protection system include a function to a form a replica of the busbar switching arrangements (VIII-8)?
12 |  | Διατίθεται η λειτουργία προστασίας έναντι αστοχίας διακόπτη όπως αυτή αναφέρεται στην παραγρ. VIII - 9 της προδιαγραφής; | Is the busbar differential protection system equipped with breaker failure protection according to paragraph VIII-9?
13 |  | Διατίθεται η λειτουργία προστασίας υπερέντασης όπως αυτή αναφέρεται στην παραγρ. VIII-10 της προδιαγραφής; | Does the busbar protection system include an independent overcurrent function according to paragraph VIII-10?
14 |  | Η παραγόμενη εντολή πτώσης δίνεται μόνο στους διακόπτες του ζυγού στον οποίο υφίσταται σφάλμα; | Does the busbar differential protection system respond and trip only the breakers of the bus section which is affected by the fault?
15 |  | Υπάρχει η ικανότητα το σύστημα να ξεπερνά το “τυφλό” σημείο μεταξύ Μ/Σ εντάσεως και διασυνδετικού διακόπτη; | Is the busbar differential protection system capable of overcoming the blind spot between current transformers and bus coupler?
16 |  | Το προσφερόμενο σύστημα επιδέχεται επέκταση; | Does the protection scheme permit expansion?
17 |  | Υπάρχει διάταξη συνεχούς επιτήρησης με παραγωγή σήμανσης και σε περίπτωση απώλειας βοηθ. τάσης Σ.Ρ ; | Is there a continuous monitoring function included that produces an alarm even in the case of D.C. control voltage failure?
18 |  | Το σύστημα είναι απρόσβλητο έναντι εξωτερικών παρεμβολών; | Is the protection system immune against any external interference?
19 |  | Χαρακτηριστικά επαφών εξόδου | Trip output contacts:
|  | Ικανότητα διέλευσης ρεύματος (A) | Current carrying capacity (A)
|  | Ικανότητα ζεύξης (για L/R=40 ms) (W/VA) | Making capacity (L/R=40 ms) (W/VA)
|  | Ικανότητα διακοπής (L/R=40 ms) (W/VA) | Braking capacity (L/R=40 ms) (W/VA)
|  | Αριθμός επαφών για άνοιγμα διακόπτη | Number of trip outputs
20 |  | Οι ρυθμίσεις και προγραμματισμός μπορούν να γίνουν μέσω ενσωματωμένου πληκτρολογίου και οθόνης και μέσω PC; | Can all the settings and programming be performed by an embedded keyboard and display as well as by a PC?
|  | - Είναι το λογισμικό με βάση WINDOWS, φιλικό προς τον χρήστη και οδηγούμενο | Is the software WINDOWS based, user friendly and menu driven?
|  | - Υποστηρίζει την απεικόνιση επί οθόνης όλων των αναλογικών κυματομορφών | Can all analog waveforms and digital signals be displayed on screen?
|  | - Το σχετικό λογισμικό είναι διαθέσιμο; | Is the relevant software provided?
21 |  | Η προσφορά περιλαμβάνει καλώδια για την επικοινωνία του ηλεκτρονόμου με το PC? | Does the offer include cables for the communication of the relay with a PC?
22 |  | Πρωτόκολλα επικοινωνίας του συστήματος | Communication protocols of the system
23 |  | Το σύστημα έχει δυνατότητα καταγραφής γεγονότων και σφαλμάτων; | Is the busbar differential protection system equipped with event and disturbance recording capability?
24 |  | Το σύστημα προβλέπεται να είναι συγκεντρωτικού ή κατανεμημένου τύπου; | Is the busbar differential protection system of the centralized or distributed type?
25 |  | Κλάση προστασίας (IP) των H/N του συστήματος Δ/Φ ζυγών | Protection class (IP) of the relays which constitute the busbar differential system:
26 |  | Πίνακες εγκατάστασης συστήματος: | Cabinets of the protection system housing:
|  | Αριθμός | Number
|  | Διαστάσεις | Dimensions
|  | Κλάση Προστασίας (IP) | Protection class (IP)
27 |  | Προβλέπεται διάταξη για τον έλεγχο του συστήματος κατά την συντήρηση; | Are the means provided in order to have the system tested during maintenance?
28 |  | Διατίθενται δοκιμαστικές υποδοχές για τα κυκλώματα προστασίας, τάσεως, εντάσεως και πτώσεως; | Are test sockets for the voltage, current and tripping protection circuits included?
29 |  | Η προσφορά περιλαμβάνει και κατάλληλα βύσματα ελέγχου; | Are the required test plugs included in the offer?
30 |  | Είναι το προσφερόμενο σύστημα πλήρως συρματωμένο, ελεγμένο και έτοιμο για σύνδεση με τα εξωτερικά κυκλώματα; | Is the offered system completely wired tested and ready for connection to the external circuits?
31 |  | Οι Η/Ν του συστήματος Δ/Φ ζυγών μπορούν να συνδεθούν σε ψηφιακό σύστημα ελέγχου μέσω οπτικών θυρών με πρωτόκολλο IEC 61850 και εφεδρεία PRP; | Can the busbar differential relays be connected to an IEC 61850 substation control system with PRP redundancy through optical ports?
32 |  | Αποκλίσεις από την παρούσα προδιαγραφή, εάν υπάρχουν, και η αιτιολόγηση | Deviations, if any, from the present specification and the reasons thereof
3.2 |  |  | DIGITAL LINE DIFFERENTIAL PROTECTION RELAYS FOR 150kV TRANSMISSION NETWORK
Description TD-103/4 - 06.2022
1 |  |  | Type of the offered relay
Are the relays compliant with the remarks of paragraph 1?
2 |  |  | Do the offered items conform to the international standards and codes of practice mentioned in paragraph 2?
3 |  |  | Analog Inputs of the relay:
a. Rated current
b. Rated voltage
4 |  |  | Auxiliary supply voltage
5 |  |  | Auxiliary supply voltage tolerance
6 |  |  | Are the relays protected by electromagnetic interference?
Is CE conformity marking available?
7 |  |  | Temperature and humidity tolerance range
8 |  |  | Does the measurement algorithm of differential function offer sensitivity to low current faults and stability for external faults?
9 |  |  | Are the features of differential function compliant with the properties mentioned in § 4?
10 |  |  | Operating (response) time of the differential protection
11 |  |  | Does the distance protection ensure clearance of all types of phase or ground faults in the protected zone and direction by providing selective three phase tripping ?
12 |  |  | Criteria used for fault detection of distance protection.
13 |  |  | Type of measurement characteristic of distance protection.
14 |  |  | Are the zones of distance protection selectable?
15 |  |  | Number and description of the zones. Reach of the zones?
16 |  |  | How many groups of settings can be stored in the relay ? Are they selectable ?
17 |  |  | Is the Switch-on-to fault (SOTF) function available ?
18 |  |  | Are the relays equipped with back-up overcurrent - time protection function ?
19 |  |  | Are the offered relays equipped with autoreclosure feature
20 |  |  | For the teleprotection function, indicate modes of operation. Is an echo function available for weak-infeed conditions?
21 |  |  | Is the offered relay equipped with synchrocheck?
22 |  |  | Is the offered relay equipped with fault locator?
23 |  |  | Is the offered relay equipped with disturbance recording? Can the fault data be read remotely?
24 |  |  | How many faults can be stored in the memory of the disturbance recorder and what is the time length of fault?
25 |  |  | Is the offered relay equipped with real-time measurement feature (V, I, P, Q) ?
26 |  |  | Is the offered relay equipped with directional earth fault protection function (DEF) ?
27 |  |  | Is the offered relay equipped with self monitoring (checking) feature?
28 |  |  | Describe how the breaker failure protection feature operates
29 |  |  | Is the offered relay equipped with power swing detection?
30 |  |  | Is the offered relay equipped with overvoltage and undervoltage protection?
31 |  |  | Is the offered relay equipped with thermal overload protection?
32 |  |  | In the offered relay equipped with trip circuit monitoring?
33 |  |  | Is the offered relay equipped with sensitive earth fault protection?
34 |  |  | Degree of protection of the relay case
35 |  |  | Is the offered relay of the modular design type?
36 |  |  | Is the offered relay suitable for panel flush mounting?
37 |  |  | Is the relay equipped with screw type terminals suitable for 2.5mm2 conductors
38 |  |  | Is automatic short-circuiting of the current contacts available in the case where the current input unit is of the draw out type?
39 |  |  | How many current and voltage inputs are available in the relay?
40 |  |  | Number of push-buttons on the relay
41 |  |  | Heavy duty Output Contacts
a. Number of heavy duty contacts
b. Continuous current
c. Short-time current (0.5 sec)
d. Switching making capability
e. Switching breaking capability
42 |  |  | Signaling contacts
a. Are they configurable?
b. Number of signaling contacts
c. Rated voltage :
d. Continuous current
e. Switching making capability
f. Switching breaking capability (L/R<40ms)
43 |  |  | Digital Inputs
a. Rated voltage
b. Number of inputs
44 |  |  | Is the offered relay equipped with digital communication ports? One for connection to a PC, the other for connection to a digital computerized substation control system?
45 |  |  | Can the relay be set by PC?
46 |  |  | Can the software be used for parameter settings, analysis of fault data and record and commissioning?
47 |  |  | What is the communication protocol used for the connection of the relay to the digital computerized substation control system?
48 |  |  | Is the offered relay equipped with internal synchronization clock?
49 |  |  | Can the offered relay be synchronized via a master clock (GPS) belonging to a substation automation control system? What is the integrated time synchronization interface?
50 |  |  | Is the device equipped with two protection data transmission interfaces, acc to § 6.4?
51 |  |  | Communication channels that can be used by linked differential relays
52 |  |  | Is the required number of cables for the communication of the relay with PC provided?
53 |  |  | Is the relay equipped with an integral keypad and display for parameter setting?
54 |  |  | Is software provided according to the requirements of paragraph 7?
55 |  |  | Type of the software?
56 |  |  | Is guarantee of good operation for a period of at least five (5) years provided ?
57 |  |  | Have the additional requirements of paragraph 9 taken under consideration at the offer ?
58 |  |  | Have the offered devices been certified by conformance test performed in accordance with IEC 61850-10? Are certificates provided?
59 |  |  | Does the relay support PRP?
60 - ΤΠΕ 1.3.4 |  |  | Does the relay support two stage overvoltage protection?
3.3 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ ΦΑΣΕΩΝ & ΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ & ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΗΣ | PHASE AND EARTH DEFINITE AND INVERSE TIME OVERCURRENT RELAYS WITH DIRECTIONAL CAPABILITY FOR BOTH PHASE AND EARTH FOR 150 kV TRANSMISSION LINE & TRANSFORMERS BAYS PROTECTION
|  | Περιγραφή SS-131 / 9 /01.2022 | Description SS-131 / 9 / 01.2022
1 |  | Τύπος του προσφερόμενου Η/Ν | Type of the offered relay
2 |  | Ονομαστικό ρεύμα εισόδου Η/Ν | Relay rated current | 1A
3 |  | Ονομαστική τάση εισόδου του Η/Ν | Relay rated voltage | 120/√3
4 |  | Ονομαστική συχνότητα Η/Ν | Relay rated frequency | 50 Hz
5 |  | Βοηθητική τάση Η/Ν | Relay auxiliary voltage (Power supply) | 110 V ΣΡ
6 |  | Ανοχές της βοηθητικής τάσης τροφοδοσίας του Η/Ν | Auxiliary Voltage supply tolerance of the relay | ±20 %
7 |  | Καλύπτει ο Η/Ν τις λειτουργικές απαιτήσεις της παραγράφου VI της προδιαγραφής; | Does the relay meet the required functions listed in paragraph VI of the specification ?
8 |  | Περιοχές ρυθμίσεως ρεύματος & χρόνου του Η/Ν. | Relay setting ranges.
8α |  | Σταθερού χρόνου | Definite Time.
8α1 |  | Στοιχείο Χαμηλής Υπερέντασης | Low Overcurrent Element | Περιοχή
|  | Φάσεων | Phase | x In σε βήματα
|  | Γης | Earth | x In σε βήματα
|  | Χρόνος καθυστέρησης για φάση και γη | Delay time for phase and earth | σε βήματα
8α2 |  | Στοιχείο Υψηλής Υπερέντασης | High Overcurrent Element | Περιοχή
|  | Φάσεων | Phase | x In σε βήματα
|  | Γης | Earth | x In σε βήματα
|  | Χρόνος καθυστέρησης για φάση και γη | Delay time for phase and earth | σε βήματα
8β |  | Αντιστρόφου Χρόνου | Inverse Time.
|  | Στοιχείο Υπερέντασης | Overcurrent Element | Περιοχή
|  | Φάσεων | Phase | x In σε βήματα
|  | Γης | Earth | x In σε βήματα
|  | Χρονικός Πολλαπλασιαστής | Time multiplier | σε βήματα
9 |  | Μπορεί ο Η/Ν να αποκλείσει ρεύματα 2ηςαρμονικής; | Can the relay block 2hd harmonics ?
10 |  | Διαθέτει ο Η/Ν δυνατότητα καταγραφής σφαλμάτων; | Is the relay equipped with fault recording capability?
11 |  | Διαθέτει ο Η/Ν προστασία έναντι αστοχίας διακόπτη; | Is the relay equipped with breaker failure function?
12 |  | Μπορεί ο Η/Ν να λειτουργήσει με βάση τις απαιτήσεις της παραγράφου VIII; | Can the relay operated with the the assumptions of paragraph VIII?
13 |  | Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με αυτοδιάγνωση για εντοπισμό των εσωτερικών σφαλμάτων; | Is the offered relay equipped with self-diagnostics?
14 |  | Eίναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με δυνατότητα μετρήσεων; | Is the offered relay equipped with measurements capability?
15 |  | Mπορεί ο προσφερόμενος Η/Ν να συγχρονισθεί από ένα κεντρικό ρολόι ενός αυτόματου συστήματος ελέγχου υποσταθμού; | Can the offered relay be synchronized via a substation automation control system’s master clock?
16 |  | Πρωτόκολλο επικοινωνίας του Η/Ν με ένα αυτόματο σύστημα ελέγχου υποσταθμού | Communication protocol with a digital computerized substation control system | IEC 61850
17 |  | Υποστηρίζει ο Η/Ν πρωτόκολλο PRP; | Does the relay support PRP?
18 |  | Είναι ο προσφερόμενος ηλεκτρονόμος εφοδιασμένος με δύο (2) θύρες οπτικών ινών για σύνδεση με το ψηφιακό σύστημα ελέγχου υποσταθμού; | Is the offered relay equipped with two (2) fiber optic ports for connection to a digital computerized substation control and automation system?
19 |  | Είναι ο Η/Ν εφοδιασμένος με κατάλληλη θύρα επικοινωνίας με υπολογιστή; | Is the relay equipped with a suitable Port for connection to a PC
20 |  | Μπορεί ο προσφερόμενος ηλεκτρονόμος να ρυθμιστεί μέσω ενσωματωμένου πληκτρολογίου και οθόνης και από Η/Υ; | Can the relay be configured by an integrated keyboard and an LC screen and also by a PC?
21 |  | Οι προσφερόμενοι Η/Ν έχουν πιστοποιηθεί κατά IEC-61850-10; Διατίθενται πιστοποιητικά; | Have the offered relays been certified by conformance test performed in accordance with IEC 61850-10? Are certificates provided?
22 |  | Κατανάλωση σε ισχύ του Η/Ν | Power consumption of the relay
23 |  | Βάρος του Η/Ν | Weight of the relay
24 |  | Διαστάσεις του Η/Ν | Dimensions of the relay
25-ΤΠΕ 4.2.3.2 |  | Διαθέτει ο Η/Ν τη λειτουργία προστασίας αρνητικής συνιστώσας; | Does the relay support Phase Unbalance Protection (ANSI 46)?
26-ΤΠΕ 4.2.3.2 |  | Διαθέτει ο Η/Ν την λειτουργία προστασίας έναντι κομμένου αγωγού (διφασική τροφοδότηση/λόγος αρνητικής προς θετική συνιστώσα); | Does the relay support Broken Conductor Protection?(two phase feeder/ratio negative to positive component)
3.4 |  | ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ 150/20-20 kV 100 MVA, 150/20 kV 40/50 MVA ΚΑΙ 150/22 kV 66 MVA | 150/20-20 kV 100 MVA, 150/20 kV 40/50 MVA AND 150/22 kV 66 MVA POWER TRANSFORMER PROTECTION MODULE
|  | Περιγραφή ΔΔ-151, 02.2008 | Description ND-151, 02.2008
1 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ (ΨΜΕΠ) ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ (DT) | POWER TRANSFORMER DIFFERENTIAL PROTECTION DIGITAL RELAY (DT)
| 1.1 | Kατασκευαστής | Manufacturer
| 1.2 | Τύπος Η/Ν | Type | Ψηφιακός
| 1.3 | Πιστοποιητικά Ποιότητα ISO 9001/CE | Quality Certificate ISO 9001 /CE
| 1.4 | Κανονισμοί κατασκευής | Manufacture Regulation | IEC60255
| 1.5 | Ονομαστικό ρεύμα Ιn στην πλευρά Υ.Τ/Μ.Τ. | Rated Current Ιn H.V/ M.V | 1/1A
| 1.6 | Προστασία τριών φάσεων/γης | Three phase / earth Protection | τριών φάσεων και γης
| 1.7 | Προσαρμογή σχέσεων και διανυσμάτων μέσω προγράμματος (ναι - όχι) | Adjustment of Relations and Vectors using a software program (yes / no)
| 1.8 | Διάταξη συγκράτησης αρμονικών (ναι - όχι) | Harmonic Restrain Arrangement (yes - no)
| 1.9 | Υπάρχει φραγή για ρεύματα δεύτερης και πέμπτης αρμονικής καθώς και για ρεύματα ηλέκτρισης μετασχηματιστών; | Are second and fifth harmonics and autotransformer inrush currents blocked?
| 1.10 | Yπάρχει φραγή έναντι εξωτερικών σφαλμάτων τα οποία είναι απόρροια κορεσμού Μ/Σ εντάσεως; | Is restrain provided against external faults with current transformer saturation?
| 1.11 | Υπάρχει αντιστάθμιση για ασύμμετρα ρεύματα προκαλούμενα από τον μηχανισμό αλλαγής λήψεων ή από ασυμφωνία ρευμάτων; | Is the out- of- balance current due to tap-changing or current mismatch compensated?
| 1.12 | Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με φίλτρο για αποκλεισμό ρευμάτων μηδενικής ακολουθίας; | Are zero sequence currents filtered?
| 1.13 | Υπερφόρτιση συνεχής/1 s | Continual Overload / 1 s | 4 x Ιn / 100 x Ιn
| 1.14 | Ακρίβεια ρύθμισης | Setting Accurancy | ±5 %
| 1.15 | Χρόνος λειτουργίας/Χρόνος επαναφοράς | Operating Time / Reset Time | < 0,04 / 0,05 s
| 1.16 | Περιοχή ρύθμισης ρεύματος εκκίνησης Ιth | Setting Range of Starting Current Ιth | (0,1 ÷ 1) x IREF
| 1.17 | Βήμα ρύθμισης | Step of Setting | 0,05 x IREF
| 1.18 | Περιοχή ρύθμισης διαφορικού ρεύματος Ιd> | Setting Range of Differential Current Ιd> | 5 ÷ 30 x IREF
| 1.19 | Βήμα ρύθμισης | Step of Setting | 1 x IREF
| 1.20 | Ον. Τάση/Ον. συνεχές ρεύμα/Ρεύμα βραχ. διάρκειας επαφών | Rated Voltage / Rated Continuous Current / Current of Brief Duration Contacts | 110V / 5A/ 30 A για 0,5 s
| 1.21 | Τροφοδοσία Σ.Ρ/ανοχές | D.C Supply / Tolerances | 110 ± 20%
| 1.22 | Προγραμματισμός Η/Ν τοπικά/μέσω Η/Υ | Setting of Relay Local / via PC
| 1.23 | Θύρα προγραμματισμού Η/Ν | Port for relay parameterization
| 1.24 | Απαριθμητής συμβάντων | Counter of Events
| 1.25 | Καταγραφή στοιχείων σφαλμάτων | Recoding of fault data
| 1.26 | Ενδειξη εντάσεων | Current Indication
| 1.27 | Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Communication Protocol | IEC 61850
| 1.28 | Μεταφορά δεδομένων σε κεντρικό σύστημα τηλελέγχου | Data Transfer in Central Control System
| 1.29 | Υποστηρίζει ο Η/Ν πρωτόκολλο PRP; | Does the relay support PRP?
| 1.30 | Αριθμός θυρών επικοινωνίας με το ψηφιακό δίκτυο Υ/Σ | Number of gates for communication with a digital computerized substation control system | 2
| 1.31 | Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με αυτοδιάγνωση για εντοπισμό των εσωτερικών σφαλμάτων; | Is the offered relay equipped with self-diagnostics?
| 1.32 | Eίναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με δυνατότητα μετρήσεων; | Is the offered relay equipped with measurements capability?
| 1.33 | Mπορεί ο προσφερόμενος Η/Ν να συγχρονισθεί από ένα κεντρικό ρολόι ενός αυτόματου συστήματος ελέγχου υποσταθμού; | Can the offered relay be synchronized via a substation automation control system’s master clock?
ΤΠΕ 4.2.3.2 | 1.34 | Ψηφιακοί είσοδοι | Digital inputs | τουλάχιστον 14
ΤΠΕ 4.2.3.2 | 1.35 | Ψηφιακοί έξοδοι | Digital outputs | τουλάχιστον 11
ΤΠΕ 4.2.3.2 | 1.36 | Δυνατότητα συνεχούς επιτήρησης συνολικής αρμονικής παραμόρφωσης των εντάσεων | Capability of continuous supervision of currents harmonic distortion
2 |  | Η/Ν (ΨΜΕΠ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ (R.E.F.) | RESTRICTION EARTH FAULT PROTECTION DIGITAL RELAY (R.E.F)
| 2.1 | Κατασκευαστής | Manufacturer
| 2.2 | Τύπος | Type | Ψηφιακός
| 2.3 | Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 9001/CE | Quality Certificate ISO 9001 /CE
| 2.4 | Κανονισμοί κατασκευής | Manufacture Regulation | IEC60255
| 2.5 | Υπερφόρτιση συνεχής/1 s | Continual Overload / 1 s | 4 x In / 100 x In
| 2.6 | Ακρίβεια ρύθμισης | Setting Accurancy | ±5 %
| 2.7 | Χρόνος λειτουργίας/Χρόνος επαναφοράς | Operating Time / Reset Time | 0,04/0,05 sec
| 2.8 | Περιοχή ρύθμισης ρεύματος εκκίνησης | Setting Range of Starting Current Ιth | (0,04 ÷ 0,2) x In
| 2.9 | Βήμα ρύθμισης | Step of Setting | 0,05 x In
| 2.10 | Αριθμός ανεξάρτητων επαφών εξόδου | Number of Independent Output Contacts | 4
| 2.11 | Ον. Τάση/Ον. Συνεχές ρεύμα/Ρεύμα βραχ. διάρκειας επαφών | Rated Voltage / Rated Continuous Current / Current of Brief Duration Contacts | 110V / 5A/ 30 A για 0,5 s
| 2.12 | Τροφοδοσία Σ.Ρ./ανοχές | D.C Supply / Tolerances | 110 ± 20%
| 2.13 | Προγραμματισμός Η/Ν τοπικά/μέσω Η/Υ | Setting of Relay Local / via PC
| 2.14 | Απαριθμητής συμβάντων | Counter of Events
| 2.15 | Καταγραφή στοιχείων σφαλμάτων | Recoding of fault data
| 2.16 | Ενδειξη εντάσεων | Current Indication
| 2.17 | Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Communication Protocol | IEC 61850
| 2.18 | Μεταφορά δεδομένων σε κεντρικό σύστημα τηλελέγχου | Data Transfer in Central Control System
| 2.19 | Υποστηρίζει ο Η/Ν πρωτόκολλο PRP; | Does the relay support PRP?
| 2.20 | Αριθμός θυρών επικοινωνίας με το ψηφιακό δίκτυο Υ/Σ | Number of gates for communication with a digital computerized substation control system | 2
| 2.21 | Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με αυτοδιάγνωση για εντοπισμό των εσωτερικών σφαλμάτων; | Is the offered relay equipped with self-diagnostics?
| 2.22 | Eίναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με δυνατότητα μετρήσεων; | Is the offered relay equipped with measurements capability?
| 2.23 | Mπορεί ο προσφερόμενος Η/Ν να συγχρονισθεί από ένα κεντρικό ρολόι ενός αυτόματου συστήματος ελέγχου υποσταθμού; | Can the offered relay be synchronized via a substation automation control system’s master clock?
ΤΠΕ 4.2.3.2 | 2.24 | Εχει o H/N τη δυνατότητα μέτρησης συνολικής αρμονικής παραμόρφωσης των εντάσεων; | Is the relay capable to measure the total harmonic distortion of currents?
3 |  | H/N (ΨΜΕΠ) ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΟΜΒΟΥ Μ/Σ (E.F.H.) | DEFINITE TIME OVERCURRENT DIGITAL RELAY FOR HIGH EARTH FAULT (E.F.H)
| 3.1 | Κανονισμοί κατασκευής | Manufacture Regulation | IEC 60255
| 3.2 | Κατασκευαστής | Manufacturer
| 3.3 | Τύπος | Type | Ψηφιακός
| 3.4 | Πιστοποιητικά Ποιότητας ISO 9001/CE | Quality Certificate ISO 9001 /CE
| 3.5 | Υπερφόρτιση συνεχής/1 s | Continual Overload / 1 s | 4 x In/100 x In
| 3.6 | Ακρίβεια ρύθμισης | Setting Accurancy | ± 5%
| 3.7 | Χρόνος επαναφοράς | Reclosure Time | 0,05 s
| 3.8 | Υποστηρίζει προστασία σταθερού και αντιστρόφου χρόνου; | Does it support definite and inverse time protection?
| 3.9 | Περιοχή ρύθμισης ρεύματος (σταθερού χρόνου) | Phase Current Setting Range (definite time) | (0,2 ÷ 1) x Ιn
| 3.10 | - Βήμα ρύθμισης | - Setting Step | 0,1 x Ιn
| 3.11 | Περιοχή ρύθμισης χρόνου ρεύματος (σταθερού χρόνου) | Time Setting Range of Current | 0,5÷2 s
| 3.12 | - Βήμα ρύθμισης | - Setting Step | 0,05s
| 3.13 | Αριθμός ανεξάρτητων επαφών εξόδου | Number of Independent Output Contacts | 2
| 3.14 | Ον. Τάση/Ον. Συνεχές ρεύμα/Ρεύμα βραχ. διάρκειας επαφών | Rated Voltage / Rated Continuous Current / Current of Brief Duration Contacts | 110 V/5 A/30 A για 0,5 s
| 3.15 | Τροφοδοσία Σ.Ρ./ανοχές | D.C Supply / Tolerances | 110 ± 20%
| 3.16 | Προγραμματισμός Η/Ν τοπικά/μέσω Η/Υ | Setting of Relay Local / via PC
| 3.17 | Απαριθμητής συμβάντων | Counter of Events
| 3.18 | Καταγραφή στοιχείων σφαλμάτων | Recoding of fault data
| 3.19 | Ενδειξη εντάσεων | Current Indication
| 3.20 | Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Communication Protocol | IEC61850
| 3.21 | Μεταφορά δεδομένων σε κεντρικό σύστημα τηλελέγχου | Data Transfer in Central Control System
| 3.22 | Υποστηρίζει ο Η/Ν πρωτόκολλο PRP; | Does the relay support PRP?
| 3.23 | Αριθμός θυρών επικοινωνίας με το ψηφιακό δίκτυο Υ/Σ | Number of gates for communication with a digital computerized substation control system | 2
| 3.24 | Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με αυτοδιάγνωση για εντοπισμό των εσωτερικών σφαλμάτων; | Is the offered relay equipped with self-diagnostics?
| 3.25 | Eίναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με δυνατότητα μετρήσεων; | Is the offered relay equipped with measurements capability?
| 3.26 | Mπορεί ο προσφερόμενος Η/Ν να συγχρονισθεί από ένα κεντρικό ρολόι ενός αυτόματου συστήματος ελέγχου υποσταθμού; | Can the offered relay be synchronized via a substation automation control system’s master clock?
4 |  | H/N (ΨΜΕΠ) ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΟΜΒΟΥ Μ/Σ (E.F.L) | DEFINITE TIME OVERCURRENT DIGITAL RELAY FOR LOW EARTH FAULT (E.F.L)
| 4.1 | Κανονισμοί κατασκευής | Manufacture Regulation | IEC 60255
| 4.2 | Κατασκευαστής | Manufacturer
| 4.3 | Τύπος | Type | Ψηφιακός
| 4.4 | Πιστοποιητικά Ποιότητας ISO 9001/CE | Quality Certificate ISO 9001 /CE
| 4.5 | Ονομαστικό ρεύμα In | Rated Current Ιn | 5Α
| 4.6 | Αριθμός βαθμίδων υπερέντασης | Number of overcurrent stages | Δύο(2), ΙΕ> και ΙΕ>>
| 4.7 | Υπερφόρτιση συνεχής/1 s | Continual Overload / 1 s | 4 x In/100 x In
| 4.8 | Ακρίβεια ρύθμισης | Setting Accurancy
| 4.9 | Χρόνος επαναφοράς | Reclosure Time
| 4.10 | Περιοχή ρύθμισης ρεύματος σταδίων σταθερού χρόνου | Phase Current Setting Range (definite time) | (0,01 ÷ 6) x Ιn
| 4.11 | Βήμα ρύθμισης | Setting Step | 0,01 x Ιn
| 4.12 | Περιοχή ρύθμισης χρόνου ρεύματος | Time Setting Range of Phase Current | 0÷150 s
| 4.13 | Βήμα ρύθμισης | Setting Step | 0,1s
| 4.14 | Αριθμός ανεξάρτητων επαφών εξόδου | Number of Independent Output Contacts
| 4.15 | Υποστηρίζει 4 στάδια σταθερού χρόνου και ένα στάδιο αντιστρόφου χρόνου; | Does it support 4 definite time stages and one inverse time stage?
| 4.16 | Είναι ο ηλεκτρονόμος μειωμένης ευαισθησίας σε ρεύματα 3ης αρμονικής; | Is the relay of reduced sensitivity to 3rd harmonics currents?
| 4.17 | Ον. Τάση/Ον. Συνεχές ρεύμα/Ρεύμα βραχ. διάρκειας επαφών | Rated Voltage / Rated Continuous Current / Current of Brief Duration Contacts
| 4.18 | Τροφοδοσία Σ.Ρ./ανοχές | D.C Supply / Tolerances | 110 ± 20%
| 4.19 | Προγραμματισμός Η/Ν τοπικά/μέσω Η/Υ | Setting of Relay Local / via PC
| 4.20 | Απαριθμητής συμβάντων | Counter of Events
| 4.21 | Καταγραφή στοιχείων σφαλμάτων | Recoding of fault data
| 4.22 | Ενδειξη εντάσεων | Current Indication
ΤΠΕ 4.3.3.2 | 4.23 | Ενσωματώνεται η προστασία υπερθέρμανσης της αντίστασης γείωσης του ουδετέρου κόμβου; | Is the overheating protection of the grounding resistance included?
| 4.24 | Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Communication Protocol | IEC61850
| 4.25 | Μεταφορά δεδομένων σε κεντρικό σύστημα τηλελέγχου | Data Transfer in Central Control System
| 4.26 | Υποστηρίζει ο Η/Ν πρωτόκολλο PRP; | Does the relay support PRP?
| 4.27 | Αριθμός θυρών επικοινωνίας με το ψηφιακό δίκτυο Υ/Σ | Number of gates for communication with a digital computerized substation control system | 2
| 4.28 | Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με αυτοδιάγνωση για εντοπισμό των εσωτερικών σφαλμάτων; | Is the offered relay equipped with self-diagnostics?
| 4.29 | Eίναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με δυνατότητα μετρήσεων; | Is the offered relay equipped with measurements capability?
| 4.30 | Mπορεί ο προσφερόμενος Η/Ν να συγχρονισθεί από ένα κεντρικό ρολόι ενός αυτόματου συστήματος ελέγχου υποσταθμού; | Can the offered relay be synchronized via a substation automation control system’s master clock?
3.5 |  | ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΠΥΛΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΤ | CONTROL & PROTECTION DIGITAL UNITS – MULTIFUNCTION RELAYS FOR MV SWITCHGEAR PANELS
|  | Περιγραφή ΔΔ ΔΕΕΔ-417/10.2021 | Specification ND-ΝΜΙΔ - 417, 10/2021
1 |  | Τύπος και κατασκευαστής των ΨΜΕΠ | Type and manufacturer of the CPDU
2 |  | Είναι οι ΨΜΕΠ εφοδιασμένες με δυνατότητα σταθερού και αντιστρόφου χρόνου υπερέντασης φάσεων-γης; | Are the CPDUs equipped with definite time and inverse time phase and earth overcurrent protection?
3 |  | Διαθέτουν οι ΨΜΕΠ, που θα τοποθετηθούν σε πίνακες ΜΤ εναέριων αναχωρήσεων λειτουργία υποσυχνότητας; | Are the CPDUs that are to be installed in OLM panels equipped with the function of underfrequency?
4 |  | Οι ΨΜΕΠ που θα τοποθετηθούν σε πίνακες ΜΤ εναέριων αναχωρήσεων διαθέτουν αυτόματη επαναφορά; Η αυτόματη επαναφορά έχει δυνατότητα ενός ταχέως επανακλεισίματος και δύο τουλάχιστον διαδοχικών βραδέων επανακλεισιμάτων; | Are the CPDUs of OLM panels equipped with auto-reclosing function? Is the auto-reclosing function suitable for one rapid reclosing and at least two sequential delayed reclosings?
5 |  | Οι ΨΜΕΠ που θα τοποθετηθούν σε πίνακες ΜΤ εναέριων αναχωρήσεων μπορούν να ανιχνεύσουν ασθενή σφάλματα γης με δυνατότητα ενεργοποίησης κριτηρίου κατεύθυνσης; (SEF protection) | Can the CPDUs that are to be installed in OLM panels, detect sensitive earth faults with the capability to activate distance criterion (SEF protection)?
6 |  | Βαθμός προστασίας της θήκης της ΨΜΕΠ | Degree of protection of the CPDU case
7 |  | Θερμοκρασιακή περιοχή αντοχής της ΨΜΕΠ κατά τη λειτουργία | Operation temperature category of the CPDU
8 |  | Αντοχή σε υψόμετρο | Altitude Resistance
9 |  | Αντοχή σε συνθήκες υγρασίας | Humidity Resistance
10 |  | Τύπος των ακροδεκτών της ΨΜΕΠ | Type of the terminals of the CPDU
11 |  | Βοηθητική τάση τροφοδοσίας της ΨΜΕΠ | Auxiliary Voltage Supply of the CPDU
12 |  | Ονομαστικό ρεύμα εισόδου της ΨΜΕΠ | Rated current of the CPDUs input
|  | Για την προστασία Ασθενών Ρευμάτων Γης | For SEF protection
13 |  | Θερμική ικανότητα αντοχής της ΨΜΕΠ | Thermal withstand capability of the CPDU
|  | Για 0,5 δευτερόλεπτα | For 0.5 sec
|  | Για 1 δευτερόλεπτο | For 1 sec
|  | Για 2 δευτερόλεπτα | For 2 sec
|  | Συνεχώς | Continuous
14 |  | Καλύπτουν οι προσφερόμενες ΨΜΕΠ τις απαιτήσεις της παραγράφου VI -9 της παρούσας ΤΠ και ποιες είναι αυτές; (ανάλογα με τον τύπο πίνακα ΜΤ στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν) | Does the offered CPDUs comply with the requirements of paragraph VI – 9 of this hereby technical description and which are they? (according to the type of MV panel to be installed)
15 |  | Καλύπτουν οι προσφερόμενες ΨΜΕΠ τις απαιτήσεις της παραγράφου VI-10 της παρούσας ΤΠ και ποιες είναι αυτές; | Does the offered CPDUs comply with the requirements of paragraph VI – 10 of this hereby technical description and which are they?
16 |  | Περιοχές Ρυθμίσεων των ΨΜΕΠ και βήμα ρύθμισης | Setting ranges of the CPDU
| 16.1 | Υπερέντασης Σταθερού Χρόνου | Overcurrent of definite time
|  | α. φάση (Ι>) | a.phase (Ι>)
|  | β. γη (ΙΕ>) | b.earth(ΙΕ>)
|  | γ. SEF (ΙES>) | c.SEF (ΙES>)
|  | δ. αρνητική ακολουθία (Ι2>) | d.negative sequence (Ι2>)
|  | ε. φάση (Ι>>) | e.phase (Ι>>)
|  | στ. γη (ΙΕ >>) | f.earth (ΙΕ >>)
|  | ζ. SEF (ΙES >>) | g.SEF (ΙES >>)
|  | η. Χρόνος καθυστέρησης ( για Ι> ,ΙΕ >,Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >> ) | h.Delay time (for Ι> ,ΙΕ >,Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >> )
|  | θ. Χρόνος καθυστέρησης ( για ΙES >, ΙES >> ) | i.Delay time ( for ΙES >, ΙES >> )
|  | ι. Ανοχή σφάλματος ρύθμισης-διέγερσης (για Ι> , ΙΕ >, ΙES >, Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >>, ΙES >> ) | j.Pickup accuracy (for Ι> , ΙΕ >, ΙES >, Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >>, ΙES >> )
|  | κ. Λόγος αποδιέγερσης / διέγερσης (για Ι> , ΙΕ >, ΙES >, Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >>, ΙES >> ) | k.Dropout / pickup ratio (for Ι> , ΙΕ >, ΙES >, Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >>, ΙES >> )
|  | λ. ακρίβεια χρόνου πτώσης (για Ι> , ΙΕ >, ΙES >, Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >>, ΙES >> ) | l.Trip time accuracy (for Ι> , ΙΕ >, ΙES >, Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >>, ΙES >> )
| 16.2 | Υπερέντασης Αντιστρόφου Χρόνου | Overcurrent of inverse time
|  | α. φάση (Ιp>) | a.phase (Ιp>)
|  | β. γη (ΙΕp>) | b.earth (ΙΕp>)
|  | γ. αρνητική ακολουθία(Ι2p>) | c.negative sequence (Ι2p>)
|  | δ. πολλαπλασιαστής χρόνου | d.time multiplier
|  | ε. ανοχή σφάλματος ρύθμισης διέγερσης (για ΙP, ΙEP , Ι2P) | e.Pickup accuracy (for Ιp, ΙEP , Ι2P)
|  | στ. Λόγος αποδιέγερσης / διέγερσης (για ΙP, ΙEP , Ι2P) | f.Dropout / pickup ratio (για Ιp, ΙEP , Ι2P)
|  | ζ. ακρίβεια χρόνου πτώσης (για ΙP, ΙEP , Ι2P) | g.Trip time accuracy (για Ιp, ΙEP , Ι2P)
| 16.3 | Προστασία Κομμένου Αγωγού | Broken Conductor Protection
|  | α. ρύθμισης διέγερσης Ι2/Ι1 | a.Pickup Setup Ι2/Ι1
|  | β. Χρόνος Καθυστέρησης | b.Delay Time
|  | γ. ελάχιστο ρεύμα φάσης | c.Min phase current
| 16.4 | Λειτουργία Δέσμευσης/ Περιορισμού Ρευμάτων Ηλέκτρισης | Inrush blocking / restraint
|  | α. ποσοστό 2ης αρμονικής (%) | a.2th harmonic content (%)
|  | β. Χρόνος Καθυστέρησης | b.Time delay
| 16.5 | Αυτόματη Επαναφορά | Auto reclosing
|  | α. Περιοχή ρύθμισης νεκρού χρόνου κατά το ταχύ επανακλείσιμο: | a.Setting range for the dead time during the fast reclosing:
|  | β. Περιοχή ρύθμισης νεκρού χρόνου κατά το πρώτο βραδύ επανακλείσιμο: | b.Setting range for the dead time during the first delayed reclosing:
|  | γ. Περιοχή ρύθμισης νεκρού χρόνου κατά το δεύτερο βραδύ επανακλείσιμο | c.Setting range for the dead time during the second delayed reclosing
|  | δ. Περιοχή ρύθμισης για τον επανακαθορισμό (αρχικοποίηση) του χρόνου της ΨΜΕΠ, μετά από επιτυχή κύκλο επανακλεισίματος | d. Setting range for the reclaim (reset) time of the CPDU, after successful reclosing circle
|  | ε. Περιοχή ρύθμισης για δέσμευση της αυτόματης επαναφοράς οποτεδήποτε δίνεται χειροκίνητα εντολή κλεισίματος του διακόπτη | e. Setting range for locking the autoreclosing whenever there is a manual close CB command
| 16.6 | Προστασία Υποσυχνότητας | Underfrequency protection
|  | α. Ρύθμιση διέγερσης | a.Activation settings
|  | β. Χρόνος λειτουργίας | b. Operation time
|  | γ. Διαφορά διεγέρσεως-αποδιεγέρσεως | c. Activation-deactivation difference
| 16.7 | Ανοχή Σφάλματος Μέτρησης | Measurement accuracy
|  | α. Ρεύματα φάσεων | a.Phase currents
|  | β. 3Ι0 ( αθροιστικό – υπολογιζόμενο ρεύμα γης) | b.3Ι0 ( residual current - calculated)
|  | γ. ΙG (ρεύμα γης - μετρούμενο) | c.ΙG (earth current)
|  | δ. Ι1 (ρεύμα θετικής ακολουθίας) | d.Ι1 (positive sequence current)
|  | ε. Ι2 (ρεύμα αρνητικής ακολουθίας) | e.Ι2 (negative sequence current)
|  | στ. Τάσεις | f. Voltages
|  | ζ. Συχνότητα | h. Frequency
17 |  | Απαιτούμενα χαρακτηριστικά της αυτόματης επαναφοράς | Required characteristics of the autoreclosing
|  | α. Υπάρχει η δυνατότητα απομόνωσης της Α/Ε; | a.Is the isolation of the auto-reclosing function possible?
|  | β. Υπάρχει η δυνατότητα για ένα επανακλείσιμο (ταχύ ή βραδύ); | b. Is the CPDU suitable for one rapid reclosing (rapid or delayed)?
|  | γ. Υπάρχει η δυνατότητα για ένα ταχύ και ενα βραδύ επανακλείσιμο; | c. Is the CPDU suitable for one rapid reclosing and one delayed reclosing?
|  | δ. Υπάρχει η δυνατότητα για ένα ταχύ και δύο βραδέα επανακλεισίματα; | d. Is the CPDU suitable for one rapid reclosing and two delayed reclosings?
|  | ε. Αριθμός επανακλεισιμάτων | d.Number of reclosings
|  | στ. Διαθέτει η ΨΜΕΠ απαριθμητή λειτουργιών για το ταχύ επανακλείσιμο και τα βραδέα επανακλεισίματα; | e.Is the CPDU equipped with a counter for counting the rapid and delayed reclosings?
18 |  | Χαρακτηριστικά επαφών Βαρέως Τύπου | Characteristics of the control (command) contacts.
|  | α.Αριθμός επαφών για έλεγχο και πτώση του Α/Δ | a.Number of contacts related to C/Bs Control and Tripping
|  | β.Αριθμός επαφών για χειρισμό των βαθμίδων πυκνωτών (στις ΨΜΕΠ των πυλών ΜΤ Πυκνωτών) | b. Number of contacts for controlling capacitor banks (at CPDUs of CM panels)
|  | γ. Ονομαστικό ρεύμα επαφών βαρέως τύπου | c. Rated current of the control (command) contacts
|  | δ. Ρεύμα βραχείας διάρκειας (0,5 s) των επαφών βαρέως τύπου κατά τη ζεύξη στα 110 V Σ.Ρ. | d. Short time current rating (0.5sec) of the control (command) contacts at 110 V DC making
|  | ε. Ικανότητα διακοπής των επαφών βαρέως τύπου στα 110 V Σ.Ρ. | e. Breaking capability of the control (command) contacts at 110 V D.C.
19 |  | Χαρακτηριστικά Επαφών για Σήμανση | Characteristics of the alarm contacts
|  | α. Αριθμός επαφών για σήμανση λειτουργιών των επιμέρους προστασιών (ανάλογα τον τύπο πίνακα ΜΤ όπου θα εγκατασταθούν) | a.Number of alarm contacts for protection signaling (according to the type of panel to be installed):
|  | β. Είναι οι επαφές προγραμματιζόμενες; | b.Are the alarm contacts freely programmable
|  | γ. Αριθμός επαφών σχετικά με αυτόματη επαναφορά και στιγμιαία | c. Number of contancts for auto reclosure and instaneous
|  | δ. Ονομαστικό ρεύμα επαφών για σήμανση | d. Rated current of the alarm contacts
|  | ε. Ρεύμα βραχείας διάρκειας (0,5 s) των επαφών σήμανσης κατά τη ζεύξη στα 110V Σ.Ρ. | e. Short-time current (0,5sec) rating of the alarm contacts during making at 110 V DC
|  | στ. Ικανότητα διακοπής των επαφών σήμανσης στα 110 V Σ.Ρ | f. Breaking capability of the alarm contacts at 110 V D.C.
20 |  | Καλύπτει η ΨΜΕΠ τις απαιτήσεις της παραγράφου VI-15 της τεχνικής περιγραφής; | Does the CPDU cover the requirements in paragraph VI-15 of this technical description?
|  | α. Η ΨΜΕΠ είναι συμβατή με το πρωτόκολλο IEC 61850; | a. Is the CPDU compatible to IEC 61850?
|  | β. Η ΨΜΕΠ μπορεί να επικοινωνεί μέσω δύο οπτικών θυρών και να υποστηρίζει το πρωτόκολλο δικτυακής εφεδρείας PRP; | b. Can the CPDU communicate via two optical gates and is it compatible to PRP redundancy protocol?
|  | γ. Η ΨΜΕΠ διαθέτει πρωτόκολλο SNTP για χρονοσυγχρονισμό; | c. Is a SNTP protocol included in the relay for time synchronization?
21 |  | Καλύπτει η ΨΜΕΠ τις απαιτήσεις της παραγράφου VI-16 της τεχνικής περιγραφής; | Does the CPDU cover the requirements in paragraph VI-16 of this technical description?
|  | α. Μπορεί η ΨΜΕΠ να καταγράψει σφάλματα σε μορφή γεγονότων και παλμογραφημάτων; | a.Is the CPDU capable of event and oscillographic fault recording?
|  | β. Χρονοδιαχωρισμός γεγονότων σφάλματος | b.Resolution of events
|  | γ. Ελάχιστος χρόνος καταγραφής | c.Minimum recording time
|  | δ. Ελάχιστος αριθμός αποθήκευσης πρόσφατων παλμογραφημάτων στην μνήμη της ΨΜΕΠ | d.Min number of saved new oscillograms in the volatile memory of the CPDU
22 |  | Αναλυτική περιγραφή όλων των επιπρόσθετων εισόδων της ΨΜΕΠ | Detailed description of all the additional inputs of the CPDU
23 |  | Κατανάλωση της ΨΜΕΠ σε VA | Power consumption of the CPDU in VA
24 |  | Βάρος ΨΜΕΠ | Weight of the CPDU
25 |  | Συνολικές διαστάσεις ΨΜΕΠ | Outline dimensions of the relay
26 |  | Είναι η ΨΜΕΠ κατάλληλη για τοποθέτηση εν εσοχή σε Πίνακα | Is the relay suitable for panel flush mounting?
27 |  | Είναι η ΨΜΕΠ εφοδιασμένη με πληκτρολόγιο και θύρα (Ethernet ή Usb) επικοινωνίας για τους σκοπούς των ρυθμίσεων και παραμετροποίησης; | Is the relay equipped with a key pad and port (usb or Ethernet) for setting and parameterization purposes?
28 |  | Δίνεται το απαιτούμενο λογισμικό για ρύθμιση και επικοινωνία της ΨΜΕΠ; | Is the required software for the relay settings and communication provided?
29 |  | Δίνονται καλώδια για την επικοινωνία της ΨΜΕΠ με PC; | Αre cables for the communication of the CPDU with PC provided?
30 |  | Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Communication Protocol
31 |  | Μεταφορά δεδομένων σε κεντρικό σύστημα τηλελέγχου | Data Transfer to Central Control System
32 |  | Υποστηρίζουν οι ΨΜΕΠ πρωτόκολλο PRP; | Do the CPDUs support PRP?
33 |  | Αριθμός θυρών επικοινωνίας με το ψηφιακό δίκτυο Υ/Σ | Number of gates for communication with a digital computerized substation control system
34 |  | Είναι οι προσφερόμενες ΨΜΕΠ εφοδιασμένες με αυτοδιάγνωση για εντοπισμό των εσωτερικών σφαλμάτων; | Are the offered CPDUs equipped with self-diagnostics?
35 |  | Eίναι οι προσφερόμενες ΨΜΕΠ εφοδιασμένες με δυνατότητα μετρήσεων; | Are the offered CPDUs equipped with measurements capability?
36 |  | Mπορούν οι προσφερόμενες ΨΜΕΠ να συγχρονισθούν από ένα κεντρικό ρολόι ενός αυτόματου συστήματος ελέγχου υποσταθμού; | Can the offered CPDUs be synchronized via a substation automation control system’s master clock?
3.6 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ (ΨΜΕΠ) ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 20 kV | CURRENT UNBALANCE DIGITAL RELAYS TO BE USED IN CONJUNCTION WITH 20 kV SHUNT CAPACITOR BANKS
|  | Προδιαγραφή ΔΕΗ/ΔΝΕΜ: TD-40/4, 06/2016 | Specification PPC / DNEM: TD-40/4, 06/2016
1 | 1.1 | Kατασκευαστής | Manufacturer
| 1.2 | Τύπος | Type
2 |  | Είναι ο Η/Ν μονοφασικός και σταθερού χρόνου; | Is the relay single phase and of definite time?
3 |  | Θερμοκρασιακά όρια λειτουργίας του ηλεκτρονόμου | Temperature operating limits of the relay | oC
4 |  | Περιοχή ρυθμίσεως χαμηλής βαθμίδος (IE >) | Setting range for the low stage (IE >) | Α
|  | - με βήμα | - In steps of | A
|  | - χρονική καθυστέρηση | - Delay time | s
5 |  | Περιοχή ρυθμίσεως υψηλής βαθμίδος (IE >>) | Setting range for the high stage (IE>>) | Α
|  | - με βήμα | - In steps of | A
|  | - χρονική καθυστέρηση | - Delay time | s
6 |  | Ονομαστική είσοδος (In) | Rated Input (In) | A
7 |  | Βοηθητική τάση τροφοδοσίας | Rated auxiliary supply voltage | V
8 |  | Αριθμός επαφών εξόδου για πτώση | Number of output contacts for tripping
9 |  | Ρεύμα συνεχούς λειτουργίας των επαφών πτώσης | Continuous current rating of the output tripping contacts | A
10 |  | Βραχυχρονιο Ρεύμα των επαφών εξόδου πτώσης | Short term current rating of the output tripping contacts | A
11 |  | Ικανότητα των επαφών εξόδου για πτώση κατά τη ζεύξη στα 110V Σ.Ρ. | Switching making capacity of the output tripping contacts at 110V D.C. | VA
12 |  | Αριθμός επαφών εξόδου για σήμανση | Number of output contacts for alarm
13 |  | Ρεύμα συνεχούς λειτουργίας των επαφών σήμανσης | Continuous current rating of the output contacts for alarm | A
14 |  | Ικανότητα των επαφών σήμανσης κατά τη ζεύξη στα 110V Σ.Ρ. | Switching making capacity of the output contacts for alarm at 110V D.C. | VA
15 |  | Ονομαστική συχνότητα | Rated frequency | Hz
16 |  | Κατανάλωση του ηλεκτρονόμου σε VA | Power consumption of the relay in VA
17 |  | Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν μειωμένης ευαισθησίας σε συχνότητες διαφορετικές από τη βασική ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύμητες λειτουργίες; | Is the offered relay of reduced sensitivity for frequencies other than the fundamental so as to prevent undesired operations?
18 |  | Είναι ο ηλεκτρονόμος κατάλληλος για στήριξη εν εσοχή επί πίνακα; | Is the relay suitable for flush panel mounting?
19 |  | Είναι ο Η/Ν εφοδιασμένος με δυνατότητα καταγραφής σφαλμάτων; | Is the relay equipped with fault recording capability?
20 |  | Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Communication protocol
21 |  | Διαστάσεις ηλεκτρονόμου | Dimensions of the relay
22 |  | Βάρος του ηλεκτρονόμου | Weight of the relay
23 |  | Αντιστοιχεί μια επαφή εξόδου πτώσεως και μια επαφή εξόδου σήμανσης στην χαμηλή βαθμίδα (IE>); | Does one output trip contact and one output alarm contact correspond to the low stage of the relay?
24 |  | Αντιστοιχεί μια επαφή εξόδου πτώσεως και μια επαφή εξόδου σήμανσης στην υψηλή βαθμίδα (IE>>); | Does one output trip contact and one output alarm contact correspond to the high stage of the relay?
25 |  | Υποστηρίζει ο Η/Ν πρωτόκολλο PRP; | Does the relay support PRP?
26 |  | Αριθμός θυρών επικοινωνίας με το ψηφιακό δίκτυο Υ/Σ | Number of gates for communication with a digital computerized substation control system
27 |  | Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με αυτοδιάγνωση για εντοπισμό των εσωτερικών σφαλμάτων; | Is the offered relay equipped with self-diagnostics?
28 |  | Eίναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με δυνατότητα μετρήσεων; | Is the offered relay equipped with measurements capability?
29 |  | Mπορεί ο προσφερόμενος Η/Ν να συγχρονισθεί από ένα κεντρικό ρολόι ενός αυτόματου συστήματος ελέγχου υποσταθμού; | Can the offered relay be synchronized via a substation automation control system’s master clock?

## 4.ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΤΠΕ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Equipment's Protection
α/α index |  | Τεχνικά χαρακτηριστικά | Technical data | Προδιαγραφόμενα Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Τεχνικό Χαρακτηριστικό Προσφερόμενου Υλικού ή Προσκομιζόμενου Στοιχείου | Τεχνική απόκλιση/ αιτιολόγηση/ παρατηρήσεις.
|  |  |  | Specified Technical Data | (Τechnical data of the offered equipment) | (Techical deviation/ justification/ remarks)
4.1 |  | ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ Μ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ | THREE-PHASE DISTRIBUTION TRANSFORMERS
|  | Περιγραφή TD/01.48, 10.2017 | Description TD/01.48, 10.2017
1 |  | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | SCOPE
1.1 |  | Κατασκευαστής και τύπος | Manufacturer and type
|  | ΠΡΟΤΥΠΑ/ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ | STANDARDS-REGULATIONS
1.2 |  | ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ -548/2014 & Συμπλήρωματα | REGULATION ΕΕ -548/2014 & amendment
1.3 |  | EN 60076-1:1997 | EN 60076-1:1997
1.4 |  | EN 60076-2:2011 | EN 60076-2:2011
1.5 |  | EN 60076-3:2013 | EN 60076-3:2013
1.6 |  | EN 60076-4:2002 | EN 60076-4:2002
1.7 |  | EN 60076-5:2006 | EN 60076-5:2006
1.8 |  | EN 60076-10:2001 | EN 60076-10:2001
1.9 |  | EN 50588-1:2015 | EN 50588-1:2015
|  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Μ/Σ | TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE T/S
1.10 |  | Φάσεις | Phases
1.11 |  | Συχνότητα | Frequency
1.12 |  | Υψόμετρο | Altitude
1.13 |  | Ονομαστική τάση | Nominal Voltage
1.13.1 |  | Πρωτεύον: Μ.Τ. | Primary: Μ.V.
1.13.2 |  | Δευτερεύον: Χ.Τ. | Secondary: L.V.
1.14 |  | Ονομαστική Ισχύ | Rated power
1.15 |  | Ζεύξη (συνδεσμολογία) | Connection group
1.16 |  | Μέγιστη υπερύψωση θερμοκρασίας λαδιού | Max temperature rise of the oil
1.17 |  | Μέγιστη υπερύψωση θερμοκρασίας τυλιγμάτων | Max temperature rise of the windings
1.18 |  | Τάση βραχυκύκλωσης | Short-circuit impedance
1.19 |  | Υλικό κατασκευής τυλιγμάτων | Windings construction material
1.20 |  | Τυλίγματα Μ.Τ. | MV WINDINGS
1.20.1 |  | Αντοχή σε τάση βιομηχανικής, εν ξηρώ, επί 1 min ενδεικνυόμενης τιμής 20 kV | Power frequency withstand voltage, dry, 1 min r.m.s. value 20 kV
1.20.2 |  | Αντοχή σε πλήρες κρουστικό κύμα τάσεως 1,2/50 μs τιμής κορυφής 20 kV | Full wave impulse withstand voltage (with 1.2 / 50 μs shape)-peak value 20 kV
1.20.3 |  | Αντοχή σε αποκεκομένο κύμα, τιμής κορυφής 20 kV τουλάχιστον | Chopped wave withstand voltage-min peak value 20 kV
1.21 |  | Τυλίγματα X.Τ. | LV WINDINGS
|  | Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας εν ξηρώ επι 1 min, ενδεικνυόμενης τιμής | Power frequency withstand voltage, dry, 1 min r.m.s. value
2 |  | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ | ADDITIONAL INFORMATION TO BE PROVIDED BY THE MANUFACTURER
2.1 |  | Απώλειες εν κενώ (W) | No-load losses (W)
2.1.1 |  | Στην ονομαστική τάση | At nominal voltage
2.1.2 |  | Στα 110% της ονομαστικής τάσης | At 110% of the nominal voltage
2.2 |  | Συνολικές απώλειες (W) | Total losses (W)
2.2.1 |  | Με φορτίο 100% της ονομαστικής ισχύος | With load 100% of the rated power
2.2.2 |  | Με φορτίο 75% της ονομαστικής ισχύος | With load 75% of the rated power
2.2.3 |  | Με φορτίο 50% της ονομαστικής ισχύος | With load 50% of the rated power
2.3 |  | Ρεύμα διέγερσης % της ονομαστικής έντασης | Excitation current % of the rated current
2.3.1 |  | Στην ονομαστική τάση | At nominal voltage
2.3.2 |  | Στα 110% της ονομαστικής τάσης | At 110% of the nominal voltage
2.4 |  | Τάση βραχυκύκλωσης (%) | Short-circuit voltage (%)
2.4.1 |  | Με φορτίο 100% της ονομαστικής ισχύος | With load 100% of the rated power
2.4.2 |  | Με φορτίο 75% της ονομαστικής ισχύος | With load 75% of the rated power
2.4.3 |  | Με φορτίο 50% της ονομαστικής ισχύος | With load 50% of the rated power
2.5 |  | Πτώση τάσης υπό πλήρες φορτίο στην ονομαστική λειτουργία | Voltage drop at nominal load at normal operation
2.5.1 |  | Με συντελεστή ισχύος cosφ=1 | With power factor cosφ=1
2.5.2 |  | Με συντελεστή ισχύος cosφ=0,85 | With power factor cosφ=0,85
2.6 |  | Στάθμη θορύβου στη συνδεσμολογία 20/0,4 kV | Sound level at the 20/0,4 kV connection
2.7 |  | Συντελεστής απόδοσης (μόνο στη συνδεσμολογία 20/0,4 kV) με συντελεστή ισχύος cosφ = 1 | Power efficiency factor (only for the 20/0,4 kV connection) with power factor cosφ = 1
2.7.1 |  | Στο 100% της ονομαστικής ισχύος | At 100% of the rated power
2.7.2 |  | Στο 75% της ονομαστικής ισχύος | At 75% of the rated power
2.7.3 |  | Στο 50% της ονομαστικής ισχύος | At 50% of the rated power
2.8 |  | Συντελεστής απόδοσης (μόνο στη συνδεσμολογία 20/0,4 kV) με συντελεστή ισχύος cosφ = 0.85 | Power efficiency factor (only for the 20/0,4 kV connection) with power factor cosφ = 0.85
2.8.1 |  | Στο 100% της ονομαστικής ισχύος | At 100% of the rated power
2.8.2 |  | Στο 75% της ονομαστικής ισχύος | At 75% of the rated power
2.8.3 |  | Στο 50% της ονομαστικής ισχύος | At 50% of the rated power
2.9 |  | Βάρη κατά προσέγγιση (kg) | Approximate weights (kg)
2.9.1 |  | Ενεργό μέρος (πυρήνας και τυλίγματα) | Live part (core and windings)
2.9.2 |  | Δοχείο και εξαρτήματα | Tank and accessories
2.9.3 |  | Λάδι | Oil
2.9.4 |  | Ολικό βάρος Μετασχηματιστή | Total Transformer weight
2.9.5 |  | Βάρος εξαγωγής από το δοχείο του βαρύτερου τεμαχίου | Weight of extraction of the heaviest unit from the tank
2.9.6 |  | Ολικό βάρος αποστολής (Μετασχηματιστής συσκευασμένος) | Total shipping weight (Transformer packed)
4.2 |  | ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ – ΚΑΔΜΙΟΥ 110 V ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 150/20 kV, ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 20 kV ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 20 kV) ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΥΤ 400/150 kV ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | 110 V NICKEL-CADMIUM RECHARGEABLE LOW MAINTENANCE BATTERY FOR 150/20 kV SUBSTATIONS, HAVING THE 20 kV PRIMARY EQUIPMENT INSTALLED INSIDE THE CONTROL BUILDING (20 kV METAL CLAD PANELS) AND FOR 400/150 kV OUTDOOR EHV SUBSTATIONS
|  | Περιγραφή TD- 86L/2, 07/2022 | Description TD- 86L/2, 07/2022
1 |  | Τύπος στοιχείων (σύντομη περιγραφή) | Type of cells (short description)
2 |  | Χαρακτηρισμός στοιχείων | Cell designation
3 | ΤΠΕ - 7.3.2 | Αριθμός στοιχείων ανά συσσωρευτή 110 V | Number of cells per 110V battery | 92
4 |  | Κατασκευαστής | Manufacturer
5 |  | Πόσα στοιχεία περιλαμβάνονται στο ίδιο δοχείο (block); | How many cells are included in the same block (container)?
6 |  | Τύπος ηλεκτρολύτη (σύντομη περιγραφή) | Type of electrolyte (short description)
7 |  | Τύπος δοχείου του στοιχείου | Type of container
8 |  | Ονομαστική τάση ενός στοιχείου | Nominal single cell voltage
9 |  | Μέθοδος φόρτισης | Charging Method
10 |  | Ονομαστική Χωρητικότητα του συσσωρευτή (C5) | Rated Capacity of the battery (C5)
11 |  | Λειτουργικός χρόνος ζωής του συσσωρευτή σε 20°C±5°C | Operating lifetime of the battery at 20°C±5°C
12 |  | Σταθερή ένταση για εκφόρτιση 8h, μέχρι τάση 1.14 V ανά στοιχείο, μετά από παρατεταμένη συντηρητική φόρτιση πλήρως φορτισμένων στοιχείων, σε 20°C±5°C | Constant current for 8h discharge down to 1.14V per cell, after prolonged float charging of fully charged cells, at 20°C±5°C
13 |  | Εσωτερική αντίσταση στοιχείου (σε κατάσταση πλήρους φόρτισης) | Internal Resistance of the cell (in fully charged condition)
14 |  | Ρεύμα βραχυκύκλωσης στοιχείου και συσσωρευτού | Short Circuit Current of the cell and of the battery
15 |  | Επάρκεια ανασυνδυασμού αερίου σύμφωνα με το IEC 62259 | Gas recombination efficiency according to IEC 62259
16 |  | Μέγιστη περίοδος αποθήκευσης σύμφωνα με την §IX | Maximum storage time according to par. IX
17 |  | Βάρος στοιχείων (στοιχείου) | Cell Weight
18 |  | Βάρος συσσωρευτή, μαζί με τον ηλεκτρολύτη (χωρίς τον εξοπλισμό στήριξης) | Weight of the whole battery unit complete with electrolyte (without mounting assembly)
19 |  | Βάρος συσσωρευτή χωρίς τον ηλεκτρολύτη | Weight of the whole battery unit without electrolyte
20 |  | Πάχος του δοχείου του στοιχείου | Thickness of containers
21 |  | Υλικό των καλυμμάτων των δοχείων (σύντομη περιγραφή) | Material of covers (short description)
22 |  | Πάχος των καλυμμάτων των δοχείων | Thickness of covers
23 |  | Συνολικό βάρος του εξοπλισμού στήριξης (ικρίωμα) | Total weight of mounting assembly (rack)
24 |  | Απαιτούμενη τάση ανά στοιχείο στους 20o C | Required voltages per cell at 20oC
|  | α) τάση γρήγορης φόρτισης | a) fast charging voltage
|  | β) τάση συντηρητικής φόρτισης | b) float charging voltage
25 |  | Απαιτούμενος χρόνος φόρτισης του συσσωρευτού υποθέτοντας πλήρως αφόρτιστο συσσωρευτή | Required charging time assuming totally discharge battery
|  | α) με συντηρητική φόρτιση | a) with floating method
|  | β) με γρήγορη (ταχεία) φόρτιση | b) with fast (boost) method
26 |  | Ικρίωμα συσσωρευτή (σύντομη περιγραφή) | Battery rack (short description)
27 |  | Τύπος υλικού του ικριώματος και είδος υλικού επικάλυψης | Type of the material and coating of the battery rack
28 |  | Τύπος υλικού των μονωτήρων των στοιχείων | Type of the material of the cell insulators
29 |  | Να υποδεχθεί η αναλογία ύδατος και ηλεκτρολύτη για το διάλυμα | Indicate the portion of water needed and the portion of the electrolyte for the solution
30 |  | Είναι οι ενδείξεις πάνω στα στοιχεία (κυψέλες) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου VII; | Are the cells marked in accordance with the requirements of paragraph VII?
31 |  | Παραδίδεται ο συσσωρευτής με όλους τους απαιτούμενους μονωτήρες στοιχείων (κυψελών), τους συνδέσμους στοιχείων ακροδέκτες χαλκού με επικάλυψη νικελίου κτλ.; | Is the battery supplied with all necessary mounting (cell) insulators, and cell connectors, nickel plated copper lugs, trays etc ?
32 |  | Περιοχή θερμοκρασίας περιβάλλοντος σε συνθήκες λειτουργίας | Range of ambient temperature during operation
4.3 |  | ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ 110 V Σ.Ρ. ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 150/20 KV, ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 20 KV ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 20 KV) | BATTERY CHARGER FOR 110 V NICKEL-CADMIUM RECHARGEABLE BATTERIES, FOR 150/20 KV SUBSTATIONS, HAVING THE 20KV PRIMARY EQUIPMENT INSTALLED INSIDE THE CONTROL BUILDING (20 KV METALCLAD PANELS)
|  | Περιγραφή: TD- 87L/1, 11/2020 | Description: TD- 87L/1, 11/2020
1 |  | Τύπος του φορτιστή (σύντομη περιγραφή) | Type of charger (short description)
2 |  | Κατασκευαστής | Manufacturer
3 |  | Αριθμός φάσεων της τάσης εισόδου | Number of phases of input voltage supply
4 |  | Ονομαστική τάση εισόδου | Nominal input voltage
5 |  | Ανοχή της τάσης εισόδου | Input voltage tolerance.
6 |  | Συχνότητα εισόδου | Frequency of input
7 |  | Ανοχή της συχνότητας εισόδου. | Input frequency tolerance.
8 |  | Ονομαστική ένταση εισόδου. | Nominal input current
9 |  | Ονομαστική τάση εξόδου. | Nominal output voltage
10 |  | Ανοχή της τάσης εξόδου προς το φορτίο d.c. (μόνιμη κατάσταση, λειτουργία συντηρητικής φόρτισης, 0-100% έξοδος προς φορτίο) | Output voltage tolerance for the d.cload (steady state, float charging mode, 0-100% output to the d.cload)
11 |  | Περιοχή ρύθμισης της τάσης εξόδου για τον συσσωρευτή (συντηρητική φόρτιση) | Output voltage setting range for the battery (float charging)
12 |  | Περιοχή ρύθμισης της τάσης εξόδου για τον συσσωρευτή (ταχεία φόρτιση) | Output voltage setting range for the battery (boost charging)
13 |  | Ολικό ονομαστικό ρεύμα εξόδου του φορτιστή (συσσωρευτής και φορτίο d.c.). | Total rated output current of charger (battery and d.cload).
14 |  | Μεταβολή της έντασης εξόδου | Output current variation
15 |  | Ονομαστική ένταση προς το φορτίο d.c.. | Rated output current to the d.cload
16 |  | Κυμάτωση τάσης εξόδου του φορτιστή σε φορτίο 0-100% | Output voltage ripple of the charger, at 0-100% load
17 |  | Ολικός συντελεστής ισχύος εισόδου. | Total input power factor
18 |  | Βαθμός απόδοσης σε ονομαστική έξοδο | Efficiency at rated output
19 |  | Επίπεδο ακουστικού θορύβου | Noise level
20 |  | Μέθοδος φόρτισης | Charging method
21 |  | Επιτρεπτός ολικός συντελεστής αρμονικής παραμόρφωσης (THD) για την τάση εισόδου | Allowed input voltage total harmonic distortion (THD)
22 |  | Ολικός συντελεστής αρμονικής παραμόρφωσης (THD) για την ένταση εισόδου | Input current total harmonic distortion (THD)
23 |  | Είναι ο φορτιστής κατάλληλος για συντηρητική φόρτιση; | Is the battery charger capable of float charging?
24 |  | Είναι ο φορτιστής κατάλληλος για ταχεία φόρτιση αυτόματα και χειροκίνητα; | Is the battery charger capable of boost charging automatically and also manually?
25 |  | Περιλαμβάνεται ελεγχόμενη πλήρης γέφυρα με θυρίστορς; | Is a controlled full thyristor bridge included in the charger?
26 |  | Τύπος της γέφυρας θυρίστορ (6-παλμική ή 12-παλμική) | Type of the thyristor bridge (6-pulse or 12-pulse)
27 |  | Είναι ο φορτιστής εξοπλισμένος με φίλτρο d.c. για την εξομάλυνση της τάσης εξόδου; | Is the battery charger equipped with DC filter for output voltage levelling?
28 |  | Είναι ο φορτιστής εφοδιασμένος με μετασχηματιστή απομόνωσης; | Is the battery charger equipped with an isolation transformer?
29 |  | Παρέχεται αυτόματη απόζευξη συσσωρευτή στο τέλος της εκφόρτισης; | Is automatic battery disconnection available at the end of discharge?
30 |  | Είναι ο φορτιστής εφοδιασμένος με ελεγκτή τύπου μικροεπεξεργαστή και με οθόνη LCD; | Is the battery charger equipped with a microprocessor-based controller and LCD display?
31 |  | Επιτυγχάνεται η πρόσβαση στον πίνακα του φορτιστή μέσω της εμπρόσθιας πόρτας; | Is accessibility to the battery charger obtained through the front door?
32 |  | Είναι ο πίνακας του φορτιστή κατάλληλος για στήριξη επί του δαπέδου; | Is the battery charger cabinet suitable for floor standing?
33 |  | Να υποδεχθεί ο βαθμός προστασίας κατά IP του πίνακα του φορτιστή. | Indicate the degree of protection as per IP of the battery charger’s cabinet
34 |  | Είναι ο πίνακας του φορτιστή εφοδιασμένος με περσίδες στα πλάγια ή στην οροφή για τις ανάγκες εξαερισμού; | Is the battery charger cabinet equipped with air openings (louvers) on the sides or on that top, for air ventilation?
35 |  | Είναι ο πίνακας του φορτιστή εφοδιασμένος με φίλτρα αέρος; | Is the cabinet equipped with air filters?
36 |  | Είναι ο πίνακας του φορτιστή σχεδιασμένος για είσοδο καλωδίων από το κάτω μέρος; | Is the cabinet designed for bottom cable entry or exit?
37 |  | Σε σχέση με τις τηλεσημάνσεις, ακολουθεί ο φορτιστής τις απαιτήσεις της παραγράφου XΙ.4; | With regard to remote signalling functions, does the battery charger conform to the requirements of of paragraph XI.4?
38 |  | Διαθέτει ο φορτιστής προστασίας έναντι: | Is the battery charger protected against:
|  | - Υπερφόρτωσης; | - Overloading?
|  | - Βραχυκυκλωμάτων; | - Short circuit?
|  | - Υπόταση, υπέρταση για την τάση εισόδου | - Out of limits input voltage? (overvoltage / undervoltage)
|  | - Υπόταση, υπέρταση για την τάση εξόδου | - Out of limits output voltage? (overvoltage / undervoltage)
39 |  | Είναι ο φορτιστής εφοδιασμένος με επιτήρηση σφάλματος γης d.c.; | Is the charger equipped with DC earth fault monitoring?
40 |  | Διαστάσεις του φορτιστή (ΜxΠxΥ) | Dimensions of the battery charger (LxWxH)
41 |  | Βάρος του φορτιστή | Weight of the battery charger
4.4 |  | ΚΥΨΕΛΩΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 16kA ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ | 16kA MODULAR PANELS WITH EXTERNAL METAL ENCLOSURE FOR DISTRIBUTION SUBSTATIONS
|  | Περιγραφή: ΔΔ-439/07.2023 | Description: ND-439/07.2023
1 |  | Είδος πινάκων | Panel type | Κυψελωτοί - Metal enclosed
2 |  | Τα συγκροτήματα Πινάκων περιέχουν Ενδεικτικό Διελεύσεως Σφάλματος; ( βροχοειδές σύστημα) | The group panels are equipped with a Fault Passage Indicator (FPI)? ( ring main system)
3 |  | Δυνατότητα προσπέλασης στους ζυγούς από την μπροστινή και την άνω πλευρά του περιβλήματος των πινάκων και διενέργεια εργασιών με ευχέρεια | Possibility of accessing the busbars from the front and upper side of the external enclosure of the panels, and conducting of works easily
4 |  | Δήλωση των διαστάσεως κάθε πίνακα (ύψος-πλάτος-βάθος) | Statement of the dimensions of each panel (height-width-depth)
4.1 |  | Πίνακας Δ/Φ Γραμμής | Line LBS panel
4.2 |  | Πίνακας Προστασίας ΥΣ | Protection Panel
5 |  | Μόνωση των πινάκων | Panels insulation
6 |  | Μερικές εκκενώσεις | Partial discharges
7 |  | Κλαση προστασίας περιβλήματος | Degree of protection of enclosure | IP3X
8 |  | Διάταξη ελέγχου ύπαρξης τάσης στα άκρα του καλωδίου | Voltage presence indicating device
9 |  | ΖΥΓΟΙ | BUSBARS
| 9.1 | Υλικό | Material | Επικασσιτερωμένος ηλεκτρολυτικός χαλκός σκληρής ολκήσεως
| 9.2 | Χαρακτηριστική τάση | Rated Voltage | 24 kV
| 9.3 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated Insulation Level
| 9.3.1 | Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας επί 1 λεπτό | Power frequency withstand voltage for 1 minute | 50/60 kV
| 9.3.2 | Αντοχή σε κρουστική τάση πλήρους κύματος (1,2/50 μς) | Withstand to lighting impulse voltage, full wave (1,2/50 s) | 125/145 kV κορυφή
| 9.4 | Είδος μόνωσης | Insulation Type
| 9.5 | Χαρακτηριστική ένταση | Rated Current | 400A
| 9.6 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και Χαρακτηριστική διάρκεια βραχυκύκλωσης | Rated Short- Time withstand current and rated duration of short circuit | 16kV, 1s
| 9.7 | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής | Rated peak withstand current | 40kA
10 |  | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | LOAD BREAK SWITCHES
| 10.1 | Τύπος, Κατασκευή και δοκιμές | Type, manufacturing and tests
| 10.2 | Διηλεκτρικό μέσο | Dielectric medium
| 10.3 | Ερμητικού τύπου (sealed pressure system) | Sealed pressure system
| 10.4 | Κλάση σε ζεύξη σε βραχυκύκλωμα | Class for making in short circuit
| 10.5 | Κλάση για μηχανική λειτουργία χωρίς φορτίο | Class for no-load mechanical operation
| 10.6 | Χαρακτηριστική τάση | Rated voltage | 24kV
| 10.7 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 10.7.1 | Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας επί 1 λεπτό | Power frequency withstand voltage for 1 minute | 50/60 kV
| 10.7.2 | Αντοχή σε κρουστική τάση πλήρους κύματος (1,2/50 μς) | Withstand to lighting impulse voltage, full wave (1,2/50 s) | 125/145 kV κορυφή
| 10.8 | Χαρακτηριστική ένταση κανονικής λειτουργίας | Rated continuous current
| 10.8.1 | για πίνακες διακόπτη φορτίου γραμμής | Load break switches for line "load break switch panels" | 400Α
| 10.8.2 | για πίνακες προστασίας | Load break switches for protection panels | 200Α
| 10.9 | Χαρακτηριστικές ικανότητες διακοπής | Rated breaking currents
| 10.9.1 | Χαρ. Ικανότητα διακοπής βασικά ενεργού φορτίου | Rated mainly active load breaking current
| 10.9.2 | Χαρ. Ικανότητα διακοπής κλειστού βρόχου | Rated close loop breaking current
| 10.9.3 | Χαρ. Ικανότητα διακοπής έντασης εν κενώ εναέριων γραμμών και καλωδίων, ελάχιστη | Rated no -load line and cable charging current, minimum | 10Α
| 10.9.4 | Χαρ. Ικανότητα διακοπής Μ/Σ εν κενώ, ελάχιστη | Rated transformer off-load breaking current, minimum
| 10.10 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και χαρ. Διάρκεια βραχυκυκλώματος | Rated short-time withstand current and rated duration of short circuit | 16kA, 1 s
| 10.11 | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής ρεύματος βραχ. | Rated peak withstand current of short circuit current | 40kA
| 10.12 | Χαρ. Ικανότητα Ζεύξης σε βραχ. Ελάχ. | Rated short circuit making capacity,min | 40kA στα 24 kV
| 10.13 | Λειτουργία διακοπτών | Switches operation | Ανεξάρτητη, χειροκίνητη
11 |  | ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ | DISCONNECTORS
| 11.1 | Κατασκευή και δοκιμές | Μanufacturing and tests
| 11.2 | Χαρακτηριστική τάση | Rated voltage | 24kV
| 11.3 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 11.3.1 | Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας επί 1 λεπτό | Power frequency withstand voltage for 1 minute | 50/60 kV
| 11.3.2 | Αντοχή σε κρουστική τάση πλήρους κύματος (1,2/50 μς) | Withstand to lighting impulse voltage, full wave (1,2/50 s) | 125/145 kV κορυφή
| 11.4 | Χαρακτηριστική ένταση συνεχούς λειτουργίας | Rated continuous current
| 11.4.1 | για πίνακες διακόπτη φορτίου γραμμής | Load break switches for line "load break switch panels" | 400Α
| 11.4.2 | για πίνακες προστασίας | Load break switches for protection panels | 200Α
| 11.5 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και χαρ. Διάρκεια βραχυκυκλώματος | Rated short-time withstand current and rated duration of short circuit | 16kA, 1 s
| 11.6 | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής ρεύματος βραχυκυκλώματος | Rated peak withstand current of short circuit current | 40 kA
| 11.7 | Λειτουργία | Operation | Εξαρτημένη, χειροκινητη
12 |  | ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗΣ | EARTHING - SHORT CIRCUITING DEVICE
| 12.1 | Κατασκευή και δοκιμές | Manufacturing and tests | ΕΝ 62271-102
| 12.2 | Χαρακτηριστική τάση | Rated voltage | 24kV
| 12.3 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 12.3.1 | Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας επί 1 λεπτό | Power frequency withstand voltage for 1 minute | 50/60 kV
| 12.3.2 | Αντοχή σε κρουστική τάση πλήρους κύματος (1,2/50 μς) | Withstand to lighting impulse voltage, full wave (1,2/50 s) | 125/145 kV κορυφή
| 12.4 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και χαρ. Διάρκεια βραχυκυκλώματος | Rated short-time withstand current and rated duration of short circuit | 16kA, 1 s
|  | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και χαρ. Διάρκεια βραχυκυκλώματος για το γειωτή μετά την ασφάλεια ΜΤ | Rated short-time withstand current and rated duration of short circuit for earthing switch downstream of fuse | 2kA, 1 s
| 12.5 | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής ρεύματος βραχ. | Rated peak withstand current of short circuit, normal | 40kA
|  | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής ρεύματος βραχ. Για το γειωτή μετά την ασφάλεια ΜΤ | Rated peak withstand current of short circuit, for earthing switch downstream of fuse | 5kA
| 12.6 | Λειτουργία | Operation | Ανεξάρτητη, χειροκινητη
13 |  | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
| 13.1 | Είδος και τύπος | Kind and type | Περιοριστικής έντασης
| 13.2 | Κατασκευή και δοκιμές | Manufacturing and tests | ΕΝ 60282-1
| 13.3 | Βάσεις | Fuse bases
| 13.3.1 | Χαρακτηριστική τάση | Rated voltage | 24 kV
| 13.3.2 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
|  | Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας επί 1 λεπτό | Power frequency withstand voltage for 1 minute | 50/60 kV
|  | Αντοχή σε κρουστική τάση πλήρους κύματος (1,2/50 μς) | Withstand to lighting impulse voltage, full wave (1,2/50 s) | 125/145 kV κορυφή
| 13.3.4 | Χαρακτηριστική ένταση | Rated current | 200A
| 13.4 | Τηκτά | Fuse links
| 13.4.1 | Χαρακτηριστικές τάσεις | Rated voltages | 24 kV
| 13.4.2 | Χαρακτηριστικές εντάσεις συνεχούς λειτουγίας IN | Rated currents IN
| 13.4.3 | Χαρακτηριστική ικανότητα διακοπής για 24 kV | Rated breaking capacity for 24kV | 16 kA
| 13.4.4 | Χαρακτηριστική ελάχιστη ένταση διακοπής | Rated minimum breaking current
14 |  | ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ | TERMINATIONS
| 14.1 | Στοιχεία ακροκιβωτίων για πίνακες διακόπτη φορτίου γραμμής κατάλληλα για καλώδια με μόνωση XLPE | Terminations for line "load break switch" suitable for XLPE insulation cables
| 14.1.1 | Τεχνολογία | Technology
| 14.1.2 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 14.1.3 | Αντοχή σε βραχυκύκλωμα | Rated short-time withstand current and rated duration of short circuit | 16kA, 1s και 40 kA κορυφή
| 14.2 | Στοιχεία ακροκιβωτίων για πίνακες προστασίας | Terminations for protection panels
| 14.2.1 | Τεχνολογία | Technology

## 5.1 ΨΣΕ ΑΔΜΗΕ
|  | ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Υ/Σ (ΑΔΜΗΕ) | SUBSTATION DIGITAL CONTROL SYSTEM (IPTO) | Μονάδες | Τιμές
1 |  | H/Y Διακομιστής/Εξυπηρετητής ΔΑΜ | HMI Server/Client Computer (Scada Units)
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | - Είναι ο Η/Υ βιομηχανικού τύπου, κατάλληλος για εγκατάσταση σε Πίνακα («rack type» 19''); | - Is the PC suitable for installation in «rack type» panel 19''?
| δ. | - Ο Η/Υ έχει στοιχεία με κινητά μέρη (ανεμιστήρες κλπ); | - Does the PC have moving parts (fans etc) ?
| ε. | -Τύπος επεξεργαστή | -CPU Type
| στ. | - Ταχύτητα επεξεργαστή | -CPU Speed
| ζ. | - Τύπος μνήμης | - RAM Technology
| η. | - Μέγεθος μνήμης RAM | - RAM size
| θ. | - Υποστηρίζει η μνήμη αυτόματη διόρθωση σφαλμάτων; | - Does RAM support ECC (Error-Correcting Code)?
| ι. | Μέγεθος για κάθε SSD | SSD size
| κ. | Υποστηρίζει IEC 61850 ed2 επικοινωνίες; | Does PC support IEC 61850 protocoll?
| λ. | Υποστηρίζει PRP πρωτόκολλο; | Does PC support PRP protocoll?
| μ. | Έχει διπλό τροφοδοτικό; | Does PC have a dual power supply?
| ν. | Τάση κύριου τροφοδοτικού | Main Power supply voltage
| ξ. | Τάση εφεδρικού τροφοδοτικού | Backup Power supply voltage
2 |  | Μονάδες ελέγχου πυλών | Bay Controller Units
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | -Πλήθος ψηφιακών εισόδων | -Number of digital inputs
| δ. | -Τύπος ψηφιακών εισόδων | -Type of digital inputs
| ε. | -Πλήθος αναλογικών εισόδων | -Number of analog inputs
| στ. | -Τύπος αναλογικών εισόδων | -Type of analog inputs
| ζ. | -Πλήθος εξόδων | -Number of outputs
| η. | -Τύπος εξόδων | -Type of outputs
| θ. | Υποστηρίζει IEC 61850 ed2 επικοινωνίες; | Does it support IEC 61850 protocoll?
| ι. | Υποστηρίζει PRP πρωτόκολλο; | Does it support PRP protocoll?
3 |  | Μονάδες Προστασίας | Protection Units
| α. | Υποστηρίζουν όλες IEC 61850 ed2 επικοινωνίες; | Do they support IEC 61850 ed2 protocoll?
| β. | Υποστηρίζουν όλες PRP πρωτόκολλο; | Do they support PRP protocoll?
4 |  | Κεντρικός Μεταγωγέας Δικτύου | Central Ethernet Switch
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | Είναι βιομηχανικού τύπου, κατάλληλος για εγκατάσταση σε Πίνακα («rack type» 19''); | Is it suitable for installation in «rack type» panel 19''?
| δ. | Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων | Transfer data speed
| ε. | Περιγραφή τύπου και αριθμός θυρών | Port type description and number
| στ. | Υποστηρίζει PRP πρωτόκολλο; | Does PC support PRP protocoll?
| ζ. | Έχει διπλό τροφοδοτικό; | Does PC have a dual power supply?
| η. | Τάση κύριου τροφοδοτικού | Main Power supply voltage
| θ. | Τάση εφεδρικού τροφοδοτικού | Backup Power supply voltage
5 |  | Μεταγωγέας πύλης | Bay Ethernet Switch
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων | Transfer data speed
| δ. | Περιγραφή τύπου και αριθμός θυρών | Port type description and number
6 |  | Μονάδα επικοινωνίας (RTU) του ΨΣΕ με KEE | RTU for Communication between ECC and SAS
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | - Είναι μονάδα κατάλληλη για εγκατάσταση σε Πίνακα «rack type»; | - Is the Unit suitable for installation in «rack type» panel?
| δ. | Mπορεί η μονάδα να λειτουργεί και σαν Ι/Ο Controller; | Is the Unit I/O Controler type?
| ε. | έχει δυνατότητα επέκτασης με κατάλληλες κάρτες διασύνδεσης για: • Αναλογικές και Ψηφιακές Εισόδους (καλωδιακά) • Αναλογικές και Ψηφιακές Εξόδους (καλωδιακά) • Σειριακές θύρες (RS232 & RS485) • Θύρες Δικτύου | can be expanded with suitable interface cards for: • Analog and Digital Inputs (cable) • Analog and Digital Outputs (cable) • Serial ports (RS232 & RS485) • Network Ports
| στ. | Υποστηρίζει IEC-101/104 επικοινωνίες; | Does PC support IEC-101/104 protocoll?
| ζ. | Υποστηρίζει IEC 61850 ed2 επικοινωνίες; | Does PC support IEC 61850 protocoll?
| η. | Υποστηρίζει PRP πρωτόκολλο; | Does PC support PRP protocoll?
| θ. | Έχει διπλό τροφοδοτικό; | Does PC have a dual power supply?
| ι. | Τάση κύριου τροφοδοτικού | Main Power supply voltage
| κ. | Τάση εφεδρικού τροφοδοτικού | Backup Power supply voltage
| λ. | -Τύπος επεξεργαστή | -CPU Type
| μ. | - Ταχύτητα επεξεργαστή | -CPU Speed
| ν. | - Τύπος μνήμης | - RAM Technology
| ξ. | - Μέγεθος μνήμης | - RAM size
7 |  | Μονάδα Γενικών σημάτων | General Alarms Unit
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | Mπορεί η μονάδα να λειτουργεί και σαν Ι/Ο Controller; | Is the Unit I/O Controler type?
| δ. | έχει δυνατότητα επέκτασης με κατάλληλες κάρτες διασύνδεσης για: • Αναλογικές και Ψηφιακές Εισόδους (καλωδιακά) • Αναλογικές και Ψηφιακές Εξόδους (καλωδιακά) • Σειριακές θύρες (RS232 & RS485) • Θύρες Δικτύου | can be expanded with suitable interface cards for: • Analog and Digital Inputs (wired) • Analog and Digital Outputs (wired) • Serial ports (RS232 & RS485) • Ethernet Ports
| ε. | Έχει διπλό τροφοδοτικό; | Does PC have a dual power supply?
| στ. | Τάση κύριου τροφοδοτικού | Main Power supply voltage
| ζ. | Τάση εφεδρικού τροφοδοτικού | Backup Power supply voltage
| η. | Υποστηρίζει IEC 61850 ed2 επικοινωνίες; | Does PC support IEC 61850 protocoll?
| θ. | Υποστηρίζει PRP πρωτόκολλο; | Does PC support PRP protocoll?
| ι. | Υποστηρίζει Modbus RTU επικοινωνίες; | Does PC support Modbus RTU protocoll?
| κ. | Είναι μετατροπέας πρωτοκόλλου (Modbus RTU, IEC 61850); | Is the Unit Protocol Converter (Modbus RTU, IEC 61850)?
| λ. | ¨Εχει η συσκευή δυνατότητα υλοποίησης λογικών λειτουργειών όπως προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές - PLC),μέσω της γλώσσας προγραμματισμού είτε Function Block diagram ή Ladder diagram σύμφωνα με το IEC 61131-3; | Does the Unit have the possibility of implementing logical operations such as programmable logic controllers - PLC, through the programming language either Function Block diagram or Ladder diagram according to IEC 61131-3?
8 |  | Θέσης εργασίας μηχανικού | Engineering Workstation
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | - Είναι ο Η/Υ βιομηχανικού τύπου, κατάλληλος για εγκατάσταση σε Πίνακα («rack type» 19''); | - Is the PC suitable for installation in «rack type» panel 19''?
| δ. | - Ο Η/Υ έχει στοιχεία με κινητά μέρη (ανεμιστήρες κλπ); | - Does the PC have moving parts (fans etc) ?
| ε. | -Τύπος επεξεργαστή | -CPU Type
| στ. | - Ταχύτητα επεξεργαστή | -CPU Speed
| ζ. | - Τύπος μνήμης | - RAM Technology
| η. | - Μέγεθος μνήμης | - RAM size
| θ. | - Υποστηρίζει η μνήμη αυτόματη διόρθωση σφαλμάτων; | - Does RAM support ECC (Error-Correcting Code)?
| ι. | Μέγεθος για κάθε SSD | SSD size
9 |  | Λογισμικά | Softwares
| α. | - λειτουργικό σύστημα | Οperating System
10 |  | Κεντρικό Σύστημα Αποθήκευσης Γεγονότων και Σφαλμάτων | Central fault recordings Storage System
| α. | - Κατασκευαστικός τύπος του λογισμικού | - Software type
| β. | Συγκεντρώνει τα αρχεία σφαλμάτων και γεγονότων από τους Η/Ν; | fault recordings, events and transient waveform - oscillograph records
| γ. | Μεταφέρονται τα δεδομένα στη θέση εργασίας μηχανικού για ιστορικό και ανάλυση; | Is the data transferred to the engineer's PC for historical data and analysis?
11 |  | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | UPS
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | Αυτονομία | Autonomy
| δ. | Συντελεστής Ισχύος | Power factor
| ε. | Βαθμός απόδοσης | Efficiency
| στ. | Είναι διπλής μετατροπής; | Is the unit of Double Conversion On line type?
| ζ. | Διαθέτει Διακόπτη Παράκαμψης και τι τύπος είναι; | Does it include bypass switch and what type?
| η. | Χρόνος μεταγωγής από αντιστροφέα στον διακόπτη παράκαμψης και αντίστροφα | Switching time from inverter to bypass switch and vice versa
| θ. | Διαθέτει δυνατότητα σήμανσης σφάλμα συσκευής με ξερές επαφές; | Does it have dry-contacts for equipment health status Alarm?
12 |  | Καλώδια δικτύου | Ethernet Cables
| α. | Είναι τύπου F/UTP | Are they F/UTP type
13 |  | Οπτικές ίνες δικτύου για το IEC 61850 δίκτυο | Fiber Optic cables for IEC 61850 Protection Network
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | Εϊναι γυάλινες 50/125μm και κλάσης OM3 σύμφωνα με ISO/IEC 11801 | Are they glass 50 / 125μm and class OM3 according to ISO / IEC 11801?
| δ. | "Εχουν μεταλλική θωράκιση για αντιτρωκτική προστασία | Do they have metal shielding for anti-rodent protection?
| ε. | Υπάρχει διαφοροποίηση χρώματος εξωτερικού περιβλήματος για το Δίκτυο Α και Δίκτυο Β; | Is there a difference in the color of the outer shell for Net A and Net B?
14 |  | Μετατροπέας Πρωτοκόλλου Modbus TCP <=> Modbus RTU για Συστήματα Επιτήρησης Εξοπλισμού Ισχύος ΥΣ
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
15 |  | Σύστημα επιτήρηση Συστήματος Συσσωρευτών 110 VDC | 110 VDC Battery system Monitoring System
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | Υποστηρίζει Modbus TCP slave επικοινωνίες; | Does PC support Modbus TCP slave communications?
| δ. | Διαθέτει διακομιστή Web; | Does it have Web server?
| ε. | Διαθέτει σύστημα επιτήρησης ασφαλειοκιβωτείου | Does the system include monitoring for the Fuse box?
| στ. | Το λειτουργικό σύστημα διαθέτει RDP σύνδεση; | Does OS support RDP connection?
16 |  | Επιτήρηση Εξοπλισμού GIS 170 kV (SF6 – DEW POINT)
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | Λειτουργικό σύστημα | Operating System
| δ. | Διαθέτει μιμικό διάγραμμα με προβολή των μετρήσεων; | Does it include HMI?
| ε. | Υποστηρίζει Modbus TCP Slave επικοινωνίες; | Does it support Modbus TCP Slave communications?
| στ. | Υποστηρίζει Modbus TCP Master επικοινωνίες; | Does Modbus support TCP Master communications?
| ζ. | Μπορεί να υποστηρίξει ταυτόχρονα Modbus Master και Slavel; | Can it support both Modbus Master and Slave?
| η. | Υποστηρίζει OPC UA επικοινωνίες κατά IEC 62541; | Does PC support OPC UAP protocoll (according iec 62541)?
| θ. | Διαθέτει διακομιστή Web; | Does it have Web server?
| ι. | Το λειτουργικό σύστημα διαθέτει RDP σύνδεση; | Does OS support RDP connection?
17 |  | Επιτήρηση Εξοπλισμού GIS 170 kV (PD)
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | Λειτουργικό σύστημα | Operating System
| δ. | Διαθέτει μιμικό διάγραμμα με προβολή των μετρήσεων; | Does it include HMI?
| ε. | Υποστηρίζει Modbus TCP Slave επικοινωνίες; | Does it support Modbus TCP Slave communications?
| στ. | Υποστηρίζει Modbus TCP Master επικοινωνίες; | Does Modbus support TCP Master communications?
| ζ. | Μπορεί να υποστηρίξει ταυτόχρονα Modbus Master και Slavel; | Can it support both Modbus Master and Slave?
| η. | Υποστηρίζει OPC UA επικοινωνίες κατά IEC 62541; | Does PC support OPC UAP protocoll (according iec 62541)?
| θ. | Διαθέτει διακομιστή Web; | Does it have Web server?
| ι. | Το λειτουργικό σύστημα διαθέτει RDP σύνδεση; | Does OS support RDP connection?

## 5.2 ΨΣΕ ΔΕΔΔΗΕ
|  | ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Υ/Σ (ΔΕΔΔΗΕ) | SUBSTATION DIGITAL CONTROL SYSTEM (HEDNO) | Μονάδες | Τιμές
1 |  | Μονάδες ελέγχου πυλών | Bay Controller Units
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | -Πλήθος ψηφιακών εισόδων | -Number of digital inputs
| δ. | -Τύπος ψηφιακών εισόδων | -Type of digital inputs
| ε. | -Πλήθος αναλογικών εισόδων | -Number of analog inputs
| στ. | -Τύπος αναλογικών εισόδων | -Type of analog inputs
| ζ. | -Πλήθος εξόδων | -Number of outputs
| η. | -Τύπος εξόδων | -Type of outputs
| θ. | Υποστηρίζει IEC 61850 ed2 επικοινωνίες; | Does PC support IEC 61850 protocoll?
| ι. | Υποστηρίζει PRP πρωτόκολλο; | Does PC support PRP protocoll?
2 |  | Μονάδες Προστασίας | Protection Unit
| α. | Υποστηρίζει IEC 61850 ed2 επικοινωνίες; | Does PC support IEC 61850 protocoll?
| β. | Υποστηρίζει PRP πρωτόκολλο; | Does PC support PRP protocoll?
3 |  | Κεντρικός Μεταγωγέας Δικτύου | Central Ethernet Switch
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | Είναι βιομηχανικού τύπου, κατάλληλος για εγκατάσταση σε Πίνακα («rack type» 19''); | Is it suitable for installation in «rack type» panel 19''?
| δ. | Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων | Transfer data speed
| ε. | Περιγραφή τύπου και αριθμός θυρών | Port type description and number
| στ. | Υποστηρίζει PRP πρωτόκολλο; | Does PC support PRP protocoll?
| ζ. | Έχει διπλό τροφοδοτικό; | Does PC have a dual power supply?
| η. | Τάση κύριου τροφοδοτικού | Main Power supply voltage
| θ. | Τάση εφεδρικού τροφοδοτικού | Backup Power supply voltage
4 |  | Μεταγωγέας πύλης | Bay Ethernet Switch
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων | Transfer data speed
| δ. | Περιγραφή τύπου και αριθμός θυρών | Port type description and number
5 |  | Μονάδα Γενικών σημάτων | General Alarms Unit
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | Mπορεί η μονάδα να λειτουργεί και σαν Ι/Ο Controller; | Is the Unit I/O Controler type?
| δ. | έχει δυνατότητα επέκτασης με κατάλληλες κάρτες διασύνδεσης για: • Αναλογικές και Ψηφιακές Εισόδους (καλωδιακά) • Αναλογικές και Ψηφιακές Εξόδους (καλωδιακά) • Σειριακές θύρες (RS232 & RS485) • Θύρες Δικτύου | can be expanded with suitable interface cards for: • Analog and Digital Inputs (wired) • Analog and Digital Outputs (wired) • Serial ports (RS232 & RS485) • Ethernet Ports
| ε. | Έχει διπλό τροφοδοτικό; | Does PC have a dual power supply?
| στ. | Τάση κύριου τροφοδοτικού | Main Power supply voltage
| ζ. | Τάση εφεδρικού τροφοδοτικού | Backup Power supply voltage
| η. | Υποστηρίζει IEC 61850 ed2 επικοινωνίες; | Does PC support IEC 61850 protocoll?
| θ. | Υποστηρίζει PRP πρωτόκολλο; | Does PC support PRP protocoll?
| ι. | Υποστηρίζει Modbus RTU επικοινωνίες; | Does PC support Modbus RTU protocoll?
| κ. | Είναι μετατροπέας πρωτοκόλλου (Modbus RTU, IEC 61850); | Is the Unit Protocol Converter (Modbus RTU, IEC 61850)?
| λ. | ¨Εχει η συσκευή δυνατότητα υλοποίησης λογικών λειτουργειών όπως προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές - PLC),μέσω της γλώσσας προγραμματισμού είτε Function Block diagram ή Ladder diagram σύμφωνα με το IEC 61131-3; | Does the Unit have the possibility of implementing logical operations such as programmable logic controllers - PLC, through the programming language either Function Block diagram or Ladder diagram according to IEC 61131-3?
6 |  | Λογισμικά | Softwares
| α. | - λειτουργικό σύστημα | Οperating System
7 |  | Κεντρικό Σύστημα Αποθήκευσης Γεγονότων και Σφαλμάτων | Central fault recordings Storage System
| α. | - Κατασκευαστικός τύπος του λογισμικού | - Software type
| β. | Συγκεντρώνει στις κεντρικές μονάδες τα αρχεία σφαλμάτων και γεγονότων από τους Η/Ν; | fault recordings, events and transient waveform - oscillograph records
| γ. | Μεταφέρονται τα δεδομένα στη θέση εργασίας μηχανικού για ιστορικό και ανάλυση; | Is the data transferred to the engineer's PC for historical data and analysis?
8 |  | Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας | UPS
| α. | Kατασκευαστής | Manufacturer
| β. | Τύπος | Type
| γ. | Αυτονομία | Autonomy
| δ. | Συντελεστής Ισχύος | Power factor
| ε. | Βαθμός απόδοσης | Efficiency
| στ. | Είναι διπλής μετατροπής; | Is the unit of Double Conversion On line type?
| ζ. | Διαθέτει Διακόπτη Παράκαμψης και τι τύπος είναι; | Does it include bypass switch and what type?
| η. | Χρόνος μεταγωγής από αντιστροφέα στον διακόπτη παράκαμψης και αντίστροφα | Switching time from inverter to bypass switch and vice versa
| θ. | Διαθέτει δυνατότητα σήμανσης σφάλμα συσκευής με ξερές επαφές; | Does it have dry-contacts for equipment health status Alarm?
9 |  | Καλώδια δικτύου | Ethernet Cables
| α. | Είναι τύπου F/UTP; | Are they of F/UTP type?

## 6. ΣΗΜΕΙΟ ΖΕΥΞΗΣ
α/α index |  | Τεχνικά χαρακτηριστικά | Technical data | Προδιαγραφόμενα Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Τεχνικό Χαρακτηριστικό Προσφερόμενου Υλικού ή Προσκομιζόμενου Στοιχείου | Τεχνική απόκλιση/ αιτιολόγηση/ παρατηρήσεις.
|  |  |  | Specified Technical Data | (Τechnical data of the offered equipment) | (Techical deviation/ justification/ remarks)
6.1 |  | ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kV ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ | 150 kV METAL OXIDE SURGE ARRESTERS WITHOUT GAPS
|  | Περιγραφή SS-135/7 / 06.2017 | Description SS-135/7 / 06.2017
1 | 1.1 | Kατασκευαστής | Manufacturer
| 1.2 | Τύπος | Type
2 |  | Χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβλήματος | External housing characteristics
| 2.1 | Μονωτικό υλικό του εξωτερικού περιβλήματος | Insulation material of the external housing
| 2.2 | Αντοχή σε κεραυνική κρουστική τάση (1,2/50μs) | Lightning impulse voltage withstand (1,2/50μs)
| 2.4 | Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου (50Hz), εν υγρώ | Power frequency voltage withstand, wet
| 2.5 | Μήκος ερπυσμού | Creepage distance
| 2.6 | Μήκος υπερπήδησης εν ξηρώ | Dry arcing distance
3 |  | Αριθμός μονάδων από τις οποίες αποτελείται το αλεξικέραυνο | Number of units of which the surge arrester consists of
4 |  | Χαρακτηριστικά του απαγωγού υπέρτασης | Surge arrester required characteristics
| 4.1 | Τάση συνεχούς λειτουργίας Uc | Continuous operating voltage (COV) Uc
| 4.2 | Ονομαστική τάση, Ur | Rated voltage, Ur
| 4.3 | Ονομαστική συχνότητα | Rated frequency
| 4.4 | Κατηγορία και καταπόνηση | Class and duty
| 4.5 | Προσδιορισμός | Designation
| 4.6 | Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης In (8/20μs) | Nominal discharge current In (8/20μς)
| 4.7 | Εναπομένουσα τάση από κρουστικό παλμό υψηλής κλίσης (1/<20μs) στα 10 kA, εξαιρούμενης της συμμετοχής επαγωγικής τάσης | Residual voltage at steep current impulse (1/<20μs) at 10 kA, excluding inductive voltage contribution
| 4.8 | Εναπομένουσα τάση από κρουστικό παλμό υψηλής κλίσης (1/<20μs) στα 10 kA, περιλαμβανόμενης της συμμετοχής επαγωγικής τάσης (STIPL) | Residual voltage at steep current impulse (1/<20μs) at 10 kA, including inductive voltage contribution (STIPL)
| 4.9 | Εναπομένουσα τάση από κεραυνικό κρουστικό παλμό (8/20μs) | Residual voltage at lightning current impulse (8/20μs)
|  | στα 5 kA | at 5 kA
|  | στα 10 kA (LIPL) | at 10 kA (LIPL)
|  | στα 20 kA | at 20 kA
| 4.10 | Εναπομένουσα τάση από κρουστικό παλμό χειρισμών (>30/60μs) στο 1 kA (SIPL) | Residual voltage at switching current impulse (>30/60μs) at 1 kA (SIPL)
| 4.11 | Ονομαστική θερμική ενέργεια Wth | Thermal energy rating Wth
| 4.12 | Ονομαστική επαναλαμβανόμενη μεταφορά φορτίου Qrs | Repetitive charge transfer rating Qrs
| 4.13 | Ονομαστική ένταση βραχυκυκλώματος Is | Rated short circuit current Is
| 4.14 | Ένταση αναφοράς στους 20°C | Reference current at 20°C
| 4.15 | Περιοχή αποδοχής της τάσης αναφοράς στους 20°C | Range of acceptance of reference voltage at 20°C
5 |  | Είναι το απαγωγός εφοδιασμένο με συνδυασμό απαριθμητού εκφορτίσεων και μετρητού ρεύματος διαρροής; | Is the surge arrester equipped with a surge counter which also includes a leakage current meter?
6 |  | Προσφέρονται οι τέσσερις (4) μονωτήρες στηρίξεως για την εγκατάσταση του απαριθμητού εκφορτίσεων/μετρητού ρεύματος διαρροής; | Are four (4) support insulators provided for the installation of the surge counter/leakage current meter?
7 |  | Περιοχή μέτρησης του μετρητή ρεύματος διαρροής | Measuring range of the leakage current meter
8 |  | Αριθμός ψηφίων του απαριθμητή εκφορτίσεων | Number of digits of the surge counter
9 |  | Μέγιστο επιτρεπτό μήκος καλωδίου μεταξύ απαγωγού και απαριθμητή εκφορτίσεων | Maximum allowable length of cable between arrester and surge counter
10 |  | Μέγιστο επιτρεπτό μήκος αγωγού μεταξύ απαριθμητή εκφορτίσεων και δικτύου γείωσης | Maximum allowable length of conductor between surge counter and earthing grid
11 |  | Είδος υλικού, σχήμα και διαστάσεις του ακροδέκτη γραμμής | Type of material, shape and dimensions of the line terminal
12 |  | Είδος υλικού, σχήμα και διαστάσεις του ακροδέκτη γείωσης | Type of material and shape of the earth terminal
13 |  | Είναι τα μεταλλικά εξαρτήματα εφαρμογής του απαγωγού από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ή από κράμμα αλουμινίου ή από ανοξείδωτο ατσάλι; | Are all metal fitting of the arrester of hot-dip galvanized steel or of aluminum alloy or of stainless steel?
14 |  | Είναι οι κοχλίες, περικόχλια και παράκυκλοι που απαιτούνται για την στήριξη του απαγωγού μέρος της προμήθειας; | Are the bolts, nuts and washers which are needed for the mounting of the arrester part of the supply?
15 |  | Είναι οι κοχλίες, περικόχλια και παράκυκλοι από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ή από ανοξείδωτο ατσάλι; | Are the bolts, nuts and washers of hot dip galvanized steel or stainless steel?
16 |  | Είναι το αλεξικέραυνο εφοδιασμένο με δακτύλιο εξομάλυνσης τάσης; | Is the surge arrester equipped with a grading ring?
17 |  | Είδος υλικού του δακτυλίου εξομάλυνσης τάσης | Type of material of the grading ring
18 |  | Διάμετρος του δακτυλίου εξομάλυνσης τάσης | Diameter of the grading ring
19 |  | Απαιτούμενη ακτινική απόσταση άλλων μεταλλικών κατασκευών από τον άξονα του απαγωγού, για να διασφαλιστεί ορθή λειτουργία του απαγωγού | Required radial clearance of other metallic structures from the axis of the arrester, to ensure correct operation of the arrester
20 |  | Είναι ο απαγωγός με ή χωρίς εγκλωβισμένο όγκο αερίου; | Is the surge arrester without or with enclosed gas volume?
21 |  | Ποσοστό του εγκλωβισμένου όγκου αερίου προς τον συνολικό όγκο του απαγωγού (εάν εφαρμόζεται) | Percentage of enclosed gas volume to total internal volume of arrester (if applicable)
22 |  | Είναι το αλεξικέραυνο εφοδιασμένο με διάφραγμα εκτόνωσης πίεσης; (εάν εφαρμόζεται) | Is the arrester equipped with a pressure relief diaphragm? (if applicable)
23 |  | Ρυθμός διαρροής (εάν εφαρμόζεται) | Seal leak rate (if applicable)
24 |  | Επίπεδο εσωτερικών μερικών εκφορτίσεων | Internal partial discharge level
25 |  | Επίπεδο τάσης ραδιοπαρεμβολών | Radio interference voltage level
26 |  | Αντοχή σε κάμψη του απαγωγού | Cantilever strength of the surge arrester
27 |  | Να καταγράψετε τα εσωτερικά εξαρτήματα του απαγωγού | List of all internal components of the surge arrester
28 |  | Τεχνικά στοιχεία κάθε εσωτερικού εξαρτήματος εξομάλυνσης π.χ. πυκνωτές, αντιστάσεις (εάν εφαρμόζεται) | Technical data of any internal grading equipment, e.g. capacitors, resistors (if applicable)
29 |  | Βάρος του απαγωγού | Weight of the arrester
30 |  | Να υποδειχθεί το μέγεθος του αγωγού γείωσης και το είδος του υλικού που θα πρέπει να αποτελείται | Indicate the size of the earthing lead and the type of material which shall consist of
31 |  | Τύπος του πυριτιούχου λάστιχου που χρησιμοποιείται στον απαγωγό | Type of silicon rubber used in the proposed arrester
32 |  | Είναι το χρησιμοποιούμενο πυριτιούχο λάστιχο υδροφοβικό και ανθεκτικό σε περιβαλλοντική μόλυνση και στην υπεριώδη ακτινοβολία UV ; | Is the offered silicon rubber hydrophobic and resistant to pollution and UV radiation?
33 |  | Είναι ο απαγωγός κατάλληλος για όρθια εγκατάσταση πάνω σε μεταλλικό ικρίωμα;(εάν εφαρμόζεται) | Is the surge arrester suitable for upright vertical mounting on steel structure?
34 |  | Αντοχή σε κεραυνική κρουστική τάση των μονωτήρων στήριξης | Lightning impulse voltage withstand level of the support insulators
35 |  | Ακολουθεί η συσκευασία τις απαιτήσεις της παρ. XV ; | Does the packaging follow the requirements of par. XV ?
6.2 |  | ΚΥΜΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ | LINE TRAPS FOR POWER LINE CARRIER (PLC)
|  | Περιγραφή SS–38/9/04.2024 | Description SS–38/9/04.2024
1 |  | Κατασκευαστής | Manufacturer
2 |  | Τύπος | Type
3 |  | Καταγράψατε όλα τα εξαρτήματα της κυματοπαγίδας | List all the components of the line trap
4 |  | Ποια τεχνολογία τυλίγματος χρησιμοποιείται για το τύλιγμα του κύριου πηνίου; | Which winding technology is employed for the winding of the main coil
5 |  | Ποιος είναι ο χρησιμοποιούμενος τύπος συντονισμού; | Which type of tuning is employed
6 |  | Τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής προστασίας : | Technical Characteristics of the protective device :
| α | Κατασκευαστής | Manufacturer
| β | Τύπος (για κυματοπαγίδα με ονομ.αυτεπαγωγή 0.2mH / 0.5mH) | Type (for line trap with 0.2mH / 0.5mH rated inductance)
| γ | Ονομαστική τάση (για κυματοπαγίδα με ονομ.αυτεπαγωγή 0.2mH / 0.5mH) | Rated voltage (for line trap with 0.2mH / 0.5mH rated inductance)
| δ | Συνεχής τάση λειτουργίας (για κυματοπαγίδα με ονομ.αυτεπαγωγή 0.2mH / 0.5mH) | Continuous operating voltage (for line trap with 0.2mH / 0.5mH rated inductance )
| ε | Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης | Nominal discharge current
| στ | Αντοχή σε κρουστικό ρεύμα | Impulse withstand current
| ζ | Εναπομένουσα τάση για ρεύμα εκφόρτισης 5KA και κυματομορφής 8/20μs | Residual voltage at 5kA discharge current and 8/20μs waveform
| η | Εναπομένουσα τάση για ρεύμα εκφόρτισης 10KA και κυματομορφής 8/20μs | Residual voltage at 10kA discharge current and 8/20μs waveform
| θ | Εναπομένουσα τάση για ρεύμα εκφόρτισης 20KA και κυματομορφής 8/20μs | Residual voltage at 20kA discharge current and 8/20μs waveform
| ι | Είναι το αλεξικέραυνο μεταλλικών οξειδίων άνευ διάκενων; | Is the surge arrester of the gapless metal oxide type;
7 |  | Αναφέρατε την διπολική τάση αντοχής (UBPD) κάθε στοιχείου πυκνωτή της συσκευής συντονισμού | Indicate the bipolar withstand voltage (UBPD) of each capacitor element of the tuning device
8 |  | Αναφέρατε των αριθμό των έν σειρά συνδεδεμένων στοιχείων πυκνωτή της συσκευής συντονισμού για κυματοπαγίδα με ονομ.αυτεπαγωγή 0.2mH / 0.5mH | Indicate the number of series connected capacitor elements of the tuning device for line trap with 0.2mH / 0.5mH rated inductance
9 |  | Είναι η κυματοπαγίδα εφοδιασμένη με φράκτη πτηνών τέτοιου σχεδιασμού έτσι ώστε να μην επιτρέπει την είσοδο σφαίρας διαμέτρου 16mm; | Is the line trap equipped with a bird barrier of such design so that no entrance to the line trap shall admit a sphere having a diameter of 16mm?
10 |  | Σχήμα και υλικό των ακροδεκτών της κυματοπαγίδας | Shape and material of the line trap terminals
11 |  | Να περιγραφεί ο τρόπος εγκατάστασης της κυματοπαγίδας | Describe the method of installation of the line trap
12 |  | Αντοχή σε εφελκυσμό της αναρτούμενης κυματοπαγίδος | Tensile suspension stress of the line trap
13 |  | Ονομαστικά χαρακτηριστικά της κυματοπαγίδος με ονομ.αυτεπαγωγή 0.2mH / 0.5mH : | Rating Characteristics of the line trap with 0.2mH / 0.5mH rated inductance
| α | Ονομαστική συχνότητα | Power frequency
| β | Αυτεπαγωγή στην συχνότητα δικτύου | Power frequency inductance
| γ | Ονομαστική αυτεπαγωγή (στα 100kHz) | Rated inductance (at 100kHz)
| δ | Ρεύμα συνεχούς λειτουργίας | Continuous Current
| ε | Βραχυχρόνιο ρεύμα διάρκειας 1s | Short – time current of 1s duration
| στ | Συντελεστής ποιότητας Q κυρίως πηνίου σε συχνότητα 100kHz | Quality factor Q of main coil at 100kHz frequency
| ζ | Ιδιοσυχνότητα συντονισμού κυρίως πηνίου | Self-resonant frequency of main coil
| η | Εύρος περιοχής συχνότητας φερεσύχνων (ΔfR) με βάση την ωμική αντίσταση αποκλεισμού | Carrier frequency bandwidth (ΔfR) based on blocking resistance
| θ | Εύρος περιοχής συχνότητας φερεσύχνων (Δf) με βάση την σύνθετη αντίσταση αποκλεισμού | Carrier frequency bandwidth (Δf) based on blocking impedance
| ι | Είναι το ρεύμα υπερφόρτωσης εκτάκτου ανάγκης σύμφωνα με τον πίνακα Ι; | Is the emergency overload current according to table I?
| ια | Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου μεταξύ των ακροδεκτών της κυματοπαγίδος | Power frequency voltage withstand between the terminals of the line trap
| ιβ | Αντοχή σε κεραυνική κρουστική τάση μεταξύ των ακροδεκτών της κυματοπαγίδος | Lightning impulse voltage withstand between the terminals of the line trap
| ιγ | Ελάχιστη τιμή ωμικής αντίστασης αποκλεισμού | Minimum blocking resistance
| ιε | Ελάχιστη τιμή σύνθετης αντίστασης αποκλεισμού | Minimum blocking impedance
14 |  | Είναι τα όρια ανύψωσης θερμοκρασίας σύμφωνα με τον πίνακα II; | Are the limits of temperature rise according to table II?
15 |  | Τάση επιρροής ραδιοσυχνοτήτων (RIV) | Radio Influence Voltage (RIV)
16 |  | Απώλειες ισχύος της κυματοπαγίδος με ονομ.αυτεπαγωγή 0.2mH / 0.5mH | Approximate power losses of the line trap with 0.2mH / 0.5mH rated inductance
17 |  | Διατομή του πυρήνα του κύριου πηνίου για κυματοπαγίδα με ονομ.αυτεπαγωγή 0.2mH / 0.5mH | Core cross – section of the main coil for line trap with 0.2mH / 0.5mH rated inductance
18 |  | Συνολικό ύψος της κυματοπαγίδας δίχως το βάθρο με ονομ.αυτεπαγωγή 0.2mH / 0.5mH | Total height of the line trap without the pedestal with 0.2mH / 0.5mH rated inductance
19 |  | Συνολικό ύψος της κυματοπαγίδας με το βάθρο | Total height of the line trap including the pedestal
20 |  | Συνολική διάμετρος της κυματοπαγίδας | Total diameter of the line trap
21 |  | Συνολικό βάρος της κυματοπαγίδος χωρίς το βάθρο | Total weight of the line trap without the pedestal
22 |  | Συνολικό βάρος του βάθρου | Total weight of the pedestal
23 |  | Διαστάσεις βάθρου | Dimensions of the pedestal
6.3 |  | ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΗΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ | 150KV COUPLING CAPACITORS FOR POWER LINE CARRIER SYSTEM
|  | Περιγραφή SS–50/12/04.2024 | Description SS–50/12/04.2024
1 |  | Κατασκευαστής | Manufacturer
2 |  | Τύπος | Type
3 |  | Περιγραφή της κατασκευής του πυκνωτή ζεύξης | Description of construction
4 |  | Περιγραφή του σχεδιασμού των στοιχείων πυκνωτή | Description of the capacitor elements design
5 |  | Πως επιτυγχάνεται η επαφή μεταξύ στοιχείων πυκνωτή; | How is contact achieved between capacitor elements?
6 |  | Τύπος του μονωτικού περιβλήματος του πυκνωτή ζεύξης | Type of the insulating housing of the coupling capacitors
7 |  | Χρώμα του μονωτικού περιβλήματος | Color of the insulating housing
8 |  | Περιγραφή του μονωτικού λαδιού του πυκνωτή ζεύξης | Description of the oil of the coupling capacitors
9 |  | Που βρίσκονται τοποθετημένοι οι ακροδέκτες χαμηλής τάσεως και γειώσεως | Where are the low voltage and earth terminals located at?
10 |  | Τύπος των συσκευών παραλαβής διαστολών λαδιού | Type of bellows
11 |  | Είναι η κεφαλή του πυκνωτή ζεύξης κατάλληλη να αντέχει μια κυματοπαγίδα επ’ αυτής ονομαστικού ρεύματος =1000Α, ονομαστικού βραχυχρόνιου ρεύματος=31,5ΚΑ, αυτεπαγωγής σε συχνότητα δικτύου=0,5mΗ και βάρους 250kg περίπου; | Is the coupling capacitor’s head suitable to withstand a line trap of L=0.5mH, rated current = 1000A, rated short-time current of 31.5KA and of appropriate weight of 250kg?
12 |  | Περιγραφή του ακροδέκτη γραμμής | Description of the line terminal
13 |  | Περιγραφή του ακροδέκτη χαμηλής τάσεως | Description of the low voltage terminal
14 |  | Περιγραφή του ακροδέκτη γείωσης | Description of the earth terminal
15 |  | Ονομαστικά χαρακτηριστικά του πυκνωτή ζεύξης | Rated characteristics of the coupling capacitors
| α | Ονομαστική χωρητικότητα στα 50Hz (Cr) | Rated capacitance at 50Hz (Cr)
| β | Ανοχή χωρητικότητας | Capacitance tolerance
| γ | Ονομαστική συχνότητα (fr) | Rated frequency (fr)
| δ | Ονομαστική τάση (Ur) | Rated voltage (Ur)
| ε | Μέγιστη τάση εξοπλισμού (Um) | Highest voltage for equipment (Um)
| στ | Ονομαστικός συντελεστής τάσης | Rated voltage factor
| ζ | Ονομαστική θερμοκρασιακή κατηγορία | Rated temperature category
| η | Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου (50 Hz) | Rated short-duration power frequency withstand voltage
| θ | Αντοχή σε κεραυνική κρουστική τάση | Rated lightning impulse withstand voltage
| ι | Συντελεστής απωλειών πυκνωτή (εφδ) | Capacitor loss factor (tanδ)
| ια | Επίπεδο μερικών εκφορτίσεων | Partial discharge level
|  | στα 118KV | at 118KV
|  | στα 170KV | at 170KV
| ιβ | Περιοχή συχνοτήτων του συστήματος Φερεσύχνων | PLC frequency range
| ιγ | Μεταβολή χωρητικότητας στην περιοχή συχνοτήτων του συστήματος φερεσύχνων | Variation of Capacitance at PLC frequency range
| ιδ | Ισοδύναμη σειριακή αντίσταση στην περιοχή συχνοτήτων του συστήματος φερεσύχνων | Equivalent series resistance
| ιε | Μήκος ερπυσμού του μονωτικού περιβλήματος | Creepage distance of the insulating housing
| ιστ | Αντοχή σε συχνότητα δικτύου του ακροδέκτη χαμηλής τάσης | Short-duration power frequency withstand voltage of the low voltage terminal
| ιζ | Παράσιτη χωρητικότητα του ακροδέκτη χαμηλής τάσης | Stray capacitance of the low voltage terminal
| ιη | Παράσιτη αγωγιμότητα του ακροδέκτη χαμηλής τάσης | Stray conductance of the low voltage terminal
| ιθ | Μήκος ερπυσμού του μονωτήρα διελεύσεως του ακροδέκτη χαμηλής τάσεως | Creepage distance of the low voltage terminal’s bushing
16 |  | Καλύπτει ο προσφερόμενος πυκνωτής ζεύξης τις απαιτήσεις της παραγράφου IX αυτής εδώ της προδιαγραφής ; | Does the offered coupling capacitor meet the requirements of paragraph IX of this hereby Specification?
17 |  | Περιλαμβάνει ο προσφερόμενος πυκνωτής ζεύξης γειωτή φερεσύχνων ; | Does the offered coupling capacitor include a carrier earthing switch?
18 |  | Συνολικό βάρος του πυκνωτή ζεύξης συμπεριλαμβανομένου και του λαδιού. | Total weight of the coupling capacitor including oil
19 |  | Συνολικό μήκος του πυκνωτή | Total length of the coupling capacitor
20 |  | Η διάμετρος του μεγαλύτερου κυαθίου του μονωτικού περιβλήματος | Largest shed diameter of the insulating envelope
21 |  | Διάμετρος της κεφαλής του πυκνωτή ζεύξης. | Diameter of the head of the coupling Capacitor
22 |  | Βάρος μονωτικού λαδιού | Weight of the insulating oil
23 |  | Μηχανική αντοχή σε κάμψη του πυκνωτή ζεύξης | Mechanical strength of the coupling capacitor